10.4 PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento objeto de licitación a efectuar en las instalaciones y equipos de los Hospitales de FREMAP tendrá el alcance que a continuación se señala:

Los equipos e instalaciones sobre las que se deberán de realizar las labores de mantenimiento objeto de licitación son las que a continuación se relaciona:

- Centrales de gases compuestas por cuadros de distribución, colectores, serpentines o liras.

- Centrales de vacío y sus complementos.

- Cuadros centrales de control, así como cuadro de sensores correspondientes.

- Cuadros de control y alarmas de zona.

- Redes instaladas en los hospitales de FREMAP.

- Tomas instaladas en los hospitales de FREMAP.

- Elementos de zonificación instalados.

- Depósitos criogénicos de oxígeno líquido.

Tras la primera revisión efectuada, el adjudicatario deberá remitir al responsable del hospital y, a su vez, al coordinador general designado por FREMAP, un informe inicial de valoración de las instalaciones y equipos existentes donde consten todos los defectos detectados. En el supuesto de que posteriormente a este informe inicial se detecten otros defectos que no hayan sido contemplados en el citado documento, se entiende que serán asumidos por el adjudicatario, a excepción de vicios ocultos no detectables por los métodos de trabajo tradicionales.

Las condiciones generales del mantenimiento a las que se compromete la adjudicataria son las que a continuación se relacionan:

  - Contenido: Las operaciones a realizar en cada equipo, sin que la relación tenga carácter exhaustivo, son las que a continuación se señalan:

- Centrales de Gases:

- Comprobación y, si fuera necesario, corrección de la estanqueidad de los colectores de oxígeno medicinal, aire medicinal, protóxido de nitrógeno medicinal, dióxido de carbono medicinal y nitrógeno medicinal.

- Comprobación y, en su caso, corrección de la estanqueidad de los cuadros neumáticos de reducción y distribución.

- Comprobación y, en su caso, corrección del funcionamiento automático-manual de los cuadros neumáticos de reducción y distribución, del estado de manómetros, pilotos y señal de aviso a distancia.

Periodicidad: Trimestral

- Centrales de Vacío:

- Comprobación y, en su caso regulación, de los vacuostatos o sistema de control de las centrales.

- Comprobación y, en su caso corrección, de la secuencia de funcionamiento de las bombas de vacío, del estado de cuenta horas, pilotos, vacuómetro y señal de aviso a distancia.

- Comprobación y, en su caso reposición o sustitución, de los niveles y filtros de aceite de las bombas de vacío.

- Comprobación y, en su caso limpieza, de los frascos de recogida de secreciones.

- Comprobación y, en su caso sustitución, de los filtros bactericidas.

Periodicidad: Trimestral

- Cuadros Centrales de Alarmas:

- Comprobación y, en su caso regulación, de los presostatos o transmisores de cada gas que controlan los siguientes parámetros:

- Conmutación de fuentes de suministro.

- Conmutación de rampas.

- Presiones o nivel de vacío de redes de suministro.

- Comprobación del funcionamiento de lámparas, leds o display de señalización, y del funcionamiento de la alarma acústica y del pulsador de inhibición.

Periodicidad: Trimestral.

- Cuadros de control y alarmas de zona:

- Comprobación y, en su caso regulación, de la presión de activación de las alarmas.

- Comprobación y, en su caso corrección, de la estanqueidad del cuadro.

- Comprobación del funcionamiento de leds o display de señalización, del funcionamiento de la alarma acústica y del pulsador de inhibición.

Periodicidad: Trimestral.

- Redes instaladas:

- Comprobación de la estanqueidad de las redes y elementos accesorios en ellos integrados, corrigiendo en su caso las fugas detectadas.

- Comprobación de la correcta suportación e identificación de las redes de los distintos gases.

Periodicidad: Anual

- Tomas:

- Comprobación de la estanqueidad de las tomas corrigiendo las fugas detectadas.

- Comprobación del estado general de sus componentes: válvulas, carcasas e identificación.

Periodicidad: Anual

- Depósitos criogénicos de oxígeno líquido:

- De realizaran de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Equipos a Presión aprobado por el R.D. 2060/2008.

  - Plan de Mantenimiento Preventivo: la empresa que resulte adjudicataria deberá presentar a FREMAP, en el plazo máximo de 30 días desde la firma del contrato, un plan de mantenimiento preventivo con arreglo a su propuesta técnica y a los requerimientos de las instalaciones existentes en cada uno de los hospitales de FREMAP.

El plan de mantenimiento preventivo abarcará, como mínimo, las especificaciones de mantenimiento establecidas por los Reglamentos de seguridad industrial y por los fabricantes de cada equipo o instalación.

El plan de mantenimiento preventivo autorizado por FREMAP, así como las ulteriores revisiones y mejoras que se aprueben por la Mutua, serán de obligado cumplimiento por la adjudicataria, la cual, colaborará con FREMAP en las revisiones que se pueden realizar sobre el modelo de plan de mantenimiento preventivo inicial.

  - Registro de las inspecciones de Mantenimiento Preventivo: el contratista mantendrá un registro de inspección del mantenimiento preventivo específico de cada hospital de FREMAP, el cual será remitido al responsable de cada centro y, en su caso al coordinador designado por FREMAP, después de toda actividad de mantenimiento preventivo efectuada por la adjudicataria.

El citado registro contendrá el análisis del estado funcional y de seguridad de los equipos e instalaciones indicándose, a su vez, toda anomalía o defecto detectado que disminuya el rendimiento de los mismos, supongan un peligro para la seguridad de los usuarios o pacientes o, finalmente, sean susceptibles de generar una avería futura.