## 10.5 Instalaciones de Hospitales

# DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES HOSPITAL DE MAJADAHONDA

  - Local almacenamiento de gases

El local es una caseta externa y dedicada en exclusiva al almacenamiento de gases medicinales. La superficie del mismo es de 23m2 y posee dos rejillas de ventilación de 1,2m2 de superficie con lo que la ventilación total del mismo es de 2,4 m2. Posee sendas puertas con apertura hacia el exterior de doble hoja.

# Instalación de Oxígeno

Compuesta por:

- Suministro primario con central de botellones PGS (2 ud por ramal). Central semiautomática MVE

- Suministro secundario compuesto por central de 5 +5 botellas de oxígeno comprimido 50h. Central automática Gas Control Equipment

- Cuadro doble de regulación en consumo fabricado por Praxair

- Conexión de emergencia tipo Afnor

- Alarmas de fuente principal agotada (Alarma acústica en zona de gases)

- Alarmas de agotamiento de los dos ramales

# Instalación de Protóxido

Compuesta por:

- Central de 5+5 botellas de N2O trabajando con central automática de la marca Gas Control Equipment

- Cuadro doble de regulación a la salida en consumo

- Alarmas de agotamiento de los dos ramales

# Instalación de Aire medicinal/Neumático

Compuesta por:

- Suministro primario con central de dos compresores marca Boge OK 7-10. Pulmón de 300 lts a 10bar y con fecha de fabricación 2001, unidad secadora frigorífica con filtro y prefiltro, unidad secadora por adsorción.

- Suministro secundario compuesto por ramal de 10 botellas de comprimido 50h. Regulador de salida a baja presión de gran caudal

- Reguladores en la salida a consumo. Uno de ellos tarado a 4,5 bar. para aire respirable y otro de ellos tarado a 7,5 bar. para aire neumático

- By-pass unión de los dos ramales de salida

- Suponemos alarma de baja presión en canalización de aire neumático

- Suponemos alarma de baja presión en canalización de aire respirable

# Instalación de Vacío

Compuesta por:

- Grupo de tres bombas de vacío de la marca ABC. Es imposible determinar la potencia de las máquinas con lo que desconocemos el caudal. Dan la sensación de ser compresores reconvertidos a bombas (Aspiración-Impulsión)

- Grupo de decantador + filtro bacteriológico de la marca Griño Rotamix. Incluye by- pass

- Grupo de filtrado de vacío bacteriológico de la marca Domnick Hunter

- Calderón de 500 lts

# Instalación de Otros Gases (CO2)

Compuesta por:

- Central de 1+1 botellas de CO2 trabajando con central automática desconocemos la marca pero instalada por “Pegisdan”

- Un único regulador a la salida en consumo.

- Creemos alarmas de agotamiento de los dos ramales y de alta y baja en consumo en la propia central.

# Deposito criogénico de oxígeno líquido

P Ms (bar):	24

Categoría:	IV

Clasificación tamaño:	a

Volumen	2050 litros

Grupo fluido:	1/Comburente.

# DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES HOSPITAL DE SEVILLA

  - Local almacenamiento de gases

El local está dividido en tres zonas diferenciadas.

- Sala de gases de 11mts de largo x 1,2 mts de ancho y doble puerta con ventilación

- Sala de bombas de vacío de 5 m2 con puerta acceso a compresores

- Sala de compresores de 20 m2 con puertas de doble hoja y rejillas de 0,5 x 0,2 mts.

El local tiene cerraduras y puertas resistentes al fuego

# Instalación de Oxígeno

Compuesta por:

    - Suministro primario con central de bloques de 12 botellas oxígeno comprimido 50h. La central es semiautomática de gran Caudal fabricada por Praxair

    - Suministro secundario compuesto por un ramal de 8 botellas de oxígeno comprimido 50h. Tiene regulador de gran caudal

    - Cuadro doble de regulación en consumo fabricado por Praxair

    - Conexión de emergencia sin ser específica del gas.

    - Alarmas de ramales agotados

    - Alarmas de alta y baja presión en consumo.

# Instalación de Protóxido

Compuesta por:

- Central de 3+3 botellas de N2O trabajando con central semiautomática de gran caudal fabricada por Praxair

- Cuadro doble de regulación a la salida en consumo

- Alarmas de agotamiento de los dos ramales

- Alarma de alta y baja presión en consumo

- Conexión de emergencia sin ser específica del gas.

# Instalación de Aire medicinal/Neumático

Compuesta por:

- Suministro con central de dos compresores marca Compair modelo Hidrovane 25. Pulmón de 300 lts a 10bar, unidad secadora frigorífica ultrafilter SD0065 con filtro y prefiltro de ultrafilter en carcasa AG009 (desconocemos el tipo de elemento filtrante interior. Todos estos equipos con su consiguiente by-pass

- Botella de emergencia en canalización

- Cuadro de regulación con by-pass

# Instalación de Vacío

Compuesta por:

- Grupo triples de la marca Busch compuesto por tres bombas de 40nm3/h y calderón de 500lts.

- Rampa simple con by-pass filtrado y decantado

- Alarma por baja presión en consumo

# Depósito criogénico de oxigeno líquido.

P Ms (bar):	24

Categoría:	IV

Clasificación tamaño:	a

Volumen	1000 litros

Grupo fluido:	1/Comburente.

# DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES HOSPITAL DE BARCELONA

  - Local almacenamiento de gases: instalación de O2 y N2O

El local es exterior a calle Zaragoza, con comunicación y ventilación directa al exterior y dedicada en exclusiva al almacenamiento de gases medicinales. La superficie del mismo es de 18 m2 y con dos rejillas de ventilación de 1,5m2 de superficie. Posee una puerta de acceso desde la calle con apertura hacia el interior del local.

# Instalación de Oxígeno

Compuesta por:

- Suministro primario y secundario con central de botellas (10 por ramal). Cuadro doble de reducción simple de Carburos Metálicos (50 Nm3/h, 8Kg/cm2)

- Suministro reserva compuesto por central de 4 botellas de oxígeno comprimido 50h. Cuadro de reducción simple de Carburos Metálicos (50 Nm3/h, 8Kg/cm2)

- Alarmas de fuente principal agotada (Alarma acústica en zona de gases)

- Alarmas de agotamiento de los dos ramales

- Alarmas de alta y baja presión en consumo

- Venteos conducidos con resto de gases

# Instalación de Protóxido

Compuesta por:

- Suministro primario y secundario por central de botellas de N2O (4 por ramal). Cuadro de reducción simple de Carburos Metálicos.

- Suministro de reserva compuesto por central de 1 botella.

- Alarmas de agotamiento de los dos ramales

- Alarma de alta presión en consumo

- Alarma de Baja presión en consumo

- Venteos conducidos al exterior junto con resto de gases

# Instalación de Aire medicinal/Neumático

En sótano 3 compuesta por:

- Suministro primario por dos compresores Atlas Copco SF4+ y SF4 trabajando alternativamente.

- Unidad de secado frigorífica WORTHINGTON CREYSSENSAC modelo DW5

- Dos unidades de secado por absorción WORTHINGTON CREYSSENSAC modelo DB3, trabajando alternativamente.

- Pulmón FICAL de 500 litros a 10 bar y con fecha de fabricación 2011

- Suministro secundario compuesto por rampa de 4 botellas de aire comprimido 50h. Regulador de salida a baja presión de gran caudal.

- Reguladores en la salida a consumo. Uno de ellos tarado a 5 bar. para aire respirable y otro de ellos tarado a 7 bar. para aire motriz.

- Alarma de baja presión en canalización

# Instalación de Vacío

En sótano 3, grupo marca MIL’S, modelo HOSPIVAC 3 MIL E65, compuesto por:

- tres bombas de vacío serie EIVISA E65

- pulmón de 650 litros

- dos filtros bactericidas dúplex en paralelo FD130DP

- regulación por un PLC MILLENIUM 3

# Instalación de Dióxido de Carbono

Esta instalación se hizo en la última reforma del hospital ya que no existía suministro de CO2 centralizado. Está situada en un cuarto en la primera planta del parking y compuesta por los siguientes elementos:

      - Suministro primario y secundario por central de botellas (2 por ramal) trabajando con central automática SMT CEN-10 de Linde

      - Alarmas de agotamiento de los dos ramales

      - Alarma de alta presión en consumo

      - Alarma de Baja presión en consumo

      - Venteos conducidos al exterior

Además, existen 6 paneles de alarma de zona de Vacio, O2, aire medicinal y N2O de Carburos Metálicos en: Sótano 1, Planta baja Urgencias, planta 1ª zona quirúrgica, planta 2ª, 3ª y 4ª Hospitalización

# DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES HOSPITAL DE VIGO

  - Local almacenamiento de gases

El local está dividido en dos zonas diferenciadas.

- Sala de gases de 2,9 mts de largo x 1,7 mts de ancho y doble puerta con ventilación

- Sala de bombas de vacío de 5 m2

El local tiene cerraduras y puertas resistentes al fuego

# Instalación de Oxígeno

Compuesta por:

- Suministro primario con central de 10+10+2 botellas de oxígeno comprimido 50h. La central es semiautomática de la marca SMT modelo CEN fabricada por SMT

- Alarmas de ramales agotados

# Instalación de Protóxido

Compuesta por:

- Suministro primario con central de 1+1+1 botellas de N2O 50h. La central es semiautomática de la marca SMT modelo CEN fabricada por SMT

- Suministro primario con central de 1+1+1 botellas de CO2

- Alarmas de ramales agotados

# Instalación de Aire medicinal/Neumático

Compuesta por:

- Suministro primario con central de 10+10+2 botellas de aire comprimido 50h. La central es semiautomática de la marca SMT modelo CEN fabricada por SMT

- Alarmas de ramales agotados

# Instalación de Vacío

Compuesta por:

- GRUPO  DE VACIO  CENTRAL   Marca  MIL,S HOSPIVAC 3CJ E 65

# DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES HOSPITAL DE DIA DE JEREZ

  - Local almacenamiento de gases

El local está situado en la zona con acceso directo desde la calle y da acceso consultas y a planta. La sala de gases es de 3 mts de largo x 0,7 mts de ancho y una doble puerta. La ventilación es todo un lateral que da a la calle de 2x0,7 mts

El local tiene cerraduras

# Instalación de Oxígeno

Compuesta por:

- Suministro primario con central de 1 + 1 botellas de oxígeno comprimido 50h. La central es semiautomática de la marca SMT

- Alarmas de Cambio de ramal

- Toma de emergencia selectiva del gas

# Instalación de Protóxido

Igual a Oxígeno

# Instalación de Aire medicinal/Neumático

Igual a Oxígeno

# Instalación de Vacío

No la consideraremos por ser una bomba portátil

# DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES HOSPITAL DE DIA DE MALAGA

  - Local almacenamiento de gases

El local está situado en la zona de acceso a la planta baja o parking. La sala de gases es de 2,5 mts de largo x 0,7 mts de ancho y doble puerta con ventilación

El local tiene cerraduras y puertas resistentes al fuego

# Instalación de Oxígeno

Compuesta por:

- Suministro primario con central de 2 + 1 botellas de oxígeno comprimido 50h. La central es semiautomática de la marca DRUVA

- Alarmas de ramales agotados

- Alarmas de alta y baja presión en suministro

- Toma de emergencia selectiva del gas

# Instalación de Protóxido

No existe instalación

# Instalación de Aire medicinal/Neumático

Compuesta por:

- Suministro primario con central de 2 + 1 botellas de aire comprimido 50h. La central es semiautomática de la marca DRUVA

- Alarmas de ramales agotados

- Alarmas de alta y baja presión en suministro

- Toma de emergencia selectiva del gas

# Instalación de Vacío

Compuesta por:

- Un grupo duplex de la marca Griño rotamix compuesto por dos bombas SK17 y calderín de 500lts.

- Rampa simple con by-pass filtrado y decantado

- Alarma por fallo de bombas

- DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES HOSPITAL DE DIA DE VALLADOLID

# Local almacenamiento de gases

El local es una caseta interior (armario) y dedicada en exclusiva al almacenamiento de gases medicinales. La superficie del mismo es de 1,5m2 y posee 1 rejilla de ventilación de 0,15m2 de superficie Posee sendas puertas con apertura hacia el exterior de doble hoja. La ventilación da al exterior

# Instalación de Oxígeno

| Compuesta por: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 22 | Suministro primario con central automática de 1+1 botellas de oxígeno |
|  |  | comprimido Central automática VGA-2P marca Carburos Metálicos |
|  | 23 | Cuadro de regulación en consumo con bypass del regulador |
|  | 24 | Conexión de emergencia tipo CM |
|  | 25 | Alarmas de agotamiento de los dos ramales |
| 7.3. |  | Instalación de Protóxido |
| Compuesta por: |  |  |
|  | 26 | Suministro primario con central automática de 1+1 botellas de N2O comprimido |
|  |  | Central automática VGA-2P marca Carburos Metálicos |
|  | 27 | Cuadro de regulación en consumo con bypass del regulador |
|  | 28 | Conexión de emergencia tipo CM |
| 7.4. |  | Instalación de Aire medicinal/Neumático |
| Compuesta por: |  |  |
|  | 26 | Suministro primario con central automática de 1+1 botellas de aire comprimido |
|  |  | Central automática VGA-2P marca Carburos Metálicos |
|  | 27 | Cuadro de regulación en consumo con bypass del regulador |
|  | 28 | Conexión de emergencia tipo CM |
|  | 29 | Alarmas de agotamiento de los dos ramal. |
| 7.5. |  | Instalación de Vacío |
| Compuesta por: |  |  |

- Grupo de Duplex D021/300 de la marca Busch.

- Grupo de decantador + filtro bacteriológico de la marca Griño Rotamix. Incluye by- pass

- DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES HOSPITAL DE DIA DE ZARAGOZA

# Local almacenamiento de gases

El local está situado en la zona de acceso a la planta baja en un semisótano. La sala de gases es de 3,15 mts de largo x 0,6 mts de ancho y dos doble puerta con ventilación de 1,7m2

El local tiene cerraduras

# Instalación de Oxígeno

Compuesta por:

- Suministro primario con central de 1 + 1 botellas de oxígeno comprimido 50h. La central es semiautomática de la marca DRUVA

- Alarmas de ramales agotados

- Alarmas de alta y baja presión en suministro

- Toma de emergencia selectiva del gas

# Instalación de Protóxido

Igual a Oxígeno

# Instalación de Aire medicinal/Neumático

Igual a Oxígeno

# Instalación de Vacío

Compuesta por:

- Un grupo duplex de la marca Griño rotamix compuesto por dos bombas SK17 y calderín de 500lts.

- Rampa simple con by-pass filtrado y decantado

- Alarma por fallo de bombas