## LOTE 1
FECHA:
COMPLEJO FREMAP MAJADAHONDA |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO | CÓDIGO INSTALACIÓN: ELE
CÓDIGO MÁQUINA:
CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual 5A=Quinquenal
Oficial de Mantenimiento: Ingeniero de Mantenimiento:
SAI. DENOMINACION:
Nº |  | GAMAS DE MANTENIMIENTO |  | DATO | DATO/Vº Bº | TIEMPO
EQUIPO. CARACTERISTICAS TECNICAS / INSTALACION | [5 empty] | Prev | Real
| S | Marca del Equipo
| S | Modelo del equipo
| S | Potencia del equipo (kVAs)
| S | Autonomia del equipo (en minutos)
| S | Interruptor magnetotérmico exterior protección entrada. Características Técnicas
| S | Ubicación magnetotérmico de protección
| S | Interruptor diferencial exterior protección entrada. Características Técnicas
| S | Ubicación interruptor diferencial de protección
VALORES DE ENTRADA AL EQUIPO | [5 empty] | Prev | Real
| S | Tensión R-N (V)
| S | Tensión S-R (V) (*)
| S | Tensión T-N (V) (*)
| S | Tensión S-N (V) (*)
| S | Tensión R-S (V) (*)
| S | Tensión S-T (V) (*)
| S | Tensión R-T (V) (*)
| S | Corriente Fase R (A)
| S | Corriente Fase S (A) (*)
| S | Corriente Fase T (A) (*)
| S | Corriente R-N (A)
| S | Frecuencia (Hz)
VALORES DE SALIDA (CON CARGA CONECTADA) | [5 empty] | Prev | Real
| S | Tensión R-N (V)
| S | Tensión S-R (V) (*)
| S | Tensión T-N (V) (*)
| S | Tensión S-N (V) (*)
| S | Tensión R-S (V) (*)
| S | Tensión S-T (V) (*)
| S | Tensión R-T (V) (*)
| S | Corriente R-N (A)
| S | Corriente Fase R (A)
| S | Corriente Fase S (A) (*)
| S | Corriente Fase T (A) (*)
| S | Carga total del equipo (%)
| S | Frecuencia (Hz)
BATERIAS DEL EQUIPO. CARACTERISTICAS TECNICAS | [5 empty] | Prev | Real
| S | Marca
| S | Modelo
| S | Nº de baterías
| S | Tipo de batería
| S | Fecha ultimo cambio baterías
BATERIAS DEL EQUIPO. PARAMETROS DEL EQUIPO | [5 empty] | Prev | Real
| S | Tensión de Flotación (V)
| S | Autonomía (min)
| S | Tension nominal (V)
| S | Intensidad de carga (A)
BATERIAS DEL EQUIPO. COMPROBACION | [5 empty] | Prev | Real
| S | Tensión de Flotación (V)
| S | Autonomía (min)
| S | Tension nominal (V)
| S | Intensidad de carga (A)
| S | Estado general de las baterias. Ausencia de bateria hinchada
BATERIAS. PRUEBA DE DESCARGA (CON AUTORIZACION PREVIA) | [5 empty] | Prev | Real
| S | Tensión a 0 seg
| S | Tensión a 30 seg
| S | Tensión a 60 seg
| S | Tensión a 2 min
| S | Tensión a 3 min
| S | Tensión a 4 min
| S | Tensión a 5 min
| S | Tensión a 6 min
| S | Tensión a 7 min
| S | Tensión a 8 min
| S | Tensión a 9 min
| S | Tensión a 10 min
| S | Tensión a 15 min (**)
| S | Tensión a 45 min (**)
| S | Tensión a 120 min (**)
VARIOS / TEMPERATURA / ESTADO GENERAL/ EQUIPO | [5 empty] | Prev | Real
| S | Temperatura en la sala del SAI (Cº)
| S | Temperatura interior del equipo (Cº)
| S | Temperatura Baterías. Si el armario de baterías esta separado del equipo (Cº)
| S | Climatizacion de la Sala (SI/No)
| S | Estado de limpieza de la sala (Correcto / Incorrecto)
| S | Estado de limpieza del equipo (Correcto / Incorrecto)
| S | Conexión a tierra del equipo (SI/No)
| S | Existencia Bypass de mantenimiento extremo (SI/No)
| S | Estado de ventiladores (Correcto / Incorrecto)
| S | Limpieza de los ventiladores (Correcto / Incorrecto)
| S | Estado condensadores electrolíticos (Correcto / Incorrecto)
| S | Modelo condensadores
| S | Unidades condensadores
| S | Funcionamiento filtros AC/DC (Correcto / Incorrecto)
| S | Estado fuente de alimentación del equipo (Correcto / Incorrecto)
| S | Estado de conectores, cables planos,etc.(Correcto / Incorrecto)
| S | Reparto de cargas por línea R / S / T (en %) (*)
| S | Alarma conectada a interface a Relés ( Si/No)
| S | Simulación de alarmas en el equipo
| S | Borrado de alarmas
| S | Comprobar conmutación Red / Inversor
| S | Comprobar funcionamiento de los leds de diagnosis, reponer fundidos
| S | Ajuste fecha/hora del equipo
| A | Reapriete contactos electricos. Bornas de conexión
| A | Limpieza del equipo
Materiales Sustituidos:
Observaciones: Sombreado: Técnico-Legal (*) SOLO EN EQUIPOS TRIFASICOS (**) SOLO EQUIPOS CON ESTA AUTONOMIA
Firma del Tecnico: Firma del Cliente:

## LOTE 2
FECHA:
HOSPITAL DE BARCELONA |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO | CÓDIGO INSTALACIÓN: ELE
CÓDIGO MÁQUINA:
CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual 5A=Quinquenal
Oficial de Mantenimiento: Ingeniero de Mantenimiento:
SAI. DENOMINACION:
Nº |  | GAMAS DE MANTENIMIENTO |  | DATO | DATO/Vº Bº | TIEMPO
EQUIPO. CARACTERISTICAS TECNICAS / INSTALACION | [5 empty] | Prev | Real
| S | Marca del Equipo
| S | Modelo del equipo
| S | Potencia del equipo (kVAs)
| S | Autonomia del equipo (en minutos)
| S | Interruptor magnetotérmico exterior protección entrada. Características Técnicas
| S | Ubicación magnetotérmico de protección
| S | Interruptor diferencial exterior protección entrada. Características Técnicas
| S | Ubicación interruptor diferencial de protección
VALORES DE ENTRADA AL EQUIPO | [5 empty] | Prev | Real
| S | Tensión R-N (V)
| S | Tensión S-R (V) (*)
| S | Tensión T-N (V) (*)
| S | Tensión S-N (V) (*)
| S | Tensión R-S (V) (*)
| S | Tensión S-T (V) (*)
| S | Tensión R-T (V) (*)
| S | Corriente Fase R (A)
| S | Corriente Fase S (A) (*)
| S | Corriente Fase T (A) (*)
| S | Corriente R-N (A)
| S | Frecuencia (Hz)
VALORES DE SALIDA (CON CARGA CONECTADA) | [5 empty] | Prev | Real
| S | Tensión R-N (V)
| S | Tensión S-R (V) (*)
| S | Tensión T-N (V) (*)
| S | Tensión S-N (V) (*)
| S | Tensión R-S (V) (*)
| S | Tensión S-T (V) (*)
| S | Tensión R-T (V) (*)
| S | Corriente R-N (A)
| S | Corriente Fase R (A)
| S | Corriente Fase S (A) (*)
| S | Corriente Fase T (A) (*)
| S | Carga total del equipo (%)
| S | Frecuencia (Hz)
BATERIAS DEL EQUIPO. CARACTERISTICAS TECNICAS | [5 empty] | Prev | Real
| S | Marca
| S | Modelo
| S | Nº de baterías
| S | Tipo de batería
| S | Fecha ultimo cambio baterías
BATERIAS DEL EQUIPO. PARAMETROS DEL EQUIPO | [5 empty] | Prev | Real
| S | Tensión de Flotación (V)
| S | Autonomía (min)
| S | Tension nominal (V)
| S | Intensidad de carga (A)
BATERIAS DEL EQUIPO. COMPROBACION | [5 empty] | Prev | Real
| S | Tensión de Flotación (V)
| S | Autonomía (min)
| S | Tension nominal (V)
| S | Intensidad de carga (A)
| S | Estado general de las baterias. Ausencia de bateria hinchada
BATERIAS. PRUEBA DE DESCARGA (CON AUTORIZACION PREVIA) | [5 empty] | Prev | Real
| S | Tensión a 0 seg
| S | Tensión a 30 seg
| S | Tensión a 60 seg
| S | Tensión a 2 min
| S | Tensión a 3 min
| S | Tensión a 4 min
| S | Tensión a 5 min
| S | Tensión a 6 min
| S | Tensión a 7 min
| S | Tensión a 8 min
| S | Tensión a 9 min
| S | Tensión a 10 min
| S | Tensión a 15 min (**)
| S | Tensión a 45 min (**)
| S | Tensión a 120 min (**)
VARIOS / TEMPERATURA / ESTADO GENERAL/ EQUIPO | [5 empty] | Prev | Real
| S | Temperatura en la sala del SAI (Cº)
| S | Temperatura interior del equipo (Cº)
| S | Temperatura Baterías. Si el armario de baterías esta separado del equipo (Cº)
| S | Climatizacion de la Sala (SI/No)
| S | Estado de limpieza de la sala (Correcto / Incorrecto)
| S | Estado de limpieza del equipo (Correcto / Incorrecto)
| S | Conexión a tierra del equipo (SI/No)
| S | Existencia Bypass de mantenimiento extremo (SI/No)
| S | Estado de ventiladores (Correcto / Incorrecto)
| S | Limpieza de los ventiladores (Correcto / Incorrecto)
| S | Estado condensadores electrolíticos (Correcto / Incorrecto)
| S | Modelo condensadores
| S | Unidades condensadores
| S | Funcionamiento filtros AC/DC (Correcto / Incorrecto)
| S | Estado fuente de alimentación del equipo (Correcto / Incorrecto)
| S | Estado de conectores, cables planos,etc.(Correcto / Incorrecto)
| S | Reparto de cargas por línea R / S / T (en %) (*)
| S | Alarma conectada a interface a Relés ( Si/No)
| S | Simulación de alarmas en el equipo
| S | Borrado de alarmas
| S | Comprobar conmutación Red / Inversor
| S | Comprobar funcionamiento de los leds de diagnosis, reponer fundidos
| S | Ajuste fecha/hora del equipo
| A | Reapriete contactos electricos. Bornas de conexión
| A | Limpieza del equipo
Materiales Sustituidos:
Observaciones: Sombreado: Técnico-Legal (*) SOLO EN EQUIPOS TRIFASICOS (**) SOLO EQUIPOS CON ESTA AUTONOMIA
Firma del Tecnico: Firma del Cliente: