## mediciones
CENTRO ASISTENCIAL FREMAP ELCHE
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y ESTRUCTURA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01.01 | Partida | m3 | DEM.VIGAS-PILARES H.A. C/COMPR. | [6 empty] | 1.97 | 0 | 0
Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón armado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | ESCALERA A ENTREPLANTA | 1 | 1.64 | 1 | 1.2 | 1.97
[9 empty] | 01.01.01 | 1.97 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.02 | Partida | m | LEVANTADO PELDAÑOS A MANO | [6 empty] | 7.2 | 0 | 0
Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | DEMOLICION PELDAÑOS EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Peldañeado sobre rampa garaje | 5 | 0.97 |  |  | 4.85
|  |  |  | fachada | 1 | 2.35 |  |  | 2.35
[9 empty] | 01.01.02 | 7.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.03 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO C/ COMPR. | [6 empty] | 15.05 | 0 | 0
Demolición, de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y parte proporcional de maquinaria auxiliar de obra, incluso transporte a vertedero. Medición de volumen realmente ejecutado.
|  |  |  | DEMOLICION FABRICA EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SEPARACION LOCAL 1-LOCAL 2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 15.9 | 0.15 | 4.5 | 10.73
|  |  |  | FACHADA LOCAL 2 | 1 | 6.4 | 0.15 | 4.5 | 4.32
[9 empty] | 01.01.03 | 15.05 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.04 | Partida | m2 | DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE | [6 empty] | 166.89 | 0 | 0
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | DEMOLICION TABIQUES EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 6.03 |  | 4.5 | 27.14
[5 empty] | 1 | 2.45 |  | 4.5 | 11.03
[5 empty] | 1 | 1.95 |  | 4.5 | 8.78
[5 empty] | 1 | 2.05 |  | 4.5 | 9.23
[5 empty] | 1 | 8.6 |  | 4.5 | 38.7
|  |  |  | LOCAL 2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 4.4 |  | 4.5 | 19.8
[5 empty] | 1 | 1.95 |  | 4.5 | 8.78
|  |  |  | FACHADA LOCAL 2 | 1 | 5.4 |  | 4.5 | 24.3
[5 empty] | 1 | 4.25 |  | 4.5 | 19.13
[9 empty] | 01.01.04 | 166.89 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.05 | Partida | ud | LEVANTADO INST.CALEFAC. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Levantado de tuberías de calefacción y fijaciones del local, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.06 | Partida | ud | LEVANT.INST.FONT./DESAG. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües del local, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.06 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.07 | Partida | ud | LEVANTADO EQUIPOS SPLIT A.A CON RECUPERACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Levantado de sistema de aire acondicionado partido, formado por unidad interior de pared o de techo y unidad exterior ubicada en el fachadas y tubería de conexión, funcionamiento a base de fluido refrigerante R410A o R407, por medios manuales o mecánicos, incluyendo la retirada de los equipos, los elementos auxiliares de sujeción, la tubería, cableado de control y eléctrico y sistemas de de control. Incluso retirada del fluido refrigerante contenedores adecuados y estancos. Incluso recuperación, sellado y embalaje de las uniades inteeriores y exteriores para su reutilización posterior. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | LOCAL 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 01.01.07 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.08 | Partida | ud | LEVANTADO EQUIPOS CONDUC. A.A R22 SIN RECUPERACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Levantado de equipo de aire acondicionado partido, formado por unidad interior de conductos instalada en falso techo y unidad exterior ubicada en el casetón de cubierta y tubería de conexión, funcionamiento a base de fluido refrigerante R22, por medios manuales o mecánicos, incluyendo la retirada de los equipos, los elementos auxiliares de sujeción, la tubería, cableado de control y eléctrico y sistemas de de control. Incluso retirada del fluido refrigerante R22 en contenedores adecuados y estancos. Incluso cargas y transporte de los equipos y gestión de los residuos generados. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | LOCAL 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
[9 empty] | 01.01.08 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.09 | Partida | m2 | LEVANTADO CONDUCTOS | [6 empty] | 16.8 | 0 | 0
Levantado de conducto de ventilación de fibra ubicado en falsos techos, por medios manuales o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
[5 empty] | 2 | 12 | 0.7 |  | 16.8
[9 empty] | 01.01.09 | 16.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.10 | Partida | ud | LEVANTADO REJILLAS Y DIFUSORES | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Levantado de rejillas y difusores de ventilación ubicadas en falsos techos, paramentos o fachadas, por medios manuales o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | LEVANTADO REJILLAS | 40 | 1 | 1 | 1 | 40
[9 empty] | 01.01.10 | 40 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.11 | Partida | ud | LEVANTADO AP.SANITARIOS | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | LEVANTADO APARATOS EXIXTENTES | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
[9 empty] | 01.01.11 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.12 | Partida | ud | LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía del local, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.12 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.13 | Partida | ud | LEVANT.INSTALAC. ANTIGUAS SIN USO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Levantado de conductos, cableado, aparatos, etc... en cara inferior de forjado de planta primera hasta dejarlo totalmente despejado incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.13 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.14 | Partida | m2 | LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | LEVANTADO CERRAJERÍA EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
[9 empty] | 01.01.14 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.15 | Partida | m2 | LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO | [6 empty] | 3.5 | 0 | 0
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | LEVANTADO CERRAJERÍA EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
[9 empty] | 01.01.15 | 3.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.16 | Partida | m2 | LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO | [6 empty] | 12.5 | 0 | 0
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | LEVANTADO CARPINTERIA EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 | 6 | 0.85 |  | 2.1 | 10.71
|  |  |  | LOCAL 2 | 1 | 0.85 |  | 2.1 | 1.79
[9 empty] | 01.01.16 | 12.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.17 | Partida | m2 | LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC. | [6 empty] | 32.5 | 0 | 0
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | LEVANTADO CARPINTERIA EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | fachada | 12.5 |  |  | 2.6 | 32.5
[9 empty] | 01.01.17 | 32.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.18 | Partida | m | LEVANTADO DE PERSIANAS O CIERRES | [6 empty] | 23.97 | 0 | 0
Levantado de persianas o cierres de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | LEVANTADO PERSIANAS EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  |  | LOCAL 2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 2.79 |  | 3.2 | 8.93
[5 empty] | 1 | 2.39 |  | 4.2 | 10.04
[9 empty] | 01.01.18 | 23.97 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.19 | Partida | m2 | LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO | [6 empty] | 60.2 | 0 | 0
Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | LEVANTADO MAMPARAS EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MAMPARA 1 | 1 | 9.6 | 1 | 3.5 | 33.6
|  |  |  | MAMPARA 2 | 1 | 7.6 | 1 | 3.5 | 26.6
[9 empty] | 01.01.19 | 60.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.20 | Partida | m2 | DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC. | [6 empty] | 127.58 | 0 | 0
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | DEMOLICION APLACADOS EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Baño 1 | 1 | 7.66 | 1 | 3.5 | 26.81
|  |  |  | Baño 2 | 1 | 6.04 | 1 | 3.5 | 21.14
|  |  |  | LOCAL 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Baño 3 | 1 | 5.7 | 1 | 3.5 | 19.95
0
|  |  |  | LOCAL 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Lavabo 1 | 1 | 8.06 | 1 | 3.5 | 28.21
|  |  |  | Lavabo 2 | 1 | 5.99 | 1 | 3.5 | 20.97
|  |  |  | LOCAL 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Baño 3 | 1 | 3 | 1 | 3.5 | 10.5
[9 empty] | 01.01.20 | 127.58 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.21 | Partida | m2 | DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. | [6 empty] | 150 | 0 | 0
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | DEMOLICION SOLADO EXISTENTE |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 3 |  | 50 |  | 150
[9 empty] | 01.01.21 | 150 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.22 | Partida | m2 | DEMOL.F.T.DESM.ESCAYOLA | [6 empty] | 144.8 | 0 | 0
Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | DEMOLICION FALSO TECHO EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 | 1 | 144.8 | 1 | 1 | 144.8
[9 empty] | 01.01.22 | 144.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.23 | Partida | m2 | PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART. | [6 empty] | 42 | 0 | 0
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | PICADO ENFOSCADO EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 | 1 | 15 | 1 | 2.8 | 42
[9 empty] | 01.01.23 | 42 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.24 | Partida | m2 | PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO | [6 empty] | 42 | 0 | 0
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | PICADO YESOS EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 | 1 | 15 | 1 | 2.8 | 42
[9 empty] | 01.01.24 | 42 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.25 | Partida | m2 | PICADO ENLUC.YESO VERT.A MANO | [6 empty] | 42 | 0 | 0
Picado de enlucidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | PICADO ENLUCIDO EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 | 1 | 15 | 1 | 2.8 | 42
0
[9 empty] | 01.01.25 | 42 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.26 | Partida | m3 | CARGA/TRAN.VERT.<50km.MAQ/CAM. | [6 empty] | 80 | 0 | 0
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia de hasta 50km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Ud Totalmente terminada. i/ pp de medios auxiliares, de protección y costes indirectos.
[5 empty] | 8 | 10 |  |  | 80
[9 empty] | 01.01.26 | 80 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.27 | Partida | u | ALQUILER CONTENEDOR 8 m3 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia de hasta 50km
[5 empty] | 10 |  |  |  | 10
[9 empty] | 01.01.27 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.28 | Partida | m2 | PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. | [6 empty] | 42 | 0 | 0
Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | LIMPIEZA PARAMENTOS EXISTENTE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LOCAL 1 | 1 | 15 | 1 | 2.8 | 42
[9 empty] | 01.01.28 | 42 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.29 | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN ILUMINACION/ELEC LOCAL COMERCIAL 200 m2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un local comercial de 100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.29 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.30 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | local acondicionado | 1 | 15 |  |  | 15
|  |  |  | foseados | 1 | 15 |  |  | 15
[9 empty] | 01.01.30 | 30 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.31 | Partida | m | PERFORACIÓN DE FORJADO DE HORMIGON ARMADO CON ÚTILES DIAMANTADOS | [6 empty] | 6.6 | 0 | 0
Perforación en húmedo realizada verticalmente en forjado reticular de hormigón armado, con corona diamantada de 132 mm de diámetro, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye el levantado del pavimento. Incluso transporte a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares
[5 empty] | 20 | 0.33 |  |  | 6.6
[9 empty] | 01.01.31 | 6.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 01.01 | 1 | 0 | 0
01.02 | Capítulo |  | ESTRUCTURA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.02.01 |  |  | VIGA BORDE FORJ. HORM. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.02.01.01 | Partida | m2 | PREPARACIÓN PREVIA SUPERFICIE HORMIGÓN | [6 empty] | 5.69 | 0 | 0
Preparación previa de la superficie de hormigón rectificando su planeidad eliminando mediante cincel las cejas e irregularidades producidas por las tablas de los encofrados, hasta conseguir una superficie plana lista para su posterior chorreado con arena, con retirada de escombros. Incluso parte proporcional como andamios y medios de seguridad precisos. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | ampliación formación | 1 | 8 | 0.3 |  | 2.4
|  |  |  | relleno escalera fachada | 1 | 2.35 | 1.4 |  | 3.29
[9 empty] | 01.02.01.01 | 5.69 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.02.01.02 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO ADHESIVO ENTRE HORMIGONES | [6 empty] | 3.11 | 0 | 0
Revestimiento de adherencia entre hormigones en reparaciones a base de cemento de resinas epoxi modificadas tipo Sika Top 110 EpoCem. Aplicado sobre el soporte de hormigón, compacto, limpio y exento de aceites y grasas, suciedad, lechadas superficiales y partículas. Mezclado de componentes A y B con batidora a baja velocidad durante 30 segundos ir añadiendo el componente C mientras se sigue batiendo durante 3 minutos, tras un reposo de 5 a 10 minutos de la mezcla y humedecido el soporte hasta saturación, evitando encharcamiento se aplica manualmente mediante brocha, rodillo o pistola adecuada una capa de espesor no inferior de 0,5 mm. asegurandose que el producto cubra bien las irregularidades del soporte y aplicar el mortero de reparación o el hormigón, mientras la capa de adherencia permanece fresca (húmedo sobre húmedo) no utilizar nunca después de los tiempos máximos de espera que marque el fabricante que dependen de la temperatura ambiente. Medida la superficie aplicada. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | ampliación formación | 1 | 8 | 0.3 |  | 2.4
|  |  |  | relleno escalera fachada | 1 | 2.35 | 0.3 |  | 0.71
[9 empty] | 01.02.01.02 | 3.11 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.02.01.03 | Partida | ud | ANCL.QUÍMICO HILTI HIT-RE 500 + Rebar | [6 empty] | 23 | 0 | 0
Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 150 mm. de profundidad y 16 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla rebar Ø12 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o según el método de cálculo Hilti SOFA. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | formación | 15 |  |  |  | 15
|  |  |  | relleno escalera fachada | 8 |  |  |  | 8
[9 empty] | 01.02.01.03 | 23 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.02.01.04 | Partida | m3 | HA-25/B/20/IIa E.MAD.JÁC.CUELG. | [6 empty] | 1.42 | 0 | 0
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (según planos) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | formación | 1 | 8 | 0.3 | 0.25 | 0.6
|  |  |  | relleno escalera fachada | 1 | 2.35 | 1.4 | 0.25 | 0.82
[9 empty] | 01.02.01.04 | 1.42 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 01.02.01 | 1 | 0 | 0
01.02.02 | Partida | m2 | FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P. MORT.M-7,5 | [6 empty] | 24.2 | 0 | 0
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88., medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | LOCAL 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | relleno escalera fachada | 2 | 2.35 |  | 1.2 | 5.64
|  |  |  | escalera acceso formación | 2 | 7 |  | 1 | 14
|  |  |  | lateral escalera | 2 | 1.9 |  | 1.2 | 4.56
[9 empty] | 01.02.02 | 24.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.02.03 | Partida | m3 | RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO PROD.RECICLADO 20/40 | [6 empty] | 0.95 | 0 | 0
Relleno, extendido y apisonado de producto reciclado a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas, refino de taludes, y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando el producto reciclado 20/40 a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | escalera a fachada | 1 | 2.35 | 0.9 | 0.45 | 0.95
[9 empty] | 01.02.03 | 0.95 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.02.04 | Partida | m | FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | acceso formación | 5 | 1.2 |  |  | 6
[9 empty] | 01.02.04 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 01.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.01 | Partida | m2 | FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR MORT.M-7,5 | [6 empty] | 98.69 | 0 | 0
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor RND.5/Z-50, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88., medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | FACHADA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 32.75 |  | 4.5 | 147.38
|  |  |  | PAC4 | -1 | 3.75 |  | 2.76 | -10.35
|  |  |  | CE01 | -1 | 5.05 |  | 2.76 | -13.94
|  |  |  | CE02 | -1 | 1.05 |  | 2.76 | -2.9
|  |  |  | VE02 | -1 | 2.86 |  | 2.76 | -7.89
|  |  |  | VE01 | -1 | 4.93 |  | 2.76 | -13.61
[9 empty] | 02.01 | 98.69 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.02 | Partida | m2 | TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 2x13 mm 82/600 | [6 empty] | 167.68 | 0 | 0
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero galvanizado de 82 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de 13 mm de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | P2 | 1 | 52.4 |  | 3.2 | 167.68
[9 empty] | 02.02 | 167.68 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.03 | Partida | m2 | TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 15 mm 82/600 | [6 empty] | 12.48 | 0 | 0
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 15 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | P1 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 3.9 |  | 3.2 | 12.48
[9 empty] | 02.03 | 12.48 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.04 | Partida | m2 | TRASDOSADOS SEMIDIRECTO ANTIHUMEDAD 15 mm 82/600 | [6 empty] | 12.64 | 0 | 0
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | P3 | 1 | 3.95 |  | 3.2 | 12.64
[9 empty] | 02.04 | 12.64 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.05 | Partida | m2 | TRASDOSADOS AUTOPORTANTE ESTRUCTURA DOBLE(15WR+90x2)/600 | [6 empty] | 80.84 | 0 | 0
Trasdosado autoportante de doble estructura formado por montantes reforzados en H separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado WA resistente al agua de 15 mm de espesor, con un ancho total de 105 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | C3 | 1 | 18.8 |  | 4.3 | 80.84
[9 empty] | 02.05 | 80.84 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.06 | Partida | m2 | TRASDOSADOS AUTOPORTANTE ESTRUCTURA DOBLE(13+13+90x2) /600 | [6 empty] | 222.75 | 0 | 0
Trasdosado autoportante de doble estructura formado por montantes reforzados en H separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | C1 | 1 | 66.91 |  | 4.2 | 281.02
|  |  |  | PAC3 | -1 | 2.25 |  | 2.76 | -6.21
|  |  |  | CE01 | -1 | 5.05 |  | 2.76 | -13.94
|  |  |  | CE02 | -1 | 1.05 |  | 2.76 | -2.9
|  |  |  | VE02 | -1 | 2.86 |  | 2.76 | -7.89
|  |  |  | VE01 | -1 | 4.93 |  | 2.76 | -13.61
|  |  |  | VE03 | -1 | 2.79 |  | 2.67 | -7.45
|  |  |  | VE04 | -1 | 2.35 |  | 2.67 | -6.27
[9 empty] | 02.06 | 222.75 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.07 | Partida | m2 | TRASDOS.AUTOPORT.EST. DOBLE(13+13+2,5mm Pb+90x2)/600 antirradiac | [6 empty] | 16.56 | 0 | 0
Trasdosado autoportante de doble estructura formado por montantes reforzados en H separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con una lámina de Pb de 2,5mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | C2 | 1 | 3.85 |  | 4.3 | 16.56
[9 empty] | 02.07 | 16.56 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.08 | Partida | m2 | TABIQUE MULTIPLE (13x2+90+13x2) e=142 mm/600 | [6 empty] | 209.28 | 0 | 0
Tabique multiple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado por cada cara dos placas de 13 mm de espesor, con un ancho total de 142 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | T5 | 1 | 48.67 |  | 4.3 | 209.28
[9 empty] | 02.08 | 209.28 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.09 | Partida | m2 | TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (15WR+90x2+13x2) e=131 mm/600 | [6 empty] | 94.17 | 0 | 0
Tabique de doble estructura formado por dobles montantes reforzados en H separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado a una cara dos placas de 13 mm de espesor y a la otra una placa de 15mm de espesor antihumedad, con un ancho total de 131 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | T1 | 1 | 21.9 | 1 | 4.3 | 94.17
[9 empty] | 02.09 | 94.17 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.10 | Partida | m2 | TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (15WR+90x2+15WR) e=120 mm/600 | [6 empty] | 98.9 | 0 | 0
Tabique de doble estructura formado por dobles montantes reforzados en H separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado por cada cara una placa de 15 mm de espesor antihumedad, con un ancho total de 210 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | T3 | 1 | 23 |  | 4.3 | 98.9
[9 empty] | 02.10 | 98.9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.11 | Partida | m2 | TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (15WR+90x2+15) e=120 mm/600 | [6 empty] | 39.13 | 0 | 0
Tabique de doble estructura formado por montantes reforzados en H separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado a una cara una placa de 15 mm de espesor y a la otra una placa de 15mm de espesor antihumedad, con un ancho total de 120 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | T4 | 1 | 9.1 |  | 4.3 | 39.13
[9 empty] | 02.11 | 39.13 |  | 0 | INDICAR PRECIO
0
02.12 | Partida | m2 | TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (15+90x2+13x2) e=131 mm/600 | [6 empty] | 167.92 | 0 | 0
Tabique de doble estructura formado por dobles montantes reforzados en H separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado a una cara dos placas de 13 mm de espesor y a la otra una placa de 15mm de espesor, con un ancho total de 131 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | T8 | 1 | 39.05 |  | 4.3 | 167.92
[9 empty] | 02.12 | 167.92 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.13 | Partida | m2 | TABIQUE MULTIPLE (13x2+90+13x2+2,5mmPB) e=144 mm/600 antirrad. | [6 empty] | 52.9 | 0 | 0
Tabique mutliple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado por cada cara dos placas de 13 mm de espesor con una lámina de Pb de 2,5mm a una de las caras, con un ancho total de 144 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | T6 | 1 | 4.67 |  | 4.3 | 20.08
[5 empty] | 1 | 2.25 |  | 4.3 | 9.68
[5 empty] | 1 | 4.13 |  | 4.3 | 17.76
[5 empty] | 1 | 1.25 |  | 4.3 | 5.38
[9 empty] | 02.13 | 52.9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.14 | Partida | m2 | TABIQUE ESTR. DOBLE (15+90x2+13x2+2mmPB) e=133 mm/600 antirrad | [6 empty] | 4.68 | 0 | 0
Tabique de doble estructura formado por dobles montantes reforzados en H separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado a una cara dos placas de 13 mm de espesor y a la otra una placa de 15mm de espesor, con un ancho total de 133 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | T7 | 1 | 1.65 |  | 4.3 | 7.1
[5 empty] | -1 | 1.15 |  | 2.1 | -2.42
[9 empty] | 02.14 | 4.68 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.15 | Partida | m2 | TABIQUE ESTR. DOBLE (15WR+90x2+13x2+2mmPB) e=223 mm/600 antirad. | [6 empty] | 25.16 | 0 | 0
Tabique de doble estructura formado por dobles montantes reforzados en H separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado a una cara dos placas de 13 mm de espesor y lámina de 2mm de plomo antirradiación y a la otra una placa de 15mm de espesor antihumedad, con un ancho total de 133 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | T2 | 1 | 5.85 | 1 | 4.3 | 25.16
[9 empty] | 02.15 | 25.16 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.16 | Partida | m2 | ESTRUCTURA HORIZONTAL DE ARRIOSTRAMIENTO DE TABIQUES | [6 empty] | 20.91 | 0 | 0
Estructura horizontal auxiliar descolgada de forjado, de perfiles primarios y secundarios, para arriostramiento de tabiques, con distancia máxima entre primarios de 60cm y secundarios de 50cm y anclajes a forjado con varilla roscada cada 60cm. La estructura de los tabiques irá anclada a perfiles secundarios de la estructura auxiliar cada 60cm como máximo. Incluso accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | tabique en zona recuperador | 1 | 5.1 | 4.1 | 1 | 20.91
[9 empty] | 02.16 | 20.91 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.17 | Partida | m2 | RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO | [6 empty] | 44.73 | 0 | 0
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | PT01 | 8 | 0.82 | 1 | 2.1 | 13.78
|  |  |  | PT02 | 1 | 1.5 | 1 | 2.1 | 3.15
|  |  |  | PT03 | 2 | 0.82 | 1 | 2.1 | 3.44
|  |  |  | PT04 | 3 | 0.82 | 1 | 2.1 | 5.17
|  |  |  | PT05 | 7 | 0.72 | 1 | 2.1 | 10.58
|  |  |  | PT06 | 1 | 0.82 | 1 | 2.1 | 1.72
|  |  |  | PC01 | 4 | 0.82 | 1 | 2.1 | 6.89
[9 empty] | 02.17 | 44.73 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.18 | Partida | m2 | RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR | [6 empty] | 35.01 | 0 | 0
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | VE01 | 1 | 4.93 | 1 | 2.74 | 13.51
|  |  |  | VE02 | 1 | 2.86 | 1 | 2.72 | 7.78
|  |  |  | VE03 | 1 | 2.79 | 1 | 2.67 | 7.45
|  |  |  | VE04 | 1 | 2.35 | 1 | 2.67 | 6.27
[9 empty] | 02.18 | 35.01 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.19 | Partida | m | RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO | [6 empty] | 1.95 | 0 | 0
Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | BA 01 | 1 | 1.95 | 1 | 1 | 1.95
[9 empty] | 02.19 | 1.95 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.20 | Partida | m2 | RECIBIDO CIERRE METÁLICO ENROLLABLE C/MORTERO | [6 empty] | 10.31 | 0 | 0
Recibido de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección exterior de local comercial, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, comprendiendo: recibido de guías, mecanismos de cierre, cajón recogedor de cierre, montaje en su caso de motor (no incluido este ni la conexión eléctrica), recibido de anclajes para cerraduras y colocación, totalmente colocado y aplomado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie del cierre. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | CIERRE LOCAL | 1 | 3.75 | 1 | 2.75 | 10.31
[9 empty] | 02.20 | 10.31 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.21 | Partida | m2 | ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VERT. | [6 empty] | 113.51 | 0 | 0
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | 02.01 | 1 | 32.75 |  | 4.5 | 147.38
|  |  |  | PAC4 | -1 | 3.75 |  | 2.76 | -10.35
|  |  |  | CE01 | -1 | 5.05 |  | 2.76 | -13.94
|  |  |  | CE02 | -1 | 1.05 |  | 2.76 | -2.9
|  |  |  | VE02 | -1 | 2.86 |  | 2.76 | -7.89
|  |  |  | VE01 | -1 | 4.93 |  | 2.76 | -13.61
|  |  |  | 15.02 | 1 | 6.5 |  | 4.3 | 27.95
|  |  |  | VE03 | -1 | 2.7 |  | 2.6 | -7.02
|  |  |  | VE04 | -1 | 2.35 |  | 2.6 | -6.11
[9 empty] | 02.21 | 113.51 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.22 | Partida | m2 | AYUDAS ALBAÑ.LOCAL COMERCIAL | [6 empty] | 420 | 0 | 0
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire acondicionado, y telecomunicaciones, en local comercial, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
|  |  |  | sup util local | 1 | 420 | 1 | 1 | 420
[9 empty] | 02.22 | 420 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.23 | Partida | ud | APERTURA DE HUECO EN FORJADO PARA PASO DE INSTALACIONES | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Ud. de apertura de hueco en forjado para paso de instalaciones, bien de saneamiento de diámetro 110mm o 160mm, o para ascendente de clima a cubierta, en suelo de patio, incluyendo paso de forjado y remate de acabados e impermeabilizaciones que puedan encontrarse. Incluso formación de chimenea de remate. Totalmente terminado. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | paso de saneamiento entre baja y sotano | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | tubos de clima a cubierta | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 02.23 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 02 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.01 | Partida | m2 | AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 60 mm | [6 empty] | 113.51 | 0 | 0
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 60 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | AISLAMIENTO FACHADA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.01 | 1 | 32.75 |  | 4.5 | 147.38
|  |  |  | PAC4 | -1 | 3.75 |  | 2.76 | -10.35
|  |  |  | CE01 | -1 | 5.05 |  | 2.76 | -13.94
|  |  |  | CE02 | -1 | 1.05 |  | 2.76 | -2.9
|  |  |  | VE02 | -1 | 2.86 |  | 2.76 | -7.89
|  |  |  | VE01 | -1 | 4.93 |  | 2.76 | -13.61
|  |  |  | 15.02 | 1 | 6.5 |  | 4.3 | 27.95
|  |  |  | VE03 | -1 | 2.7 |  | 2.6 | -7.02
|  |  |  | VE04 | -1 | 2.35 |  | 2.6 | -6.11
[9 empty] | 03.01 | 113.51 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.02 | Partida | m2 | IMPERM. BASE ACUOSA INT. BAÑOS, BUTECH | [6 empty] | 258.96 | 0 | 0
Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.Impermeabilización de paramentos interiores en base acuosa Imperbox Manhattan de Butech, listo para su uso, elástico, de óptima trabajabilidad y gran capacidad adhesiva, para impermeabilizar baños y duchas.
|  |  |  | PARAMENTOS CUARTOS HUMEDOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 9.4 | 1 | 2.7 | 25.38
[5 empty] | -1 | 1 | 1 | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Vestuario 2 | 1 | 12.6 | 1 | 2.7 | 34.02
[5 empty] | -1 | 1 | 1 | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Aseo 1 y Aseo 2 | 2 | 7.96 | 1 | 2.7 | 42.98
[5 empty] | -2 | 1 | 1 | 2.1 | -4.2
|  |  |  | Aseo PMR | 1 | 9.3 | 1 | 2.7 | 25.11
[5 empty] | -1 | 1 | 1 | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Aseo Personal | 1 | 15.36 | 1 | 2.7 | 41.47
[5 empty] | -1 | 1 | 1 | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Limpieza 1 | 1 | 10.75 | 1 | 2.7 | 29.03
[5 empty] | -1 | 1 | 1 | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Limpieza 2 | 1 | 8.6 | 1 | 2.7 | 23.22
[5 empty] | -1 | 1 | 1 | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Hidroterapia | 1 | 6.7 | 1 | 1.2 | 8.04
|  |  |  | IMPERM.SUELOS CUARTOS HUMEDOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 8.07 | 1 | 1 | 8.07
|  |  |  | Vestuario 2 | 1 | 6.16 | 1 | 1 | 6.16
|  |  |  | Aseo 1 y Aseo 2 | 2 | 3.72 | 1 | 1 | 7.44
|  |  |  | Aseo PMR | 1 | 4.68 | 1 | 1 | 4.68
|  |  |  | Aseo Personal | 1 | 7.63 | 1 | 1 | 7.63
|  |  |  | Limpieza 1 | 1 | 3.88 | 1 | 1 | 3.88
|  |  |  | Limpieza 2 | 1 | 3.4 | 1 | 1 | 3.4
|  |  |  | Hidroterapia | 1 | 5.25 | 1 | 1 | 5.25
0
[9 empty] | 03.02 | 258.96 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.03 | Partida | m2 | AISLAMIENTO ISOVER ARENA BASIC 67 mm | [6 empty] | 1014.7 | 0 | 0
Aislamiento térmico y acústico para particiones interiores, formado por lana mineral Isover Arena Basic constituido por paneles de lana mineral Arena de 67 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | C1 | 1 | 66.91 |  | 4.2 | 281.02
|  |  |  | PAC3 | -1 | 2.25 |  | 2.76 | -6.21
|  |  |  | CE01 | -1 | 5.05 |  | 2.76 | -13.94
|  |  |  | CE02 | -1 | 1.05 |  | 2.76 | -2.9
|  |  |  | VE02 | -1 | 2.86 |  | 2.76 | -7.89
|  |  |  | VE01 | -1 | 4.93 |  | 2.76 | -13.61
|  |  |  | VE03 | -1 | 2.79 |  | 2.67 | -7.45
|  |  |  | VE04 | -1 | 2.35 |  | 2.67 | -6.27
|  |  |  | C2 | 1 | 3.85 |  | 4.3 | 16.56
|  |  |  | C3 | 1 | 18.8 |  | 4.3 | 80.84
|  |  |  | T1 | 1 | 21.9 |  | 4.3 | 94.17
|  |  |  | T2 | 1 | 5.85 |  | 4.3 | 25.16
|  |  |  | T3 | 1 | 23 |  | 4.3 | 98.9
|  |  |  | T4 | 1 | 9.1 |  | 4.3 | 39.13
|  |  |  | T5 | 1 | 48.67 |  | 4.3 | 209.28
|  |  |  | T6 | 1 | 12.3 |  | 4.3 | 52.89
|  |  |  | T7 | 1 | 1.65 |  | 4.3 | 7.1
|  |  |  | T8 | 1 | 39.05 |  | 4.3 | 167.92
[9 empty] | 03.03 | 1014.7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.04 | Partida | m | AISLAM. ACÚST. BAJANTES FONODAN BJ | [6 empty] | 86 | 0 | 0
Instalación de aislamiento acústico a ruidos de bajantes a base de material mineral bicapa autoadhesivo de 4 mm. de espesor, Fonodan BJ, incluso parte proporcional de refuerzo en codos y entronques, totalmente instalado, con una atenuación aproximada de 17 dBA. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | BAJANTES | 20 |  |  | 4.3 | 86
0
[9 empty] | 03.04 | 86 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.05 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN MUROS HUMEDAD DIRECTA MEDIA/ALTA TEXSA | [6 empty] | 2.35 | 0 | 0
Impermeabilización de muros por su cara externa, mediante la aplicación de membrana autoadhesiva constituida por: previa imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lámina asfáltica autoadhesiva de betún modificado con polímeros y sin cargas con terminación superior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple contacto, tipo Texself 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo Drentex Impact 100 anclada mecánicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocará aislamiento térmico de poliestireno extruido después de la lámina asfáltica y antes del drenante, lista para verter las tierras por tongadas. La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos. Sistema avalado en DIT 580/11 Morterplas estructuras enterradas. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | fachada | 1 | 1 | 2.35 |  | 2.35
[9 empty] | 03.05 | 2.35 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 03 | 1 | 0 | 0
04 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04A | Capítulo |  | PAVIMENTOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04A.01 | Partida | m2 | TABIQUE HUECO SENCILLO 4 cm INTERIOR MORTERO M-5 | [6 empty] | 26.92 | 0 | 0
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en atarjeas de saneamiento y formación de cuarterones para colocación de arcilla expandida recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | conduccion saneamiento | 2 | 7.5 |  | 0.25 | 3.75
[5 empty] | 2 | 4.6 |  | 0.25 | 2.3
[5 empty] | 2 | 16.15 |  | 0.25 | 8.08
[5 empty] | 2 | 8.2 |  | 0.25 | 4.1
[5 empty] | 2 | 2.5 |  | 0.25 | 1.25
|  |  |  | cuarterones pare relleno | 1 | 10.65 |  | 0.25 | 2.66
[5 empty] | 1 | 19.12 |  | 0.25 | 4.78
[9 empty] | 04A.01 | 26.92 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.02 | Partida | m3 | RELLENO DE ZANJAS DE SANEAMIENTO CON ARENA DE RÍO | [6 empty] | 2.93 | 0 | 0
Suministro y colocación de arena de río de 0-6 mm, por medios manuales, con aporte de arena, incluida carga y transporte a pie de tajo, con parte proporcional de medios auxiliares. Para una densidad de arena de 1,6 t/m3. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | conduccion saneamiento | 1 | 7.5 | 0.3 | 0.25 | 0.56
[5 empty] | 1 | 4.6 | 0.3 | 0.25 | 0.35
[5 empty] | 1 | 16.15 | 0.3 | 0.25 | 1.21
[5 empty] | 1 | 8.2 | 0.3 | 0.25 | 0.62
[5 empty] | 1 | 2.5 | 0.3 | 0.25 | 0.19
[9 empty] | 04A.02 | 2.93 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.03 | Partida | m2 | RECRECIDO CON ARCILLA EXPANDIDA e=17 cm | [6 empty] | 425 | 0 | 0
Relleno ligero con Arlita Leca Dur o Arlita leca Light Plus de Weber o similar, con un espesor de 17cm, colocado mediante medios manuales hasta la cota requerida, incluso su extendido y compactación. Medido a cinta corrida. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | toda la superficie menos formación | 1 | 1 |  | 425 | 425
[9 empty] | 04A.03 | 425 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.04 | Partida | m2 | LÁMINA GEOTEXTIL SOBRE ARCILLA EXPANDIDA | [6 empty] | 425 | 0 | 0
Lámina geotextil con geotextil de polipropileno no tejido de 90gr/m2, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada sobre recrecido de arcilla expandida nivelada y preparada. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | SOBRE ARLITA | 1 | 425 |  | 1 | 425
[9 empty] | 04A.04 | 425 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.05 | Partida | m2 | SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=8cm #15x15x5 | [6 empty] | 425 | 0 | 0
Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 8 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | Sobre recrecido Arlita | 1 | 425 |  |  | 425
[9 empty] | 04A.05 | 425 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.06 | Partida | m2 | RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 | [6 empty] | 451.1 | 0 | 0
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | SOBRE RECRECIDO | 1 | 425 |  |  | 425
|  |  |  | FORMACION | 1 | 26.1 |  |  | 26.1
[9 empty] | 04A.06 | 451.1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.07 | Partida | m2 | PAV. VINÍLICO DEPORTIVO INDOOR GERFLOR RECREATION 45 | [6 empty] | 104.42 | 0 | 0
Suministro y colocación de pavimento vinílico deportivo de la marca Gerflor, Recreation 45 o similar, de 4,5mm de espesor, constituido por un complejo de superficie en vinilo plastificado puro clandrado, prensado con superficie gofrada y reforzada por un complejo no tejido de mall ade fibra de vidrio y asciado a una subcapa de espuma de células cerradas. Valor de Absorción de Impacto según UNE-EN 14808 de 21%. Altura rebote de la pelota según UNE-EN 12235 de valor = 90 %. Tiene tratamiento PURProtect que facilita el mantenimiento aplicado en fábrica. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNECEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | P3 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sala | 1 | 93 |  |  | 93
|  |  |  | cabina 01 | 1 | 5.67 |  |  | 5.67
|  |  |  | cabina 02 | 1 | 5.75 |  |  | 5.75
[9 empty] | 04A.07 | 104.42 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.08 | Partida | m2 | SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 33,3x33,3 cm. | [6 empty] | 13.8 | 0 | 0
Solado de gres porcelánico rectificado pulido (BIa- s/EN 176), en baldosas de 33,3x33,3 cm. color granito gris o azul, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | almacén 01 | 1 | 3.19 |  |  | 3.19
|  |  |  | limpieza 01 | 1 | 4.37 |  |  | 4.37
|  |  |  | limpieza 02 | 1 | 3.4 |  |  | 3.4
|  |  |  | distribuidor aux | 1 | 2.84 |  |  | 2.84
[9 empty] | 04A.08 | 13.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.09 | Partida | m2 | SOL.PORCELÁNICO STONKER 80x80 cm | [6 empty] | 261.33 | 0 | 0
Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de baldosade gres porcelánico del grupo Porcelanosa, Stonker, rectificado y biselado de formato nominal de 80x80 cm, espesor de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Colocación del mallazo. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | distribuidor gestión | 1 | 22.85 |  |  | 22.85
|  |  |  | distribuidor asistencial | 1 | 24.65 |  |  | 24.65
|  |  |  | gestión | 1 | 53.4 |  |  | 53.4
|  |  |  | dirección | 1 | 16.4 |  |  | 16.4
|  |  |  | formación | 1 | 27 |  |  | 27
|  |  |  | rack | 1 | 3.2 |  |  | 3.2
|  |  |  | curas 02 | 1 | 13.4 |  |  | 13.4
|  |  |  | curas 01 | 1 | 13.7 |  |  | 13.7
|  |  |  | consulta 01 | 1 | 15.6 |  |  | 15.6
|  |  |  | consulta 02 | 1 | 15.2 |  |  | 15.2
|  |  |  | consulta 03 | 1 | 12.15 |  |  | 12.15
|  |  |  | yesos | 1 | 14.1 |  |  | 14.1
|  |  |  | farmacia | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
|  |  |  | rayos | 1 | 17.1 |  |  | 17.1
|  |  |  | historias clinicas | 1 | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  |  | distribuidor de aseos | 1 | 3.98 |  |  | 3.98
[9 empty] | 04A.09 | 261.33 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.10 | Partida | m2 | SOL.PORCELÁNICO KERABEN BRANCATO 60x60 cm | [6 empty] | 43.4 | 0 | 0
Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de baldosa de gres porcelánico, del grupo Keraben, modelo BRANCATO blanco, rectificado de formato nominal de 60x60 cm, espesor de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Colocación del mallazo. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | aseo personal | 1 | 7.7 |  |  | 7.7
|  |  |  | aseo 01 | 1 | 3.8 |  |  | 3.8
|  |  |  | aseo 02 | 2 | 3.8 |  |  | 7.6
|  |  |  | aseo PMR | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
|  |  |  | hidroterapia | 1 | 5.3 |  |  | 5.3
|  |  |  | vestuario 01 | 1 | 8.1 |  |  | 8.1
|  |  |  | vestuario 02 | 1 | 6.2 |  |  | 6.2
0
[9 empty] | 04A.10 | 43.4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.11 | Partida | m2 | SOL. GRANITO GRIS QUINTANA 60x30x3cm. ABUJARDADO | [6 empty] | 6.65 | 0 | 0
Solado de granito abujardado gris quintana en baldosas 60x30x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | acceso | 1 | 6.65 |  |  | 6.65
[9 empty] | 04A.11 | 6.65 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.12 | Partida | ud | ZANQUÍN STON-KER RECTIF.NATU.43,5x10cm. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Zanquín de gres Ston-Ker rectificado natural de 10x43,5 cm. color piedra o arena, con relieve, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | escalera formacion | 2 | 4 |  |  | 8
[9 empty] | 04A.12 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.13 | Partida | m | PELDAÑO STON-KER CUARCITA 33x34cm. | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Forrado de peldaño de gres Ston-Ker cuarcita, formado por huella redonda en piezas de 33x34 cm. y tabica de 10x44 cm., con mecanizado antideslizante, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | escalera formación | 5 | 1.2 |  |  | 6
0
[9 empty] | 04A.13 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.14 | Partida | m | PERFIL DE RODAPIE ENRASADO ALUPLAN G10-E ACERO INOX | [6 empty] | 72.25 | 0 | 0
Suministro y ejecución de perfil para enrasar rodapié tipo ALU PLAN (inbuilt mounted), o similar, modelo G10-E tapa acero, instalado conforme intrucciones de montaje del fabricante. Incluido p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, marterial de montaje y limpieza final del pavimento. NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Solados. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | Distr. gestion | 1 | 30 |  |  | 30
[5 empty] | -1 | 4 |  |  | -4
[5 empty] | -1 | 1.5 |  |  | -1.5
[5 empty] | -1 | 2.1 |  |  | -2.1
[5 empty] | -1 | 1.2 |  |  | -1.2
[5 empty] | -2 | 0.9 |  |  | -1.8
|  |  |  | distr. asistencial | 1 | 24.65 |  |  | 24.65
[5 empty] | -1 | 1.5 |  |  | -1.5
[5 empty] | -1 | 1.25 |  |  | -1.25
[5 empty] | -8 | 0.9 |  |  | -7.2
|  |  |  | gestion | 1 | 39.5 |  |  | 39.5
[5 empty] | -1 | 4 |  |  | -4
[5 empty] | -1 | 0.9 |  |  | -0.9
[5 empty] | -1 | 1.7 |  |  | -1.7
[5 empty] | -1 | 2.35 |  |  | -2.35
[5 empty] | -1 | 4.9 |  |  | -4.9
[5 empty] | -1 | 1.65 |  |  | -1.65
|  |  |  | direccion | 1 | 16.5 |  |  | 16.5
[5 empty] | -1 | 2.35 |  |  | -2.35
[9 empty] | 04A.14 | 72.25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.15 | Partida | m | JUNTA DE TRABAJO DE SOLADO EMAC NOVOJUNTA | [6 empty] | 11.5 | 0 | 0
ML. Suministro e instalación de junta de solado marca EMAC, modelo: Novojunta® Metallic acero inoxidable, o similar, fabricado mediante dos perfiles de acero inoxidable y un nucleo central de caucho microcelulcar EPDM , para espesor de solado de 15 mm. Instalado de acuerdo a las indicaciones de fabricante, incluyendo adhesivo, utensilios de montaje y pequeño material necesario para su correcto acabado y entrega al cliente.
|  |  |  | distribuidores | 3 | 1.5 |  |  | 4.5
|  |  |  | gestión | 1 | 7 |  |  | 7
[9 empty] | 04A.15 | 11.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.16 | Partida | m | PERFIL METALICO CAMBIO PAVIMENTO EMAC NOVOSUELO | [6 empty] | 17.7 | 0 | 0
ML. Suministro e instalación de perfil metálico para cambio de pavimento marca EMAC, modelo: Novosuelo® acero inoxidable, o similar, fabricado con acero inoxidable, para espesor de solado de 15 mm. Instalado de acuerdo a las indicaciones de fabricante, incluyendo adhesivo, utensilios de montaje y pequeño material necesario para su correcto acabado y entrega al cliente.
|  |  |  | distrib. asist | 8 | 0.9 |  |  | 7.2
[5 empty] | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
|  |  |  | dist. gestión | 2 | 0.9 |  |  | 1.8
[5 empty] | 2 | 1.2 |  |  | 2.4
[5 empty] | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  |  |  | rehabilitación | 3 | 0.9 |  |  | 2.7
[9 empty] | 04A.16 | 17.7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.17 | Partida | m. | CANALETA TIPO ACKERMANN OKA | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Sistema de canalización abierto y registrable a ras de pavimento, tipo Ackermann OKA o similar, de 200x60mm, compuesto de canal de instalaión OKA W, unidad niveladora en altura, tabique separador, junta de soporte de tapa y tapa adaptadora. Instalada, incluyendo elementos de fijación.
|  |  |  | radiología | 1 | 10 |  |  | 10
[9 empty] | 04A.17 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.18 | Partida | m | RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm VYNAFLEX GE | [6 empty] | 46.9 | 0 | 0
Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pavimentos de vinilo GERFLOR VYNAFLEX. Medida de rodapié 80 mm de altura y espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabircante. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.
|  |  |  | sala rehab. | 1 | 56.3 |  |  | 56.3
[5 empty] | -1 | 3.6 |  |  | -3.6
[5 empty] | -1 | 4.6 |  |  | -4.6
[5 empty] | -1 | 1.2 |  |  | -1.2
[9 empty] | 04A.18 | 46.9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.19 | Partida | m | RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 8x30cm | [6 empty] | 4.95 | 0 | 0
Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (BIa), de 8x30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en longitud realmente ejecutada.
|  |  |  | dist. auxiliar | 1 | 8.15 |  |  | 8.15
[5 empty] | -4 | 0.8 |  |  | -3.2
[9 empty] | 04A.19 | 4.95 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.20 | Partida | m | RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO STONKER 8x59,6cm | [6 empty] | 147.25 | 0 | 0
Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (BIa), de 8x30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en longitud realmente ejecutada.
|  |  |  | rayos | 1 | 24.3 |  |  | 24.3
[5 empty] | -1 | 1.25 |  |  | -1.25
|  |  |  | yesos | 1 | 15.5 |  |  | 15.5
[5 empty] | -1 | 0.9 |  |  | -0.9
|  |  |  | farmacia | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
[5 empty] | -1 | 0.9 |  |  | -0.9
|  |  |  | historias clin. | 1 | 9.3 |  |  | 9.3
[5 empty] | -1 | 0.9 |  |  | -0.9
|  |  |  | consulta 1 | 1 | 15.9 |  |  | 15.9
[5 empty] | -2 | 0.9 |  |  | -1.8
|  |  |  | curas 1 | 1 | 15.3 |  |  | 15.3
[5 empty] | -2 | 0.9 |  |  | -1.8
|  |  |  | consulta 2 | 1 | 15.95 |  |  | 15.95
[5 empty] | -2 | 0.9 |  |  | -1.8
|  |  |  | curas 2 | 1 | 14.7 |  |  | 14.7
[5 empty] | -3 | 0.9 |  |  | -2.7
|  |  |  | consutlas 3 | 1 | 14.7 |  |  | 14.7
[5 empty] | -2 | 0.9 |  |  | -1.8
|  |  |  | Formación | 1 | 22.65 |  |  | 22.65
[5 empty] | -1 | 1.65 |  |  | -1.65
|  |  |  | rack | 1 | 7.15 |  |  | 7.15
[5 empty] | -1 | 0.9 |  |  | -0.9
|  |  |  | dist. aseos | 1 | 8.3 |  |  | 8.3
[5 empty] | -4 | 0.9 |  |  | -3.6
[9 empty] | 04A.20 | 147.25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 04A | 1 | 0 | 0
04B | Capítulo |  | ALICATADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04B.01 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 30x30cm.REC.MORT. | [6 empty] | 60.19 | 0 | 0
Alicatado con azulejo blanco 30x30 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | limpieza 01 | 1 | 10.54 |  | 2.4 | 25.3
[5 empty] | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | limpieza 02 | 1 | 8.5 |  | 2.4 | 20.4
[5 empty] | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | almacén 01 | 1 | 8.4 |  | 2.4 | 20.16
[5 empty] | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
[9 empty] | 04B.01 | 60.19 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04B.02 | Partida | m2 | ALIC. PORC. RECT. KERABEN BRANCATO BLANCO 30X60 | [6 empty] | 146.82 | 0 | 0
Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado Keraben Brancato blanco 30x60 cm (BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | aseo pers. | 1 | 15.68 |  | 2.7 | 42.34
[5 empty] | -5 | 0.9 |  | 2.1 | -9.45
|  |  |  | aseo PMR | 1 | 7.25 |  | 2.7 | 19.58
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | aseo 1 | 1 | 6.6 |  | 2.7 | 17.82
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | aseo 2 | 1 | 6.6 |  | 2.7 | 17.82
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | vest. 1 | 1 | 15.68 |  | 2.7 | 42.34
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | vest.2 | 1 | 9.95 |  | 2.7 | 26.87
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
[9 empty] | 04B.02 | 146.82 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04B.03 | Partida | m2 | ALIC. PORC. RECT. KERABEN BRANCATO CONCEPT BLANCO 30x60 | [6 empty] | 49.1 | 0 | 0
Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado Keraben Brancato Concept blanco 30x60 cm(BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | aseo personal | 1 | 2.4 |  | 2.7 | 6.48
|  |  |  | aseo PMR | 1 | 1.9 |  | 2.7 | 5.13
|  |  |  | aseo 1 | 1 | 1.2 |  | 2.7 | 3.24
|  |  |  | aseo 2 | 1 | 1.2 |  | 2.7 | 3.24
|  |  |  | hidroterapia | 1 | 6.6 |  | 3 | 19.8
|  |  |  | vest. 1 | 1 | 1.6 |  | 2.7 | 4.32
|  |  |  | vest.2 | 1 | 2.55 |  | 2.7 | 6.89
[9 empty] | 04B.03 | 49.1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04B.04 | Partida | m | PERFILERÍA SCHLÜTER JOLLY O SIMILAR | [6 empty] | 47.25 | 0 | 0
Perfil de remate Schlüter Quadec E 12,5 al.h=12,5mm, o similar, de alta calidad de acero inoxidable para proteger y decorar cantos. Colocación en interiores/exteriores en paredes y pavimentos, recibido al soporte con adhesivo cemento cola Tipo C1.
[5 empty] | 15 | 3.15 |  |  | 47.25
[9 empty] | 04B.04 | 47.25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 04B | 1 | 0 | 0
04C | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS INTERIORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04C.01 | Partida | m2 | REV.FIBRA DE VIDRIO SYSTEXX PREMIUM 060 - PINT.PLÁST. | [6 empty] | 181.9 | 0 | 0
Revestimiento mural tejido decorativo de fibra de vidrio texturglas - SYSTEXX PREMIUM 060 de Vitrulan o similar- pre-encolado, con clasificación reacción al fuego B, S1-d0 según norma UNE EN 13501-1:2002, imputrescible, con certificado ecológico para productos textiles Öko-Tex Standard 100 y con sello de garantía 30 años TÜ V NORD, con un peso de 220gr/m2. Imprimación de la superficie, plastecido de golpes, colocación del tejido a falta de terminar con dos manos de pintura. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | r1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | rehabilitación | 1 | 50.3 |  | 3 | 150.9
|  |  |  | PAC1 | -1 | 1.2 |  | 2.1 | -2.52
|  |  |  | PT04 | -3 | 0.9 |  | 2.1 | -5.67
|  |  |  | AR02 | -1 | 2.4 |  | 2.1 | -5.04
|  |  |  | CE02-VE02-CE01 | -1 | 10.95 |  | 2.72 | -29.78
|  |  |  | dist. aux | 1 | 8.1 |  | 2.7 | 21.87
|  |  |  | almacén 01 | 1 | 8.45 |  | 2.7 | 22.82
|  |  |  | Liimpieza 02 | 1 | 8.55 |  | 2.7 | 23.09
|  |  |  | pt05 | -6 | 0.9 |  | 2.1 | -11.34
|  |  |  | RACK | 1 | 6.95 |  | 2.8 | 19.46
|  |  |  | PT04 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
[9 empty] | 04C.01 | 181.9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04C.02 | Partida | m2 | REVESTIIMIENTO MURAL CON PAPEL TEXTIL VESCOM NERO | [6 empty] | 487.78 | 0 | 0
Suministro y colocación de revestimiento ligero mediante tiras de papel vinílico marca VESCOM modelo NERO color a elegir por la DF, fijadas con adhesivo VESCOM siguiendo indicaciones del fabricante para el tipo de revestimiento y la superficie a aplicar, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores y puertas, reacción al fuego mínima C-s2,d0 en cumplimiento CTE. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, canteados de puertas, cortes del material y remates perimetrales. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | r5 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Gestión | 1 | 22 |  | 2.8 | 61.6
[5 empty] | 1 | 2.82 |  | 2.8 | 7.9
|  |  |  | PAC2 | -1 | 3.95 |  | 2.12 | -8.37
|  |  |  | AR03 | -1 | 0.7 |  | 2.12 | -1.48
|  |  |  | AR04 | -1 | 2.8 |  | 2.12 | -5.94
|  |  |  | VE01 | -1 | 5.02 |  | 2.7 | -13.55
|  |  |  | VI01 | -1 | 1.5 |  | 2.8 | -4.2
|  |  |  | PT04 | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
|  |  |  | Formación | 1 | 14.3 |  | 3 | 42.9
|  |  |  | escalera a formacion | 1 | 1.25 |  | 3.35 | 4.19
|  |  |  | direccion | 1 | 12.15 |  | 2.8 | 34.02
|  |  |  | VI01 | -1 | 1.5 |  | 2.8 | -4.2
|  |  |  | PT04 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | consulta 2 | 1 | 14.95 |  | 2.8 | 41.86
|  |  |  | pc01 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | curas 1 | 1 | 14.25 |  | 2.8 | 39.9
|  |  |  | pc01 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | historias clinicas | 1 | 9.15 |  | 2.8 | 25.62
|  |  |  | pt03 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | consulta 1 | 1 | 14.85 |  | 2.8 | 41.58
|  |  |  | pc1 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | ve04 | -1 | 2.35 |  | 2.65 | -6.23
|  |  |  | curas 2 | 1 | 13.6 |  | 2.8 | 38.08
|  |  |  | pc1 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | ve03 | -1 | 2.8 |  | 2.65 | -7.42
|  |  |  | consulta 3 | 1 | 13.75 |  | 2.8 | 38.5
|  |  |  | pc01 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | farmacia | 1 | 8.05 |  | 2.8 | 22.54
|  |  |  | pt03 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | yesos | 1 | 14.5 |  | 2.8 | 40.6
|  |  |  | rayos | 1 | 20.05 |  | 2.8 | 56.14
|  |  |  | control rayos | 1 | 5.5 |  | 2.8 | 15.4
|  |  |  | pt02 | -1 | 1.35 |  | 2.1 | -2.84
|  |  |  | pt06 | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
|  |  |  | vi02 | -2 | 0.8 |  | 0.8 | -1.28
|  |  |  | dist. aseos | 1 | 8.1 |  | 2.8 | 22.68
|  |  |  | pt03 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | pt05 | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
|  |  |  | pc01 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | pasillos sobre panelado | 1 | 25.3 |  | 1 | 25.3
[5 empty] | 1 | 18.4 |  | 0.8 | 14.72
[9 empty] | 04C.02 | 487.78 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04C.03 | Partida | m2 | REVESTIIMIENTO MURAL CON PAPEL TEXTIL VESCOM HAUKI | [6 empty] | 45.61 | 0 | 0
Suministro y colocación de revestimiento ligero mediante tiras de papel vinílico marca VESCOM modelo HAUKI color a elegir por la DF, fijadas con adhesivo VESCOM siguiendo indicaciones del fabricante para el tipo de revestimiento y la superficie a aplicar, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores y puertas, reacción al fuego mínima C-s2,d0 en cumplimiento CTE. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, canteados de puertas, cortes del material y remates perimetrales. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares
|  |  |  | r4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | dirección | 1 | 4.2 |  | 2.8 | 11.76
|  |  |  | gestión | 1 | 4.15 |  | 2.8 | 11.62
[5 empty] | 1 | 1.7 |  | 0.95 | 1.62
|  |  |  | vi01 | -1 | 1.5 |  | 2.8 | -4.2
|  |  |  | pt04 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | formación | 1 | 8.9 |  | 3 | 26.7
[9 empty] | 04C.03 | 45.61 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04C.04 | Partida | m2 | REV.MURAL CON PAPEL VINILICO IMPRESO MATE C/IMAGEN PERSONALIZADA | [6 empty] | 18.35 | 0 | 0
Suministro y colocación de revestimiento mural con papel vinílico mate impreso con imagen suministrada por la propiedad, en rollos, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre paramento, i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado y terminado. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | r2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | distr. gestion | 1 | 3.55 |  | 3 | 10.65
|  |  |  | distr. asist | 1 | 2.75 |  | 2.8 | 7.7
[9 empty] | 04C.04 | 18.35 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04C.05 | Partida | m2 | CHAPADO INTERIOR DE TRESPA VIRTUON O SIMILAR FIJACION OCULTA | [6 empty] | 103.11 | 0 | 0
Suministro y montaje de trasdosado directo realizado con placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Virtuon FR "TRESPA" o similar, de 900x2000x10 mm, acabado y textura a elegir por DF colocadas adheridas sobree tabique de yeso laminado. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de los perfiles auxiliares; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Completamente instalado. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | r3 | 1 | 60.65 |  | 2.05 | 124.33
|  |  |  | pt03 | -4 | 0.9 |  | 2.05 | -7.38
|  |  |  | pt01 | -6 | 0.9 |  | 2.05 | -11.07
|  |  |  | pt02 | -1 | 1.35 |  | 2.05 | -2.77
[9 empty] | 04C.05 | 103.11 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04C.06 | Partida | m | PERFIL METALICO REMATE ARISTAS EMAC NOVOPILASTRA | [6 empty] | 18 | 0 | 0
ML. Suministro e instalación de perfil metálico para remate de aristas en esquinas marca EMAC, modelo: Novopilastra® en aluminio anodizado plata mate, o similar, fabricado en aluminio, para espesor de revestimiento 12/15mm. Instalado de acuerdo a las indicaciones de fabricante, incluyendo adhesivo, utensilios de montaje y pequeño material necesario para su correcto acabado y entrega al cliente. Totalmente instalado
|  |  |  | remate panelado | 6 | 3 |  |  | 18
[9 empty] | 04C.06 | 18 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 04C | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 04 | 1 | 0 | 0
05 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
05.01 | Partida | m2 | FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 | [6 empty] | 79.85 | 0 | 0
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | dist. aux. | 1 | 2.85 |  |  | 2.85
|  |  |  | almacén 01 | 1 | 3.2 |  |  | 3.2
|  |  |  | control rayos | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  |  |  | cabina rayos | 1 | 1.15 |  |  | 1.15
|  |  |  | farmacia | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
|  |  |  | historias clinicas | 1 | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  |  | rack | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  |  |  | escalera acceso formacion | 1 | 6.7 |  |  | 6.7
|  |  |  | sobre lamas madera gestion | 1 | 9.9 |  |  | 9.9
|  |  |  | sobre lamas madera asist. | 1 | 13.85 |  |  | 13.85
|  |  |  | dist. gestion | 1 | 18 |  |  | 18
|  |  |  | dist. asist. | 1 | 10.5 |  |  | 10.5
[9 empty] | 05.01 | 79.85 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.02 | Partida | m2 | FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 WA | [6 empty] | 53.64 | 0 | 0
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor resistente al agua (WA), colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 8.07 | 1 | 1 | 8.07
|  |  |  | Vestuario 2 | 1 | 6.16 | 1 | 1 | 6.16
|  |  |  | Aseo 1 y Aseo 2 | 2 | 3.72 | 1 | 1 | 7.44
|  |  |  | Aseo PMR | 1 | 4.68 | 1 | 1 | 4.68
|  |  |  | Aseo Personal | 1 | 7.63 | 1 | 1 | 7.63
|  |  |  | Limpieza 1 | 1 | 4.38 | 1 | 1 | 4.38
|  |  |  | Limpieza 2 | 1 | 3.4 | 1 | 1 | 3.4
|  |  |  | Hidroterapia | 1 | 5.25 | 1 | 1 | 5.25
|  |  |  | Acceso | 1 | 6.63 | 1 | 1 | 6.63
[9 empty] | 05.02 | 53.64 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.03 | Partida | m2 | F.TECHO YESO ACUSTICO REGISTRABLE 60X60 TUNEZ YESIFORMA O SIMIL | [6 empty] | 177.49 | 0 | 0
Suministro y montaje de falso techo desmontable, de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Túnez o similar semi preforada insonorizado de 600x600mm, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados a forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2m2. Totalmente terminado. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | Direccion | 1 | 9 | 1 |  | 9
|  |  |  | formacion | 1 | 19.8 | 1 |  | 19.8
|  |  |  | gestión | 1 | 29.52 | 1 |  | 29.52
|  |  |  | Rayos | 1 | 7.56 | 1 |  | 7.56
|  |  |  | Yesos | 1 | 6.48 | 1 |  | 6.48
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 10.8 | 1 |  | 10.8
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 8.28 | 1 |  | 8.28
|  |  |  | Consulta 3 | 1 | 6.48 | 1 |  | 6.48
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 6.48 | 1 |  | 6.48
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 9.02 | 1 |  | 9.02
|  |  |  | Rehabilitacion | 1 | 59.75 | 1 |  | 59.75
|  |  |  | Cabina 1 | 1 | 2.16 | 1 |  | 2.16
|  |  |  | Cabina 2 | 1 | 2.16 | 1 |  | 2.16
[9 empty] | 05.03 | 177.49 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.04 | Partida | m2 | F.TECHO MADERA LLEDO NATURE SYSTEM WOOD STRAPS O SIMILAR | [6 empty] | 28.5 | 0 | 0
Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada tipo Lledo Ws-40 Nature System Wood Straps acabado madera natural a elegir por la DF. Componentes: Lamas de madera con separación abierta personalizable entre ellas, fabricadas en DM y recubiertas de cara vista de madera natural barnizada en diferentes acabados a elegir por la DF.. Perfilería oculta fabricada en aluminio extrusionado ensamblada sobre regletas para posilbiltar la sujeción de la lama de madera. Disposición perpendicular al largo de la lama. Sistema de montaje mediante presión de las regletas que recogen la lama y con cierre de seguridad para evitar la extracción o desprendimiento. Suspensión y nivelación mediante varillas roscadas M6, tacos latonados tuercas y contratuercas. Incluso piezas especiales, de remate y de integración de difusores lineales enrasados. Totalmente instalado y terminado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | distr. gestion | 1 | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  |  | distr. asistenc. | 1 | 18 |  |  | 18
[9 empty] | 05.04 | 28.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.05 | Partida | m | FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. | [6 empty] | 136.32 | 0 | 0
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | Pasillo | 1 | 24.64 | 1 | 1 | 24.64
[5 empty] | -1 | 12.35 | 1 | 1 | -12.35
[5 empty] | -1 | 12.12 | 1 | 1 | -12.12
[5 empty] | 1 | 22.82 | 1 | 1 | 22.82
[5 empty] | -1 | 4.71 | 1 | 1 | -4.71
[5 empty] | -1 | 6.5 | 1 | 1 | -6.5
|  |  |  | Rayos | 1 | 17.07 | 1 | 1 | 17.07
[5 empty] | -1 | 7.56 | 1 | 1 | -7.56
|  |  |  | Yesos | 1 | 14.06 | 1 | 1 | 14.06
[5 empty] | -1 | 6.48 | 1 | 1 | -6.48
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 15.55 | 1 | 1 | 15.55
[5 empty] | -1 | 10.8 | 1 | 1 | -10.8
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 15.19 | 1 | 1 | 15.19
[5 empty] | -1 | 8.28 | 1 | 1 | -8.28
|  |  |  | Consulta 3 | 1 | 12.12 | 1 | 1 | 12.12
[5 empty] | -1 | 6.48 | 1 | 1 | -6.48
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 13.67 | 1 | 1 | 13.67
[5 empty] | -1 | 6.48 | 1 | 1 | -6.48
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 13.39 | 1 | 1 | 13.39
[5 empty] | -1 | 9.02 | 1 | 1 | -9.02
|  |  |  | Rehabilitacion | 1 | 92.9 | 1 | 1 | 92.9
[5 empty] | -1 | 59.75 | 1 | 1 | -59.75
|  |  |  | Cabina 1 | 1 | 5.56 | 1 | 1 | 5.56
[5 empty] | -1 | 1.44 | 1 | 1 | -1.44
|  |  |  | Cabina 2 | 1 | 5.86 | 1 | 1 | 5.86
[5 empty] | -1 | 2.16 | 1 | 1 | -2.16
|  |  |  | Gestion | 1 | 53.38 | 1 | 1 | 53.38
[5 empty] | -1 | 31.68 | 1 | 1 | -31.68
|  |  |  | Direccion | 1 | 16.36 | 1 | 1 | 16.36
[5 empty] | -1 | 9 | 1 | 1 | -9
|  |  |  | Formación | 1 | 26.86 | 1 | 1 | 26.86
[5 empty] | -1 | 19.8 | 1 | 1 | -19.8
|  |  |  | escalera formación | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
[9 empty] | 05.05 | 136.32 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.06 | Partida | m2 | BAR.FÓNICA AISL. 37,4dBA c/ARENA PLENUM | [6 empty] | 23.95 | 0 | 0
Barrera Fónica para mejora de 37,4 dBA de aislamiento a ruido aéreo por comunicación entre habitáculos a través del plenum con la instalación de cualquier techo Eurocoustic y la barrera fónica, colocando el producto verticalmente y previo dimensionado, entre el falso techo y el forjado encima y en la alineación del tabique existente, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.
|  |  |  | Formación | 1 | 1.8 |  | 1 | 1.8
|  |  |  | Espera Asist. | 1 | 8.45 |  | 1 | 8.45
|  |  |  | Direccion | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
|  |  |  | Gestión | 1 | 4 |  | 1 | 4
|  |  |  | Cabinas reh | 1 | 8.2 |  | 1 | 8.2
[9 empty] | 05.06 | 23.95 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.07 | Partida | u | TRAMPILLA REGISTRO 600x600x12,5 mm | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 6 |  |  |  | 6
[9 empty] | 05.07 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.08 | Partida | u | TRAMPILLA REGISTRO 1000x1000x12,5 mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Trampilla de registro de 1000x1000x12,5 mm, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 05.08 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.09 | Partida | m | CANDILEJA PERIMETRAL YESO LAM. | [6 empty] | 57 | 0 | 0
Candileja de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho y 70 cm de desarrollo, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
|  |  |  | dist. asist. | 1 | 11.7 |  |  | 11.7
|  |  |  | espera asist. | 1 | 15 |  |  | 15
|  |  |  | dist. gestion | 1 | 19.2 |  |  | 19.2
|  |  |  | espera gestión | 1 | 11.1 |  |  | 11.1
[9 empty] | 05.09 | 57 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 05 | 1 | 0 | 0
06 | Capítulo |  | CARPINTERÍA DE MADERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
06.01 | Partida | ud | PUERTA PASO LISA ENRASADA HPL 825x2100 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Puerta de paso ciega enrasada, lisa, abatible,hoja sandwich de formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Virtuon FR "TRESPA" o similar, de 7mm por cada cara, bastidor perimetral de resinas macizo perfilado y aislante de poliestireno en el interior, de dimensiones 825x2100 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., enrasada en panelado de paneles HPL y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. La PT01 tendrá el escudo rectangular y cerradura amaestreada. La PT03 escudo circular y dos unidades cerradura amaestreada y otras dos unidades con condena.
|  |  |  | PT01 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | PT03 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
[9 empty] | 06.01 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.02 | Partida | ud | PUERTA PASO LISA HPL 825x2030 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Puerta de paso ciega normalizada, lisa,formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Virtuon FR "TRESPA" o similar, de 7mm por cada cara, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de HPL de 70x30 mm., tapajuntas lisos de HPL 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Dos unidades con condena y otras dos unidades con llave maestreada. Todas con escudo circular.
|  |  |  | PT-04 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
[9 empty] | 06.02 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.03 | Partida | ud | PUERTA PASO LISA HPL 725x2030 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Puerta de paso ciega normalizada, lisa,formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Virtuon FR "TRESPA" o similar, de 7mm por cada cara, de dimensiones 725x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de HPL de 70x30 mm., tapajuntas lisos de HPL 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Dos unidades con condena y tres unidades con cerradura amaestreada.
|  |  |  | PT-05 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
[9 empty] | 06.03 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.04 | Partida | ud | P.P.LISA CORR.HPL 825x2030 mm. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 825x2030 mm, lisa, formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Virtuon FR "TRESPA" o similar, de 7mm por cada cara,, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de pino canteado HPL 70x30 mm., tapajuntas de HPL 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso casetone para empotrar en tabique y recibido en el mismo. Con cierre empotrado de cazoleta.
|  |  |  | PC-01 | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | 06.04 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.05 | Partida | ud | PUERTA RADIOLÓGICA 38 dBA LACADA 1H | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 2030x825 mm. Compuestas por hoja lisa lacada , bastidor perimetral de resinas macizo perfilado y aislante de poliestireno en el interior cada una, emplomada para blindaje de rayos x con 2mm de plomo, incluso uniones, precerco de pino. Todos los materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo. Con escudo cuadrado
|  |  |  | PT-06 control rayos 1 hoja | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.06 | Partida | ud | PUERTA RADIOLÓGICA 38 dBA ENRSADA HPL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puerta de entrada acústica y radiológicados de 2 hojas, de 2030x1350 mm. Compuestas por 2 hojas hoja sandwich formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Virtuon FR "TRESPA", de 7mm por cada cara, bastidor perimetral de resinas macizo perfilado y aislante de poliestireno en el interior cada una, emplomada para blindaje de rayos x con 2mm de plomo, incluso uniones, precerco de pino. Todos los materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo. Con escudo cuadrado y cerradura maestreada.
|  |  |  | PT-02 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.06 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.07 | Partida | m2 | CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO | [6 empty] | 5.62 | 0 | 0
Cabina sanitaria de tablero fenólico con puerta de acceso y parte fija, incluído pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco. Según plano de detalle.
|  |  |  | M-01 | 1 | 1.48 | 1 | 1.9 | 2.81
|  |  |  | M-02 | 1 | 1.48 | 1 | 1.9 | 2.81
[9 empty] | 06.07 | 5.62 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.08 | Partida | ud | FRENTE ARMARIO 1H PANELADO HPL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de armario de una hoja de 215 cm de altura de 50x3 cm, de tablero de MDF, hoja sandwich formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL),enrasadas con el panelado, de 7mm por cada cara, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x45 mm; tapetas de HPL de 90x4 mm; tapajuntas de HPL de 90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de media caña de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada.
|  |  |  | AR-01 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.08 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.09 | Partida | ud | FRENTE ARMARIO 2H PANELADO HPL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 40x3 cm, de tablero de MDF, hoja sandwich formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL), de 7mm por cada cara, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x45 mm; tapetas de HPL de 90x4 mm; tapajuntas de HPL de 90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de media caña de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada.
|  |  |  | AR03 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.09 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.10 | Partida | ud | FRENTE ARMARIO 4H PANELADO HPL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de armario de cuatro hojas de 215 cm de altura de 55x3 cm, de tablero de MDF, hoja sandwich formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL), de 7mm por cada cara, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x45 mm; tapetas de HPL de 90x4 mm; tapajuntas de HPL de 90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de media caña de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada.
|  |  |  | AR-02 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.10 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.11 | Partida | ud | FRENTE ARMARIO 5H PANELADO HPL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de armario de cinco hojas de 215 cm de altura de 55x3 cm, de tablero de MDF, hoja sandwich formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL), de 7mm por cada cara, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x45 mm; tapetas de HPL de 90x4 mm; tapajuntas de HPL de 90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de media caña de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada.
|  |  |  | AR-04 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.11 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.12 | Partida | m2 | FORRADO INTERIOR DE ARMARIO EMPOTRADO | [6 empty] | 13.03 | 0 | 0
Forrado interior de armario empotrado, realizado con tablero aglomerado de partículas, recubierto por ambas caras con melamina, acabado a elegir de 16 mm de espesor, adherido a los paramentos del interior del armario con adhesivo de caucho. Diseño interior a definir por la DF. Con baldas interiores, cajones y barras de colgar. Totalmente instalado y funcionando.
|  |  |  | AR-02 | 1 | 2.36 | 2.15 |  | 5.07
|  |  |  | AR-03 | 1 | 0.85 | 2.15 |  | 1.83
|  |  |  | AR-04 | 1 | 2.85 | 2.15 |  | 6.13
[9 empty] | 06.12 | 13.03 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.13 | Partida | m | MUEBLE SALA DE CURAS | [6 empty] | 3.6 | 0 | 0
Suministro e instalación de mueble para sala de curas Mobiliario completo tipo cocina compuesto por muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes de formica acabado mate, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo) y cantos de aluminio, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo), con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie de diseño, fijados en los frentes de cocina.
|  |  |  | curas | 2 | 1.8 |  |  | 3.6
[9 empty] | 06.13 | 3.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.14 | Partida | m | MUEBLE SALA DE YESOS | [6 empty] | 2.8 | 0 | 0
Suministro e instalación de mueble para sala de yesos Mobiliario completo tipo cocina compuesto por muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes con recubrimiento laminado acabado mate con papel decorativo de color gris, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo) y cantos de aluminio, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo), con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie de diseño, fijados en los frentes de cocina.
|  |  |  | yesos | 1 | 2.8 |  |  | 2.8
[9 empty] | 06.14 | 2.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 06 | 1 | 0 | 0
07 | Capítulo |  | CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
07.01 | Partida | ud | PUERTA CORREDERA AUTOM. VIDRIO 2H MOV. Y 1 O 2H FIJAS ENMARCADA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de puerta corredera automática MANUSA, de aluminio acabado simil inox y vidrio, enmarcada en todo su perímetro, para acceso peatonal, con sistema de apertura central con operador MANUSA VISIO, de dos hojas deslizante de 75x275cm, y una o dos hojas fijas de vidrio con medidas entre 75 cm y 100cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento
|  |  |  | PAC-3 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | PAC-4 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 07.01 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.02 | Partida | ud | P. AUTOM. RECTA 1 HOJA 1,2x2,12 m. PERFIL SUP. E INF. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puerta automática MANUSA de dimensión 1200x2120 mm. de una hoja corredera recta con carpintería oculta, incluso operador MANUSA VISIO con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).
|  |  |  | PAC-01 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 07.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.03 | Partida | ud | P. AUTOM. RECTA 1 HOJA 1,2x2,12 m. CON 1 H FIJA PERFIL SUP. E IN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puerta automática MANUSA de dimensión 1200x2120 mm. de una hoja corredera recta con perfil superior e inferior, incluso operador MANUSA VISIO con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Incluso hoja lateral fija, con la misma perfilería, de 2750x2120 mm. Incluye vidrios, carpinterías y piezas especiales. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).
|  |  |  | PAC-01 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 07.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.04 | Partida | ud | P. AUTOM. RECTA 1 HOJA 1,5x2,8m. CON 1 H FIJA PERFIL SUP. E INF. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puerta automática MANUSA de dimensión 1500x2800 mm. de una hoja corredera recta con perfil superior e inferior, incluso operador MANUSA VISIO con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Incluso hoja lateral fija, con la misma perfilería, de 2750x2120 mm. Incluye vidrios, carpinterías y piezas especiales. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).
|  |  |  | PAC-5 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 07.04 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.05 | Partida | m2 | VENTANA FIJA ESMALTADA BLINDAJE RAYOS X | [6 empty] | 0.64 | 0 | 0
Ventana fija plomada para blindaje de rayos X ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno de 2 mm. de espesor y 40x40 mm. de sección,blindada con 2mm de plomo, junquillos de 15x15 mm. con bulones a presión, patillas para anclaje, i/corte, preparación y soldadura en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería.
|  |  |  | VI 02 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 0.64
[9 empty] | 07.05 | 0.64 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.06 | Partida | ud | VENTANA 1H. FIJA A.INOX. 1x0,9 m. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ventana de una hoja fija de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x0,70 m. incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PT01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ventanas sobre consultas | 8 |  |  |  | 8
[9 empty] | 07.06 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.07 | Partida | m2 | VENT.AL.LACADO FIJO ESCAPARATE >4m2 | [6 empty] | 51.59 | 0 | 0
Carpintería de aluminio lacado en color a elegir por la D.F., en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.
|  |  |  | VE-01 | 2 | 2.4 |  | 2.75 | 13.2
|  |  |  | VE-02 | 1 | 2.85 |  | 2.75 | 7.84
|  |  |  | VE-03 | 1 | 2.8 |  | 2.7 | 7.56
|  |  |  | VE-04 | 1 | 2.35 |  | 2.7 | 6.35
|  |  |  | CE-01 | 1 | 3.7 |  | 2.75 | 10.18
[5 empty] | 1 | 2.35 |  | 2.75 | 6.46
[9 empty] | 07.07 | 51.59 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.08 | Partida | m2 | VENT.AL.LACADO FIJO ESCAPARATE <4m2 | [6 empty] | 5.64 | 0 | 0
Carpintería de aluminio lacado en color a elegir por la D.F, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.
|  |  |  | CE-01 | 1 | 1 |  | 2.75 | 2.75
|  |  |  | CE-02 | 1 | 1.05 |  | 2.75 | 2.89
[9 empty] | 07.08 | 5.64 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.09 | Partida | m | PASAMANOS TUBO ACERO INOXIDABLE D=50 mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Pasamanos de acero inoxidable mate para barandillas con tubo hueco de 50 mm de diámetro fijado con tornillería, i/montaje en obra. Totalmente terminado.
|  |  |  | BA-01 | 1 | 2 |  |  | 2
[9 empty] | 07.09 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.10 | Partida | u | CIERRE ENROLLABLE AUTOMÁTICO CELOSÍA LAMA LACADA TROQUELADA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cierre enrollable automático de 3,75 x 2,75 m de celosía de lama lacada troquelada plana, con ventana de 100x50 mm, guías laterales de chapa de acero lacada en RAL 8014 previo a aceptación por la DF, cajón recogedor, muelles de acero, ejes, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior de seguridad al suelo, caja de desbloqueo con llave, pulsador interior, equipo electrónico accionado a distancia, receptor, emisor monocanal y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (incluso ayudas de albañilería y electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 07.10 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.11 | Partida | m2 | MAMPARA ACERO INOX. PARA ACRISTALAR | [6 empty] | 28.07 | 0 | 0
Suministro e instalación de tabique desmontable Movinord M82 CRISTAL de perfilería vista o similar, compuesto por módulo vidriero en su totalidad de hasta 2.400 mm. de ancho a ejes con dos vidrios de 1.200 mm. de ancho y espesor a definir de 8, 10 ó 12 mm. de espesor, unidos por una junta solapada de polimetacrilato de metilo PMMA. Espesor total del tabique 80 mm. Formado por estructura perimetral de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma europea EN 10.142-A1:1994. (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Los vidrios son 4+4, 5+5 ó 6+6 mm. unidos por una lamina de butiral. Los marcos, están anclados por un tapajuntas de acero pintado de 16 mm. de ancho. Desmontabilidad de vidrios independiente de la estructura por medio de junquillos perimetrales. Reinstalación e intercambiabilidad de módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad UNE EN ISO 9002 certificado por AENOR. Incluidos todos los elementos necesarios para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor autorizado por el fabricante.
|  |  |  | M03 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 2.07 |  | 3 | 6.21
[5 empty] | 2 | 2 |  | 3 | 12
[5 empty] | 2 | 0.9 |  | 0.95 | 1.71
[5 empty] | 1 | 1.8 |  | 3 | 5.4
|  |  |  | M04 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 0.5 |  | 3 | 1.5
[5 empty] | 1 | 1.25 |  | 1 | 1.25
[9 empty] | 07.11 | 28.07 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.12 | Partida | m2 | MAMPARA PRACTICABLE ACERO INOX. PARA ACRISTALAR | [6 empty] | 6.41 | 0 | 0
Suministro y colocación de partición desmontable Movinord M82 CRYSTAL o similiar de perfilería vista, compuesta por modulo de puerta de vidrio de suelo a techo y 909 mm. de ancho a ejes, Espesor total del tabique 80 mm. Formado por estructura perimetral de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma europea EN 10.142-A1:1994. (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Hoja de puerta vidrio templado Clarit de 10 mm. y 830 mm. de ancho, bisagras y cerradura a juego. Los marcos, están anclados por un tapajuntas de acero pintado de 16 mm. de ancho. Desmontabilidad de vidrios independiente de la estructura por medio de junquillos perimetrales. Reinstalación e intercambiabilidad de módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad UNE EN ISO 9002 certificado por AENOR. Incluidos todos los elementos necesarios para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor autorizado por el fabricante.
|  |  |  | M03 | 2 | 0.9 | 2.1 |  | 3.78
|  |  |  | M04 | 1 | 1.25 | 2.1 |  | 2.63
[9 empty] | 07.12 | 6.41 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.13 | Partida | m2 | BASTIDOR DE ACERO PARA ESPEJOS DE BAÑOS Y VESTUARIOS | [6 empty] | 9.36 | 0 | 0
Bastidor metálico para apoyo de espejos de baños y vestuarios con iluminación perimetral, anclado a pared y con espejo adherido , incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL. Totalmente instalado.
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.65
|  |  |  | Vestuario 2 | 1 | 1.65 | 1 | 1.1 | 1.82
|  |  |  | Aseo 1 y Aseo 2 | 2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 2.42
|  |  |  | Aseo PMR | 1 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.98
|  |  |  | Aseo Personal | 1 | 1.35 | 1 | 1.1 | 1.49
[9 empty] | 07.13 | 9.36 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.14 | Partida | m | CHAPA DINTEL HUECO 125x4 GALVANIZADO C/GOTERÓN REFUERZO L-60 DES | [6 empty] | 24.05 | 0 | 0
Dintel de hueco recto con goterón, formado por chapa galvanizada de 125 mm de ancho, 2 cm de goterón y 4 mm de espesor, reforzada con un angular L 60.6, pintado con pintura de minio de plomo, soldado a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | puertas correderas automáticas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PAC-01 | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.2
|  |  |  | PAC-02 | 1 | 3.95 |  | 1 | 3.95
|  |  |  | PAC-03 | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  |  |  | PAC-04 | 1 | 3.75 |  |  | 3.75
|  |  |  | VI-01 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | M-03 | 1 | 5.9 |  |  | 5.9
[5 empty] | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
[5 empty] | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | M04 | 1 | 1.65 |  |  | 1.65
[9 empty] | 07.14 | 24.05 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.15 | Partida | m | CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GALVANIZADO C/GOTERÓN REFUERZO 2L-100 A | [6 empty] | 23.9 | 0 | 0
Dintel de hueco recto con goterón, formado por chapa galvanizada de 250 mm de ancho, 2 cm de goterón y 4 mm de espesor, reforzada con dos perfiles L 100.10 pintado con pintura de minio de plomo, soldado a la chapa y colocado sobre apoyos de fábrica. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | ventanas ext. |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VE-01 | 1 | 4.95 |  |  | 4.95
|  |  |  | VE02 | 1 | 2.85 |  |  | 2.85
|  |  |  | VE-03 | 1 | 2.8 |  |  | 2.8
|  |  |  | VE-04 | 1 | 2.35 |  |  | 2.35
|  |  |  | CE01 | 1 | 10.95 |  |  | 10.95
[9 empty] | 07.15 | 23.9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.16 | Partida | m2 | BANCADA PARA APOYO DE MAQUINARIA | [6 empty] | 1.45 | 0 | 0
Acero S275JR, laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN y pletina, con capa de imprimación anticorrosiva, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para bancada de apoyo de maquinaria, galvanizado en caliente, con tramex galvanizado 30x30cm y apoyo lineal de neopreno sin armar de 5cm de espesor. Totalmente instalado.
|  |  |  | apoyo maquinaria cubierta | 1 | 1.7 | 0.85 |  | 1.45
[9 empty] | 07.16 | 1.45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 07 | 1 | 0 | 0
08 | Capítulo |  | VIDRIERIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
08.01 | Partida | m2 | VIDRIO GUARDIAN SUN 6-12-4+4 SOUND CONTROL | [6 empty] | 73.87 | 0 | 0
Acristalamiento tipo Guardian Sun conjunto formado por un vidrio de proteccion solar de 26,76 mm de espesro (L26) y una luna float incolora de 6mm y cámara de aire deshidratado de 12mm con perfil separador de alumnio y doble sellado perimteral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
|  |  |  | VE-01a | 1 | 2.35 |  | 2.75 | 6.46
|  |  |  | VE-01b | 1 | 3.7 |  | 2.75 | 10.18
|  |  |  | VE-01 | 2 | 2.4 |  | 2.75 | 13.2
|  |  |  | VE-02 | 1 | 2.85 |  | 2.75 | 7.84
|  |  |  | VE-03 | 1 | 2.8 |  | 2.7 | 7.56
|  |  |  | VE-04 | 1 | 2.35 |  | 2.7 | 6.35
|  |  |  | CE-01 | 1 | 3.7 |  | 2.75 | 10.18
[5 empty] | 1 | 2.35 |  | 2.75 | 6.46
|  |  |  | CE-01 | 1 | 1 |  | 2.75 | 2.75
|  |  |  | CE-02 | 1 | 1.05 |  | 2.75 | 2.89
[9 empty] | 08.01 | 73.87 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.02 | Partida | m2 | MIRALITE EVOLUTION 6mm. | [6 empty] | 21.86 | 0 | 0
Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 1.5 |  | 1.1 | 1.65
|  |  |  | Vestuario 2 | 1 | 1.65 |  | 1.1 | 1.82
|  |  |  | Aseo 1 y Aseo 2 | 2 | 1.1 |  | 1.1 | 2.42
|  |  |  | Aseo PMR | 1 | 1.8 |  | 1.1 | 1.98
|  |  |  | Aseo Personal | 1 | 1.35 |  | 1.1 | 1.49
|  |  |  | Sala rehabilitación | 2 | 2.5 |  | 2.5 | 12.5
[9 empty] | 08.02 | 21.86 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.03 | Partida | ud | PUERTA TEMPLADA INCOL. 2090x900 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm. tipo Templex, de 2090x900, incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.
|  |  |  | cabinas fisioterapia | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | direccion | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 08.03 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.04 | Partida | ud | PUERTA TEMPLADA INCOL. 2H 2090x1200 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm. tipo Templex, de 2090x900, incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.
|  |  |  | formacion | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 08.04 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.05 | Partida | m2 | VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 TRANSL. (Nivel 2B2) | [6 empty] | 45.01 | 0 | 0
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo translúcido de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
|  |  |  | M03 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 2.07 |  | 3 | 6.21
[5 empty] | 2 | 2 |  | 3 | 12
[5 empty] | 2 | 0.9 |  | 0.95 | 1.71
[5 empty] | 1 | 1.8 |  | 3 | 5.4
|  |  |  | M04 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 0.5 |  | 3 | 1.5
[5 empty] | 1 | 1.25 |  | 1 | 1.25
|  |  |  | VI-01 | 1 | 1.5 |  | 2.8 | 4.2
|  |  |  | PAC-02 | 1 | 2.7 |  | 2.12 | 5.72
|  |  |  | PAC-03 | 1 | 0.75 |  | 2.6 | 1.95
|  |  |  | PAC-04 | 1 | 1 |  | 2.6 | 2.6
[5 empty] | 1 | 0.95 |  | 2.6 | 2.47
[9 empty] | 08.05 | 45.01 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.06 | Partida | m2 | VIDRIO EMPLOMADO PARA BLINDAJE DE RAYOS X | [6 empty] | 0.64 | 0 | 0
Acristalamiento de vidrio de plomo de grosor de 10 mm (2,4 mmPb equivalente), clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
|  |  |  | VI-02 | 1 | 0.8 | 0.8 |  | 0.64
[9 empty] | 08.06 | 0.64 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.07 | Partida | m2 | VIDRIO FLOAT INCOLORO 4 mm+LÁMINA TRANSPARENTE | [6 empty] | 7.2 | 0 | 0
Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de espesor y lámina transparente, con protección a la radiación UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PT01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ventanas sobre consultas | 8 | 0.9 |  | 1 | 7.2
[9 empty] | 08.07 | 7.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 08 | 1 | 0 | 0
09 | Capítulo |  | INSTALACION DE SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
09A | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
09.01 | Partida | ud | INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, modelo Gap de Roca o similar, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa de caída amortiguada y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | 09.01 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.02 | Partida | ud | INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 09.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.03 | Partida | ud | DUCHA DE OBRA SISTEMA "REVESTECH" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Formación de impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra, sistema Dry50 "REVESTECH", compuesta por kit Dry50 Lineal Flat 70 "REVESTECH", formado por lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC de 1500x2000 mm compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², según UNE-EN 13956, con unión termosellada a el sumidero sifónico de PVC de 42 mm de altura, salida horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla para empotrar de acero inoxidable, modelo Liso Acero de 695x88 mm y canaleta de drenaje lineal de acero inoxidable, de 700x93 mm, y lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, Dry50 "REVESTECH", compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E, preparada para recibir directamente el revestimiento (no incluido en este precio). Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales "REVESTECH" para la resolución de ángulos internos (Dry50 Cornerin), ángulos externos (Dry50 Cornerout), resolución de uniones y sellado de juntas elásticas (puntos de penetración de tuberías en el revestimiento, encuentros entre el paramento y la ducha de obra, etc.), corte y preparación de las láminas de poliolefinas.
|  |  |  | VEST. | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09.03 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.04 | Partida | ud | VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09.04 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.05 | Partida | ud | LAV.120x42 cm BETACRYL Omega 1 de Encoba 21 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Lavabo de piedra acrílica BETACRYL, de120x42 cm., con encimera en continuidad en el mismo material, con copete curvo continuo de 5cm y lateral visto de 14cm en tres de sus lados, para colocar empotrado en pared, con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
|  |  |  | aseo 1 y 2 | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09.05 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.06 | Partida | ud | LAV.BETACRYL+ANTISALPICAD.OVAL MINI 1 SENO 34x12 BLA.G.MEZCL. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Lavabo de Betracryl, modelo Minipirámide de 1 seno, en ángulo, con faldón de 14cm y copete antisalpidcaduras de 30cm, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería mezcladora de caño central, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
|  |  |  | CONSULTAS | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | ASEO PMR | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 09.06 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.08 | Partida | ud | CONJ.GRIFERÍA MMDO. BIMINI CLEVER | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de grifería de ducha monomando modelo Bimini Clever con mezclador ducha, ducha teléfono, flexible de 175 cm., y soporte pared articulado, instalados con válvulas de escuadra cromadas de1/2".
|  |  |  | vestuarios | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09.08 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.09 | Partida | ud | CANAL DESAGUE DE ACERO INOX CLASSIC DN75 DE ACO | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Canal de desague longitudinal de ACO en acero inoxidable modelo classic DN75 sin alas, o similar, con una longitud total de 1.8m uniendo dos canales de dimensiones 80cm y 100cm, con tapa de acero inoxidable ranurada. Totalmente instalado y conexionado. Con parte proporcional de ayudas de albañilería.
|  |  |  | hidroterapia | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | vest pers | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09.09 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.10 | Partida | ud | ENCIMERA + LAV.56.5x37 cm BETACRYL BOX4 de Encoba 21 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Lavabo de piedra acrílica BETACRYL, de 56.5x37 cm., con encimera en continuidad en el mismo material, con copete curvo continuo de 5cm y lateral visto de 14cm en tres de sus lados, para colocar empotrado en pared, con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
|  |  |  | curas | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | yesos | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 09.10 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.11 | Partida | ud | 2LAV.+ENCIM 140-160 BETACRYL OVAL/OMEGA MEDIUM2 52X32X12cm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Lavabo de Betracryl Modelo Oval Medium 2 de 52x32x12cm, con encimera en continuidad en el mismo material, con copete curvo continuo de 5cm y lateral visto de 14cm en tres de sus lados, para colocar empotrado, con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
|  |  |  | ASEO PERSONAL | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09.11 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.12 | Partida | ud | LAV.+ENCIM 160-180 BETACRYL OVAL/OMEGA MEDIUM2 52X32X12cm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Lavabo de Betracryl Modelo Oval Medium 2 de 52x32x12cm, con encimera en continuidad en el mismo material, con copete curvo continuo de 5cm y lateral visto de 14cm en tres de sus lados, para colocar empotrado, con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
|  |  |  | VESTUARIO 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | VESTUARIO 2 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 09.12 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.13 | Partida | u | GRIFO ELECTRÓNICO UN AGUA REPISA LAVABO EURECO COSMOPOLITAN E | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Grifo electrónico de un agua (ACS o AF) de repisa para lavabo, apertura por sensor infrarrojos, serie Eureco Cosmopolitan E, modelo 36 271 000 de GROHE, acabado cromado, alimentación por pila de 6 V CR-P2, indicador luminoso de cambio de pila, electroválvula, batería externa, filtros colectores de suciedad, aireador tipo Mousseur, rápido sistema de instalación, incluso llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.
|  |  |  | aseos y vestuarios | 7 |  |  |  | 7
[9 empty] | 09.13 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.14 | Partida | u | GRIFO MONOMANDO REPISA HOSPITALARIO C/PALANCA GERONTOLÓGICA | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Grifo mezclador monomando de repisa para aplicaciones hospitalarias, acabado latón cromado, apertura por palanca gerontológica de 150 mm, caño giratorio de 200 mm, cartucho cerámico de 40 mm multifunción con limitador de Tª con 7 posiciones de regulación, doble caudal 6-12 l/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida libre, conexiónes 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.
|  |  |  | curas, yesos y consultas | 6 |  |  |  | 6
[9 empty] | 09.14 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 09A | 1 | 0 | 0
09B | Capítulo |  | EVACUACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
09B.01 | Partida | UD | DESAGÜE APARATO SANITARIO DN40 | [6 empty] | 33 | 0 | 0
Punto de dsagüe con tubería de evacuación insonorizada bicapa de PVC-U D52/d50, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-DB-HS-5 y DB-SI, clasificación B-s2-d0 según UNE-EN-13501.
|  |  |  | LAVABOS | 13 |  |  |  | 13
|  |  |  | BAÑOS DE CONTRASTE | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | PUNTO DESAGÜE CLIMA/TERMOS | 16 |  |  |  | 16
[9 empty] | 09B.01 | 33 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.02 | Partida | UD | DESAGÜE APARATO SANITARIO DN50 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Punto de dsagüe con tubería de evacuación insonorizada bicapa de PVC-U DN50, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-DB-HS-5 y DB-SI, clasificación B-s2-d0 según UNE-EN-13501.
|  |  |  | VERTEDERO | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | DUCHA | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09B.02 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.06 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D110 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Tubería de evacuación insonorizada bicapa de PVC-U D110/d100, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, y conexión con bajante existente, incluso con p.p. de registros necesarios segun trazado y de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando, CTE-HS-5 y DB-SI, clasificación B-s2-d0 según UNE-EN-13501.
|  |  |  | embebida | 1 | 5 |  |  | 5
[9 empty] | 09B.06 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.07 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U DN40 | [6 empty] | 31.7 | 0 | 0
Tubería para desagües de aparatos de climatizacion, de evacuación insonorizada bicapa de PVC-U d40, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, material aislante en el paso por forjado, y conexión con bajante existente, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-DB-HS-5 y DB-SI, clasificación B-s2-d0 según UNE-EN-13501.
[5 empty] | 1 | 31.7 |  |  | 31.7
[9 empty] | 09B.07 | 31.7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.073 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U DN50 | [6 empty] | 4.75 | 0 | 0
Tubería para desagües de aparatos de climatizacion, de evacuación insonorizada bicapa de PVC-U d50, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, material aislante en el paso por forjado, y conexión con bajante existente, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-DB-HS-5 y DB-SI, clasificación B-s2-d0 según UNE-EN-13501.
[5 empty] | 1 | 4.75 |  |  | 4.75
[9 empty] | 09B.073 | 4.75 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.08 | Partida | m | REJILLA ACERO GALVANIZADO 13 cm PARA CANALETA OBRA | [6 empty] | 3.2 | 0 | 0
Rejilla tipo pasarela fabricada en acero galvanizado marca ACO o equivalente, de 13 cm. de anchura total, para para colocar en canaleta de drenaje de obra realizada "in situ" (formacion de canaleta no incluida), incluso fijaciones y accesorios. Totalmente instalada.
[5 empty] | 1 | 3.2 |  |  | 3.2
[9 empty] | 09B.08 | 3.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.09 | Partida | m | TUBERIA ENTERRADA PVC 75 mm I/EXC. | [6 empty] | 15.1 | 0 | 0
Colector de saneamiento enterrado de PVC, según UNE 1401, homologado para sistema de saneamiento sin arquetas, de diámetro 75 mm., con rigidez anular nominal de 4 kN/m2 (SN4) y con unión de junta pegada; incluso p.p. de registros en pavimento para mantenimiento y limpieza, pasamuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería: instalado. Se incluye ademas: - Excavación de la zanja, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. - Relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. - Incluso p.p. Rotura y reposicion de pavimento y/o solera en caso necesario. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
[5 empty] | 1 | 15.1 |  |  | 15.1
[9 empty] | 09B.09 | 15.1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.10 | Partida | m | TUBERIA ENTERRADA PVC 50 mm I/EXC. | [6 empty] | 11.75 | 0 | 0
Colector de saneamiento enterrado de PVC, según UNE 1401, homologado para sistema de saneamiento sin arquetas, de diámetro 50 mm., con rigidez anular nominal de 4 kN/m2 (SN4) y con unión de junta pegada; incluso p.p. de registros en pavimento para mantenimiento y limpieza, pasamuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería: instalado. Se incluye ademas: - Excavación de la zanja, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. - Relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. - Incluso p.p. Rotura y reposicion de pavimento y/o solera en caso necesario. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
[5 empty] | 1 | 11.75 |  |  | 11.75
[9 empty] | 09B.10 | 11.75 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.11 | Partida | m | TUBERIA ENTERRADA PVC 110 mm I/EXC. | [6 empty] | 17.8 | 0 | 0
Colector de saneamiento enterrado de PVC, según UNE 1401, homologado para sistema de saneamiento sin arquetas, de diámetro 110 mm., con rigidez anular nominal de 4 kN/m2 (SN4) y con unión de junta pegada; incluso p.p. de registros en pavimento para mantenimiento y limpieza, pasamuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería: instalado. Se incluye ademas: - Excavación de la zanja, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. - Relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. - Incluso p.p. Rotura y reposicion de pavimento y/o solera en caso necesario. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
[5 empty] | 1 | 17.8 |  |  | 17.8
[9 empty] | 09B.11 | 17.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.14 | Partida | Ud | CONEXIÓN A SANEAMIENTO EXISTENTE | [6 empty] | 2 | 0 | 0
P.A. de conexión de la nueva red a la red de saneamiento existente del edificio. Unidad totalmente terminada
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09B.14 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 09B | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 09 | 1 | 0 | 0
10 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE FONTANERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10A | Capítulo |  | TUBERIA DE ALIMENTACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10A.01 | Partida | m | TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm.a de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramles de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
[5 empty] | 1 | 30 |  |  | 30
[9 empty] | 10A.01 | 30 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 10A | 1 | 0 | 0
10B | Capítulo |  | TUBERIA DE DISTRIBUCION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10B.01 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA A.C. D32mm. plomyCLICK | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Tubería de distribución desde calentador/acumulador de agua caliente, con tubería plomyLAYER, PERT/AL/PERT, D32 mm, para agua caliente, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D25 mm, incluido el aislamiento, instalada y probada según normativa vigente.
|  |  |  | Tubería de retorno de agua caliente sanitaria | 1 | 16 |  |  | 16
[9 empty] | 10B.01 | 16 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10B.02 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA A.F. D25mm. plomyCLICK | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Tubería de distribución desde la llave de entrada, con tubería plomyLAYER, PERT/AL/PERT, D25 mm, para agua fría, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D25 mm, aislada según RITE, i.p.p. de coquilla de espuma elastomérica. instalada y probada según Normativa Vigente.
|  |  |  | Tubería de agua fría | 1 | 8 |  |  | 8
[9 empty] | 10B.02 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10B.04 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA A.C. D20mm. plomyCLICK | [6 empty] | 100 | 0 | 0
Tubería de distribución desde calentador/acumulador de agua caliente, con tubería plomyLAYER, PERT/AL/PERT, D20 mm, para agua caliente, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D20 mm, aislada según RITE, i.p.p. de coquilla de espuma elastomérica. instalada y probada según Normativa Vigente.
|  |  |  | Tubería de agua caliente | 1 | 60 |  |  | 60
|  |  |  | Tubería de retorno de agua caliente sanitaria | 1 | 40 |  |  | 40
[9 empty] | 10B.04 | 100 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10B.05 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA A.F. D20mm. plomyCLICK | [6 empty] | 62 | 0 | 0
Tubería de distribución desde la llave de entrada, con tubería plomyLAYER, PERT/AL/PERT, D20 mm, para agua fría, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D20 mm, aislada según RITE, aislada según RITE, i.p.p. de coquilla de espuma elastomérica. instalada y probada según Normativa Vigente.
|  |  |  | Tubería de agua fría | 1 | 62 |  |  | 62
[9 empty] | 10B.05 | 62 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10B.06 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA A.C. D16mm. plomyCLICK | [6 empty] | 90 | 0 | 0
Tubería de distribución desde calentador/acumulador de agua caliente, con tubería plomyLAYER, PERT/AL/PERT, D16 mm, para agua caliente, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D16 mm, aislada según RITE, i.p.p. de coquilla de espuma elastomérica. instalada y probada según Normativa Vigente.
|  |  |  | Tubería de agua caliente | 1 | 90 |  |  | 90
[9 empty] | 10B.06 | 90 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10B.07 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA A.F. D16mm. plomyCLICK | [6 empty] | 111 | 0 | 0
Tubería de distribución desde la llave de entrada, con tubería plomyLAYER, PERT/AL/PERT, D16 mm, para agua fría, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D16 mm, aislada según RITE, i.p.p. de coquilla de espuma elastomérica. instalada y probada según Normativa Vigente.
|  |  |  | Tubería de agua fría | 1 | 111 |  |  | 111
[9 empty] | 10B.07 | 111 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 10B | 1 | 0 | 0
10D | Capítulo |  | CALEFACCION Y ACS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10D.01 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 150 l. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Termo eléctrico de 150 l., Elacell de Junkers o similar i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 10D.01 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10D.02 | Partida | u | EMISOR TÉRMICO ELÉCTRICO 1000 W | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Emisor térmico eléctrico (radiador), realizado en cuerpo de aluminio inyectado con fluido térmico de altas prestaciones, con panel de control con selector de posiciones, con aislamiento de Clase I y protección eléctrica IP24, de 1000 W de potencia, con soportes a pared, conexión eléctrica directa a red o a base de enchufe (no incluido); i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje. Totalmente instalado y funcionando. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.
|  |  |  | aseos y vestuarios | 6 |  |  |  | 6
[9 empty] | 10D.02 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 10D | 1 | 0 | 0
10C | Capítulo |  | VALVULERIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10C.01 | Partida | ud | CONTADOR DIVISIONARIO DN20 mm. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de paso de 18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 10C.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10C.02 | Partida | ud | VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR | [6 empty] | 28 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
|  |  |  | LLAVES DE CUARTO HUMEDO | 1 | 28 |  |  | 28
[9 empty] | 10C.02 | 28 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10C.03 | Partida | ud | BOMBA DE RECIRCULACION RETORNO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 10C.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10C.04 | Partida | u | GRIFO 1/2" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocacion de grifo de1/2" de diametro, para exterior, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 10C.04 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 10C | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 10 | 1 | 0 | 0
11 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11A | Capítulo |  | INSTALACION INTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11A.01 | Partida | m. | DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x70 mm2 | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Derivación individual 5x70 mm2, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 150 mm2 y aislamiento tipo RZ-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de proteccióN. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.
|  |  |  | DERIVACION | 1 | 25 |  |  | 25
[9 empty] | 11A.01 | 25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.02 | Partida | ud | CUADRO CG.P0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cuadro de distribución y protección para CGMP formado por caja de doble aislamiento, una puerta, equipamiento segun documentación gráfica , incluyendo cableado y conexionado.
|  |  |  | GENERAL | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11A.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.03 | Partida | ud | CUADRO RADIOLOGÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cuadro protección SALA DE RADIOLOGÍA formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, elementos segun documentacion grafica. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11A.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.04 | Partida | ud | CUADRO CLIMA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cuadro de distribución y protección para CLIMATIZACION denominado CS.CL, de acuerdo a proyecto, incluyendo cableado y conexionado.
|  |  |  | GENERAL | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11A.04 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.05 | Partida | ud | CUADROS ENCENDIDOS CA1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cuadro Marca Legrand (240x318x114)mm - Caja Nedbox IP 40 - IK 07 con puerta. Clase II - Blanco RAL 9010. Conforme a la norma IEC 60439-3. Autoextinguible 650 °C. Puede ser equipado con puerta reversible de metal o plástico. Chasis extraíble para facilitar el cableado. Cierre rápido de puerta por presión en cajas de 2, 3 y 4 filas.Totalmente montado, cableado y testeado. Según IEC 61.439-1, 2, 3.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11A.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.06 | Partida | ud | CUADROS ENCENDIDOS CA2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cuadro Marca Legrand (240x318x114)mm - Caja Nedbox IP 40 - IK 07 con puerta. Clase II - Blanco RAL 9010. Conforme a la norma IEC 60439-3. Autoextinguible 650 °C. Puede ser equipado con puerta reversible de metal o plástico. Chasis extraíble para facilitar el cableado. Cierre rápido de puerta por presión en cajas de 2, 3 y 4 filas.Totalmente montado, cableado y testeado. Según IEC 61.439-1, 2, 3.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11A.06 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.07 | Partida | m | BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 60x100 mm C7 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.
|  |  |  | BANDEJAS | 1 | 40 |  |  | 40
[9 empty] | 11A.07 | 40 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.08 | Partida | m | BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100x300 mm C7 | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x300 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.
|  |  |  | BANDEJAS | 1 | 45 |  |  | 45
[9 empty] | 11A.08 | 45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.09 | Partida | m. | CIRCUITO MONOFASICO 1.5mm2 | [6 empty] | 564.5 | 0 | 0
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento RZ1-K con clase Eca según clasificación a fuego de normativa europea CPR, en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
|  |  |  | A1 | 1 | 60 |  |  | 60
|  |  |  | A2 | 1 | 100 |  |  | 100
|  |  |  | A3 | 1 | 60 |  |  | 60
|  |  |  | A4 | 1 | 22.5 |  |  | 22.5
|  |  |  | A5 | 1 | 56 |  |  | 56
|  |  |  | E1 | 1 | 50 |  |  | 50
|  |  |  | E2 | 1 | 75 |  |  | 75
|  |  |  | E3 | 1 | 16.5 |  |  | 16.5
|  |  |  | E4 | 1 | 30 |  |  | 30
|  |  |  | E5 | 1 | 15 |  |  | 15
|  |  |  | AS1 | 1 | 37.5 |  |  | 37.5
|  |  |  | AS.E1 | 1 | 30 |  |  | 30
|  |  |  | AR1 | 1 | 12 |  |  | 12
[9 empty] | 11A.09 | 564.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.10 | Partida | m. | CIRCUITO MONOFASICO 2.5mm2 | [6 empty] | 1201 | 0 | 0
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento RZ1-K con clase Eca según clasificación a fuego de normativa europea CPR, en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
|  |  |  | UV1 | 1 | 60 |  |  | 60
|  |  |  | UV2 | 1 | 70 |  |  | 70
|  |  |  | UV3 | 1 | 72 |  |  | 72
|  |  |  | UV4 | 1 | 50 |  |  | 50
|  |  |  | UV5 | 1 | 70 |  |  | 70
|  |  |  | PA | 1 | 31.5 |  |  | 31.5
|  |  |  | INF.1 | 1 | 36 |  |  | 36
|  |  |  | INF.2 | 1 | 36 |  |  | 36
|  |  |  | CL.V1 | 1 | 30 |  |  | 30
|  |  |  | CL.UI1 | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | CL.UI2 | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | CL.UI3 | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | CL.UI4 | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | CL.UI5 | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | CL.MAN | 1 | 10 |  |  | 10
|  |  |  | CL.CON | 1 | 10 |  |  | 10
|  |  |  | UV1 | 1 | 60 |  |  | 60
|  |  |  | UV2 | 1 | 70 |  |  | 70
|  |  |  | UV3 | 1 | 72 |  |  | 72
|  |  |  | UV4 | 1 | 50 |  |  | 50
|  |  |  | UV5 | 1 | 70 |  |  | 70
|  |  |  | PA | 1 | 31.5 |  |  | 31.5
|  |  |  | INF.1 | 1 | 36 |  |  | 36
|  |  |  | INF.2 | 1 | 36 |  |  | 36
|  |  |  | CL.V1 | 1 | 30 |  |  | 30
|  |  |  | CL.UI1 | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | CL.UI2 | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | CL.UI3 | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | CL.UI4 | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | CL.UI5 | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | CL.MAN | 1 | 10 |  |  | 10
|  |  |  | CL.CON | 1 | 10 |  |  | 10
[9 empty] | 11A.10 | 1201 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.11 | Partida | m | CIRCUITO MONOF 16mm2 | [6 empty] | 17 | 0 | 0
Circuito climatizacion realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 16 mm2, aislamiento VV 750 V. con clase Eca según clasificación a fuego de normativa europea CPR, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
|  |  |  | CS.SAI | 1 | 2 |  |  | 2
|  |  |  | CS.S1 | 1 | 15 |  |  | 15
[9 empty] | 11A.11 | 17 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.12 | Partida | m | CIRCUITO MONOF. 25mm2. | [6 empty] | 29 | 0 | 0
Circuito de potencia constituido por tres conductores (fase, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Incluyendo ángulos y accesorios de montaje. Instalacion incluyendo conexionado
|  |  |  | CS.P1 | 1 | 29 |  |  | 29
[9 empty] | 11A.12 | 29 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.13 | Partida | m | CIRCUITO TRIF. 2.5mm2. | [6 empty] | 60 | 0 | 0
Circuito de potencia constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2.5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Incluyendo ángulos y accesorios de montaje. Instalacion incluyendo conexionado
|  |  |  | CL.R1 | 1 | 30 |  |  | 30
|  |  |  | CL.R1 | 1 | 30 |  |  | 30
[9 empty] | 11A.13 | 60 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.14 | Partida | m | CIRCUITO TRIF. 35mm2. | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Circuito de potencia constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 35 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Incluyendo ángulos y accesorios de montaje. Instalacion incluyendo conexionado
|  |  |  | R.X | 1 | 15 |  |  | 15
[9 empty] | 11A.14 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.15 | Partida | m | CIRCUITO TRIF. 4 mm2 | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.
|  |  |  | CS.SAI | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | UVR1 | 1 | 20 |  |  | 20
[9 empty] | 11A.15 | 45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.16 | Partida | m | CIRCUITO TRIF. 10 mm2 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x10 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M40/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.
|  |  |  | CL.UE | 1 | 20 |  |  | 20
[9 empty] | 11A.16 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.17 | Partida | m | CIRCUITO TRIF. 50mm2. | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Circuito de potencia constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 50mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Incluyendo ángulos y accesorios de montaje. Instalacion incluyendo conexionado
|  |  |  | CS.R | 1 | 15 |  |  | 15
[9 empty] | 11A.17 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.18 | Partida | m | CIRCUITO TRIF. 16mm2. | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Circuito de potencia constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Incluyendo ángulos y accesorios de montaje. Instalacion incluyendo conexionado
|  |  |  | CS.CL | 1 | 40 |  |  | 40
[9 empty] | 11A.18 | 40 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.19 | Partida | m | CIRCUITO TRIF. 6mm2. | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Circuito de potencia constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Incluyendo ángulos y accesorios de montaje. Instalacion incluyendo conexionado
|  |  |  | AS.1 | 1 | 10 |  |  | 10
|  |  |  | CL.UE00 | 1 | 10 |  |  | 10
[9 empty] | 11A.19 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.20 | Partida | ud | BATERÍA DE CONDENSADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Batería automática de condensadores, para 21 kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP21, de 290x170x464 mm; condensadores regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11A.20 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 11A | 1 | 0 | 0
11B | Capítulo |  | MECANISMOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11B.01 | Partida | ud | CAJA DE EMPOTRAR MM DATALECTRIC 4 RED+MOD.RJ45 | [6 empty] | 22 | 0 | 0
Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 módulos dobles MM Datalectric con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x187x63 fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3E + MB3E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45.
[5 empty] | 22 |  |  |  | 22
[9 empty] | 11B.01 | 22 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.02 | Partida | ud | P.LUZ NIESSEN-ZENIT | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Punto de luz sencillo o multiple realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Zenit , instalado.
[5 empty] | 18 |  |  |  | 18
[9 empty] | 11B.02 | 18 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.03 | Partida | ud | P.LUZ CONM. NIESSEN-ZENIT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Punto conmutado sencillo o multiple realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Niessen serie Zenit, instalado.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11B.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.04 | Partida | ud | P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-ZENIT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen serie Zenit, instalado.
|  |  |  | PULSADORES | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 11B.04 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.05 | Partida | ud | B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ZENIT | [6 empty] | 108 | 0 | 0
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.
[5 empty] | 108 |  |  |  | 108
[9 empty] | 11B.05 | 108 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.06 | Partida | ud | SALIDA CABLES NIESSEN-ZENIT | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Salida de cables realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable Niessen serie Zenit, instalada.
|  |  |  | SALAS DE ESPERA | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | rotulos fachada | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 11B.06 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.07 | Partida | ud | TOMA TV-R NIESSEN-ZENIT+MOD.RJ45 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma de TV-R Niessen Zenit y circuito de la antena desde las zonas comunes. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | sala espera | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 11B.07 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.08 | Partida | ud | DETECTOR PRESENCIA TECHO NIESSEN 9512 BL o equivalente | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Detector presencia de techo NIESSEN 9512 BL o equivalente, con un angulo de accion de 360º y un alcance maximo de 6 m con una potencia maxima de 1000 VA (para lamparas fluorescentes, descarga,...),IP44 realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rflexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro y accesorios para su conexionado. Incluso parte proporcional de materiales, ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y en funcionamiento según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
[5 empty] | 19 |  |  |  | 19
[9 empty] | 11B.08 | 19 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.09 | Partida | ud | REGULADOR LUMINOSIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Regulador de luminosidad manual para Sala de Rayos, sensor de luz 100-500 Lux, carga nominal 400W-230V. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11B.09 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.10 | Partida | ud | VIDEOPORTERO 2 VÍAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de video kit de videoportero convencional B/N de dos vías compuesto por placa de calle antivandálica con pulsador de llamada y 2 telecámaras, para instalar en zona de reahabilitación y asistencial. Inclúida caja de empotrar, fuente de alimentación, monitor y teléfono, con regleta de conexión. Totalmente montado y funcionando. Incluso parte proporcional de componentes y accesorios.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11B.10 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.11 | Partida | u | BASE ENCHUFE 10-16 A ESTANCO IP44 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A (II+t.) Estanco IP44 , instalada.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 11B.11 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.13 | Partida | ud | P.LUZ SIN MECANISMO | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Punto de luz sin mecanismo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro instalado.
[5 empty] | 19 |  |  |  | 19
[9 empty] | 11B.13 | 19 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.14 | Partida | ud | PULSADOR PARO/MARCHA EMERGENCIA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Pulsador de paro/marcha para cuadro de control, para detener el funcionamiento en caso de emergencia, estando asociado el pulsador a una zona, incluso conexionado. Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | CS. RAYOS | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Sala Rayos | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11B.14 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 11B | 1 | 0 | 0
11C | Capítulo |  | ALUMBRADO INTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11C.01 | Partida | ud | LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W IP44 | [6 empty] | 22 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria downlight de 14W modelo SIMONLED 725.23NW IP44, 3900K fixed round Architech o similar, incluyendo alimentador CC 180 mA 8W, accesorios, jusjecciones, transformadores, equipos electrónicos, material auxiliar. Unidad totalme
[5 empty] | 1 | 22 |  |  | 22
[9 empty] | 11C.01 | 22 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11C.02 | Partida | ud | LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W | [6 empty] | 32 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria downlight de 14W modelo SIMONLED 725.23NW 3900K fixed round Architech o similar, incluyendo alimentador CC 180 mA 8W, accesorios, jusjecciones, transformadores, equipos electrónicos, material auxiliar. Unidad totalmente montada y conexionada incluyendo replanteo, montaje, fijación, nivelación, equipos auxiliares, transformadores y accesorios.
[5 empty] | 1 | 32 |  |  | 32
[9 empty] | 11C.02 | 32 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11C.03 | Partida | ud | LUMIN.SIMON 726NW | [6 empty] | 57 | 0 | 0
Luminaria modular para iluminación general mod. 726 de 60x60 NW de perfilería vista, 44W, 3200Lm y 4000K. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[5 empty] | 57 |  |  |  | 57
[9 empty] | 11C.03 | 57 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11C.03B | Partida | ud | LUMIN.SIMON 726NW REGULABLE | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Luminaria modular para iluminación general mod. 726 de 60x60 NW de perfilería vista, 44W, 3200Lm y 4000K regulable en función de la intensidad luminosa exterior. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[5 empty] | 9 |  |  |  | 9
[9 empty] | 11C.03B | 9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11C.04 | Partida | ud | LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W REG. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria downlight de 14W modelo SIMONLED 725.23NW version regulable 1-10V 3900K fixed round Architech o similar, incluyendo alimentador CC 180 mA 8W, accesorios, jusjecciones, transformadores, equipos electrónicos, material a
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | 11C.04 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11C.05 | Partida | m | TIRA LED 14W | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Tira de leds 14W/m luz blanca, 3900K, instalada y conectada
[5 empty] | 1 | 40 |  |  | 40
[9 empty] | 11C.05 | 40 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11C.05B | Partida | m | TIRA LED 4W | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Tira de leds 14W/m luz blanca, 3900K, instalada y conectada
[5 empty] | 1 | 45 |  |  | 45
[9 empty] | 11C.05B | 45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11C.06 | Partida | ud | PILOTOS SALA RAYOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Instalacion de dos pilotos de bombillas de 220V en la sala de rayos, uno rojo y uno amarillo, conectados al generados de rayos X dejando la salida de cables lo mas proximo al generador. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11C.06 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11C.07 | Partida | UD | SENSOR LUMINICO | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Sensor lumínico para regulación de circuitos de iluminación para cualquier tipo de carga (incandescencia, LED, halógenas con transformador electrónico y electromagnético), conectado a circuito de iluminación, que permite la regulación de la intensidad de las luminarias situadas cerca de fuentes naturales de iluminación en función del aporte exterior.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | 11C.07 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11C.08 | Partida | ud | LUM. SUSPENDIDA SIMON FLUVIA SLIM | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Luminaria lineal de techo suspendida,SIMON FLUVIA, de 37 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 20x1200 mm, temperatura de color 4000 K, flujo luminoso 3500 lúmenes, grado de protección IP20. Medida la unidad totalmente instalada.
|  |  |  | Aula formación | 6 |  |  |  | 6
[9 empty] | 11C.08 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11C.09 | Partida | ud | LLEDÓ LINEAL ICE LINE 2 LED | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Luminaria lineal de techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate texturizado, no regulable, serie Ice Line 2, "LLEDÓ", de 30 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 50x1200 mm, con lámpara LED LED840, temperatura de color 4000 K, difusor microprismático de alta transparencia, índice de deslumbramiento unificado 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 2770 lúmenes, grado de protección IP20. Medida la unidad totalmente instalada
|  |  |  | Sala de espera | 8 |  |  |  | 8
[9 empty] | 11C.09 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11C.10 | Partida | ud | LUMIN.SIMON 726NW CON BATERÍA | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Luminaria 726 de SIMON, con forma cuadrada de 595x595 mm para instalación en Techo técnico perfilería vista, tecnología LED y equipada con difusor fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. Equipo electrónico aislado de la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles 3200 lm para NW, 4000K y consumo total de la luminaria de 39W. (eficiencia del sistema real 82 lm/w). CRI>80. Con batería incorporada. Incluso p.p. de cable de 2x2,5+2,5 TT mm² de sección, con toma de tierra, aislado con tubo de P.V.C. flexible doble capa libre de halógenos de M-20 mm² de diámetro, p.p. de cajas de derivación y diferentes accesorios para su correcta instalación. Totalmente montada y conexionada. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[5 empty] | 9 |  |  |  | 9
[9 empty] | 11C.10 | 9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11C.11 | Partida | ud | LUMIN.SIMON 726NW REGULABLE CON BATERIA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Luminaria 726 de SIMON, con forma cuadrada de 595x595 mm para instalación en Techo técnico perfilería vista, tecnología LED y equipada con difusor fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. Equipo electrónico aislado de la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles 3200 lm para NW, 4000K regulable en función de la intensidad luminosa exterior y consumo total de la luminaria de 39W. (eficiencia del sistema real 82 lm/w). CRI>80. Con batería incorporada. Incluso p.p. de cable de 2x2,5+2,5 TT mm² de sección, con toma de tierra, aislado con tubo de P.V.C. flexible doble capa libre de halógenos de M-20 mm² de diámetro, p.p. de cajas de derivación y diferentes accesorios para su correcta instalación. Totalmente montada y conexionada. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 11C.11 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 11C | 1 | 0 | 0
11D | Capítulo |  | ALUMBRADO EMERGENCIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11D.01 | Partida | ud | BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA C3 | [6 empty] | 44 | 0 | 0
Bloque autónomo de emergencia combinado IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 145 Lúm., con 2 tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[5 empty] | 44 |  |  |  | 44
[9 empty] | 11D.01 | 44 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 11D | 1 | 0 | 0
11E | Capítulo |  | TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11E.01 | Partida | ud | INST. MEGAF. COMER. 800 m2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Instalación de megafonía , para mensaje y música continua de 120 W. RMS de potencia, de 3 entradas para micrófono (conector DIN), 2 entradas auxiliares para fuentes musicales, 2 fuentes musicales externas y un micrófono con cápsula dinámica cardiode, 25 difusores sonoros de 10 W., en montaje en falso techo, con línea de alimentación de 2 x 1,5 mm2, bajo tubo de PVC corrugado de 20 mm. de diámetro, también en montaje empotrado, instalado y probado.
|  |  |  | MEGAFONIA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11E.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11E.02 | Partida | ud | TOMA RJ45 C6 UTP | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.
|  |  |  | TOMAS | 10 |  |  |  | 10
[9 empty] | 11E.02 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11E.03 | Partida | m | CANALIZACIÓN 100x35 | [6 empty] | 200 | 0 | 0
Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada de 100x35 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.
[5 empty] | 1 | 200 |  |  | 200
[9 empty] | 11E.03 | 200 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 11E | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 11 | 1 | 0 | 0
12 | Capítulo |  | AIRE ACONDICIONADO Y RENOVACIÓN DE AIRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
12A | Capítulo |  | EQUIPOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
nu
12A.01A | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR RAS-18FSXNPE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-18FSXNPE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 58 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 50 kW y potencia nominal calorífica de 56 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 12,79 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 14,97 kW. EER de 3,91. COP de 3,74. SEER de 7,6. SCOP de 4,81. Nivel de presión sonora para refrigeración de 65 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 21.720 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 7/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1609x784 mm (AxLxP) y peso de 384 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-18FSXNPE Incluyendo elementos antivibratorios de apoyo, elementos auxiliares y pruebas, incluso conexión a saneamiento de la red de condensados, instalado s/NTE-ICI-16. Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados. Incluídos los medios auxiliares y permisos necesarios para su elevación a cubierta.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.01A | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.01B | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR RAM-40NP2B | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad exterior SPLIT 2X1 mural marca HITACHI modelo RAM-40NP2B , con capacidad de refrigeracion nominal de 4.00kW, sistema de caudal con fluido refrigerante R410A, incluyendo elementos antivibratorios de apoyo sobre forjado , elementos auxiliares y pruebas, instalado s/NTE-ICI-16. Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.01B | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.06 | Partida | ud | RECUPERADOR 2905 m3/h | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de recuperador de calor horizontal marca S&P modelo CADT-HE D 33 LH ECOWATT o similar, con intercambiador de placas de aluminio, estructura de placa de acero galvanizado con aismalimento acústico integrado, bocas de entrada y salida con junta estanca intercambiables, diseñado para instalación en falso techo, acceso a filtros y componentes desde el panel inferior, puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y limpieza, purga de condensados interada en la tapa de acceso, versión ambiental, filtración F7, módulo adiabático en retorno, para un caudal máximo de 2905 m³/h, incluyendo elementos auxiliares de conexión y soporte, conexión a red de condensados y conexión a red de fontanería del módulo adiabático, según CTE DB HS3. Incluso control necesario para regular el recuperador incluyendo by-pass conforme a la norma Erp2018.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.06 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.08 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR MURAL RPK-0.8FSN3M | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-0.8FSN3M, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2 kW y calorífica 2,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,2 kW y calorífica 2,5 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 53 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 390-600 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 790x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 10 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-0.8FSN3M Fluido refrigerante R410A, instalación con recupearción de calor a tres tubos, incluyendo elementos antivibratorios de apoyo, elementos auxiliares y pruebas, incluso conexión a saneamiento de la red de condensados, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.08 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.10 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS RPI-2.5FSN5E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-2.5FSN5E con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora 30 dB(A) o inferior, potencia sonora 56 dB(A) o inferior y caudal de aire de 780-1140 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1084x600x275 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.5FSN5E Fluido refrigerante R410A, instalación con recupearción de calor a tres tubos, incluyendo elementos antivibratorios de apoyo, elementos auxiliares y pruebas, incluso conexión a saneamiento de la red de condensados, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.10 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.12 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS RPI-3.0FSN5E | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-3.0FSN5E con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 7,1 kW y calorífica 8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 8 kW y calorífica 9 kW. Nivel de presión sonora 31 dB(A) o inferior, potencia sonora 57 dB(A) o inferior y caudal de aire de 960-1320 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1084x600x275 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-3.0FSN5E Fluido refrigerante R410A, instalación con recupearción de calor a tres tubos, incluyendo elementos antivibratorios de apoyo, elementos auxiliares y pruebas, incluso conexión a saneamiento de la red de condensados, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 12A.12 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.13 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS RPI-2.0FSN5E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-2.0FSN5E con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 29 dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 600-960 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1084x600x275 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 35 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.0FSN5E Fluido refrigerante R410A, instalación con recupearción de calor a tres tubos, incluyendo elementos antivibratorios de apoyo, elementos auxiliares y pruebas, incluso conexión a saneamiento de la red de condensados, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.13 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.14 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS RPI-0.6FSN5E | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-0.6FSN5E con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 1,7 kW y calorífica 1,9 kW. Nivel de presión sonora 32 dB(A) o inferior, potencia sonora 50 dB(A) o inferior y caudal de aire de 330-420 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 1084x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 29 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-0.6FSN5E fluido refrigerante R410A, instalación con recupearción de calor a tres tubos, incluyendo elementos antivibratorios de apoyo, elementos auxiliares y pruebas, incluso conexión a saneamiento de la red de condensados, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | 12A.14 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.15 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS RPI-0.4FSN5E | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-0.6FSN5E con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 1,7 kW y calorífica 1,9 kW. Nivel de presión sonora 32 dB(A) o inferior, potencia sonora 50 dB(A) o inferior y caudal de aire de 330-420 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 1084x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 29 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-0.6FSN5E fluido refrigerante R410A, instalación con recupearción de calor a tres tubos, incluyendo elementos antivibratorios de apoyo, elementos auxiliares y pruebas, incluso conexión a saneamiento de la red de condensados, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 12A.15 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.16 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS RPI-0.8FSN5E | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-0.8FSN5E con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2 kW y calorífica 2,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,2 kW y calorífica 2,5 kW. Nivel de presión sonora 33 dB(A) o inferior, potencia sonora 52 dB(A) o inferior y caudal de aire de 378-480 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 1084x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 29 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-0.8FSN5E fluido refrigerante R410A, instalación con recupearción de calor a tres tubos, incluyendo elementos antivibratorios de apoyo, elementos auxiliares y pruebas, incluso conexión a saneamiento de la red de condensados, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 12A.16 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.17 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS RPI-1.5FSN5E | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-1.5FSN5E con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 34 dB(A) o inferior, potencia sonora 53 dB(A) o inferior y caudal de aire de 480-600 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 1084x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 30 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-1.5FSN5E Fluido refrigerante R410A, instalación con recupearción de calor a tres tubos, incluyendo elementos antivibratorios de apoyo, elementos auxiliares y pruebas, incluso conexión a saneamiento de la red de condensados, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 12A.17 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.20 | Partida | UD | CAJA CH-BOX-6 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Suministro e instalación de Caja CH-BOX de una salida para instalaciones VRF de recuperación de calor a 3 tubos, gama SET FREE SIGMA, modelo CH-AP160SSX. Capacidad total de las unidades interiores conectables de 6CV o inferior, combinación máxima de 7 unidades interiores, longitud máxima desde entre la caja CH-Box y la unidad interior de 40 m. Dimensiones exteriores de 191x301x214 (AltoxAnchoxFondo) y peso de 6 Kg. No se requiere de bandeja de condensados en su instalación. Marca/modelo: HITACHI/CH-AP160SSX incluso elementos auxiliares y pruebas, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 15 |  |  |  | 15
[9 empty] | 12A.20 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.21 | Partida | ud | VENTILADOR EN LINEA 529 M3/H | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, marca S&P modelo TD-500/150-160 SILENT o similar, de dos velocidades, caudal 600 m³/h, nivel de presión sonora de 31 dBA, para conductos, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.21 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.22 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR MURAL AKEBONO RAK-18QXB | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad interior tipo MURAL, gama AKEBONO modelo RAK-18QXB con potencia 1,8kW Potencia nominal frigorífica para 1,8 kW. Nivel de presión sonora 49 dB(A) o inferior, Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Marca/modelo: HITACHI/RPK-0.8FSN3M Fluido refrigerante R410A, incluyendo elementos antivibratorios de apoyo, elementos auxiliares y pruebas, incluso conexión a saneamiento de la red de condensados, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 12A.22 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 12A | 1 | 0 | 0
12B | Capítulo |  | TUBERIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
12B.01 | Partida | m | TUBERÍA COBRE DESHIDRATADO 1/4" AISL | [6 empty] | 121 | 0 | 0
Tubería de cobre deshidratado para refrigeración, de 1/4" de diámetro nominal, en instalaciones de climatización, incluso aislamiento con coquilla elastomérica de espesor según RITE y parte proporcional de soldaduras y piezas auxiliares.
[5 empty] | 1 | 121 |  |  | 121
[9 empty] | 12B.01 | 121 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.02 | Partida | m | TUBERÍA COBRE DESHIDRATADO 3/8" AISL | [6 empty] | 143 | 0 | 0
Tubería de cobre deshidratado para refrigeración, de 3/8" de diámetro nominal, en instalaciones de climatización, incluso aislamiento con coquilla elastomérica de espesor según RITE y parte proporcional de soldaduras y piezas auxiliares.
[5 empty] | 1 | 143 |  |  | 143
[9 empty] | 12B.02 | 143 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.03 | Partida | m | TUBERÍA COBRE DESHIDRATADO 1/2" AISL | [6 empty] | 75 | 0 | 0
Tubería de cobre deshidratado para refrigeración, de 1/2" de diámetro nominal, en instalaciones de climatización, incluso aislamiento con coquilla elastomérica de espesor según RITE y parte proporcional de soldaduras y piezas auxiliares.
[5 empty] | 1 | 75 |  |  | 75
[9 empty] | 12B.03 | 75 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.04 | Partida | m | TUBERÍA COBRE DESHIDRATADO 5/8" AISL | [6 empty] | 124 | 0 | 0
Tubería de cobre deshidratado para refrigeración, de 5/8" de diámetro nominal, en instalaciones de climatización, incluso aislamiento con coquilla elastomérica de espesor según RITE y parte proporcional de soldaduras y piezas auxiliares.
[5 empty] | 1 | 124 |  |  | 124
[9 empty] | 12B.04 | 124 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.05 | Partida | m | TUBERÍA COBRE DESHIDRATADO 3/4" AISL | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Tubería de cobre deshidratado para refrigeración, de 3/4" de diámetro nominal, en instalaciones de climatización, incluso aislamiento con coquilla elastomérica de espesor según RITE y parte proporcional de soldaduras y piezas auxiliares.
[5 empty] | 1 | 13 |  |  | 13
[9 empty] | 12B.05 | 13 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.06 | Partida | m | TUBERÍA COBRE DESHIDRATADO 7/8" AISL | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Tubería de cobre deshidratado para refrigeración, de 7/8" de diámetro nominal, en instalaciones de climatización, incluso aislamiento con coquilla elastomérica de espesor según RITE y parte proporcional de soldaduras y piezas auxiliares.
[5 empty] | 1 | 45 |  |  | 45
[9 empty] | 12B.06 | 45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.07 | Partida | m | TUBERÍA COBRE DESHIDRATADO 1" AISL | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Tubería de cobre deshidratado para refrigeración, de 1" de diámetro nominal, en instalaciones de climatización, incluso aislamiento con coquilla elastomérica de espesor según RITE y parte proporcional de soldaduras y piezas auxiliares.
[5 empty] | 1 | 15 |  |  | 15
[9 empty] | 12B.07 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.08 | Partida | m | TUBERÍA COBRE DESHIDRATADO 1 1/8" AISL | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Tubería de cobre deshidratado para refrigeración, de 1 1/8" de diámetro nominal, en instalaciones de climatización, incluso aislamiento con coquilla elastomérica de espesor según RITE y parte proporcional de soldaduras y piezas auxiliares.
[5 empty] | 1 | 35 |  |  | 35
[9 empty] | 12B.08 | 35 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.09 | Partida | kg | CARGA ADICIONAL FLUIDO REFRIGERANTE | [6 empty] | 32.5 | 0 | 0
kg de gas R410A en carga adicional de los circuitos de refrigeración
[5 empty] | 1.3 | 25 |  |  | 32.5
[9 empty] | 12B.09 | 32.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.10 | Partida | ud | DERIVACION 2 TUBOS E-102SN4 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4. Diámetro de la tubería de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido Ø 9,52. Marca/modelo: HITACHI/E-102SN4 derivación a DOS TUBOS para sistema de tubería VRF marca HITACHI modelo E-102SN4 incluso elementos auxiliares y pruebas, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 12B.10 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.11 | Partida | ud | DERIVACION 3 TUBOS E-102XN3 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de MultiKit a 3 tubos, modelo E-102XN3. Diámetro de la tubería de gas de baja presión de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de Unidad Interior), gas de alta presión de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido de Ø 9,52. Marca/modelo: HITACHI/E-102XN3 incluso elementos auxiliares y pruebas, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | 12B.11 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.12 | Partida | ud | DERIVACION 3 TUBOS E-162XN3 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de MultiKit a 3 tubos, modelo E-162XN3. Diámetro de la tubería de gas de baja presión de Ø 22,22-25,4-28,58 (según CV de Unidad Interior), gas de alta presión de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de la Unidad Interior) y de la tubería de líquido de Ø 12,7. Marca/modelo: HITACHI/E-162XN3 incluso elementos auxiliares y pruebas, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 12B.12 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.13 | Partida | ud | DERIVACION 3 TUBOS E-52XN3 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de MultiKit a 3 tubos, modelo E-52XN3. Diámetro de la tubería de gas de baja presión de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de Unidad Interior), gas de alta presión de Ø 12,7 y de la tubería de líquido de Ø 9,52. Marca/modelo: HITACHI/E-52XN3 incluso elementos auxiliares y pruebas, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | 12B.13 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.14 | Partida | ud | DERIVACION 3 TUBOS E-202XN3 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de MultiKit a 3 tubos, modelo E-202XN3. Diámetro de la tubería de gas de baja presión de Ø 22,22-25,4-28,58 (según CV de la Unidad Interior), gas de alta presión de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de la Unidad Interior) y de la tubería de líquido de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de la Unidad Interior). Marca/modelo: HITACHI/E-202XN3 incluso elementos auxiliares y pruebas, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 12B.14 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 12B | 1 | 0 | 0
12C | Capítulo |  | CONDUCTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
12C.01 | Partida | m2 | CONDUCTO CLIMAVER PLUS R | [6 empty] | 664.39 | 0 | 0
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.
|  |  |  | VENTILACION | 1 | 418.39 |  |  | 418.39
|  |  |  | CLIMATIZACION | 1 | 246 |  |  | 246
[9 empty] | 12C.01 | 664.39 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ICR025 | Partida | m | Tubo flexible de 127 mm de diámetro, con aislamiento incorporado | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 127 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
[5 empty] | 1 | 45 |  |  | 45
[9 empty] | ICR025 | 45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ICR025b | Partida | m | Tubo flexible de 160 mm de diámetro, con aislamiento incorporado | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 160 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
[5 empty] | 10 |  |  |  | 10
[9 empty] | ICR025b | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12C.03 | Partida | m | Conducto D100mm | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Conducto termoplástico Ignifugado, para ventilacion de aseos, conexión de bocas de extracción ventilador en linea , circular de dimensiones diametro 100 mm, i/p.p. de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios. Totalmente instalado.
[5 empty] | 25 |  |  |  | 25
[9 empty] | 12C.03 | 25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12C.02 | Partida | m | Conducto D125mm | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Conducto termoplástico Ignifugado, para ventilacion de aseos, conexión de bocas de extracción ventilador en linea , circular de dimensiones diametro 125 mm, i/p.p. de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios. Totalmente instalado.
[5 empty] | 15 |  |  |  | 15
[9 empty] | 12C.02 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12C.07 | Partida | m | Conducto D200mm | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Conducto termoplástico Ignifugado, para ventilacion de aseos, conexión de bocas de extracción ventilador en linea , circular de dimensiones diametro 200 mm, i/p.p. de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios. Totalmente instalado.
[5 empty] | 30 |  |  |  | 30
[9 empty] | 12C.07 | 30 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 12C | 1 | 0 | 0
12D | Capítulo |  | REJILLAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
12D.02 | Partida | ud | REJ.P/DESCARGA AIRE.EXT 1600x400 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro y colocacion de rejilla serie DXT de MADEL para toma de aire exteriorcon malla galvanizada y aletas de 50 mm serie DXT, construida en aluminio y acabado lacado en color a elegir por la DF, fijación con patillas para recibir en obra (P) Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 12D.02 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.01 | Partida | u | BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200 | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Boca de plástico ajustable, de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE .
|  |  |  | ASEOS | 9 |  |  |  | 9
[9 empty] | 12D.01 | 9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.08 | Partida | ud | REJILLA RETORN. LAMA. H. 525X125 | [6 empty] | 23 | 0 | 0
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
|  |  |  | CLIMA | 7 |  |  |  | 7
|  |  |  | VENT | 16 |  |  |  | 16
[9 empty] | 12D.08 | 23 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.13 | Partida | ud | REJILLA IMPULSION LAMA 525x125 | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Rejilla de impulsion con lamas orientables individualmente fabricada en aluminio extruído de 525x125 mm., modelo CTM de Madel o similar ,incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
|  |  |  | VENTILACION | 12 |  |  |  | 12
[9 empty] | 12D.13 | 12 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.10 | Partida | ud | REJILLA RETORN. LAMA. H. 525X225 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 mm, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
|  |  |  | CLI | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | 12D.10 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.11 | Partida | ud | REJ.P/TOMA AIRE EXT. 1100x400 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocacion de rejilla exterior serie DXT de MADEL para toma de aire exteriorcon malla galvanizada y aletas de 50 mm serie DXT, construida en aluminio y acabado lacado en color a elegir por la DF, fijación con patillas para recibir en obra (P). Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12D.11 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.16 | Partida | UD | DIFUSOR LINEAL 1000 | [6 empty] | 41 | 0 | 0
Difusor lineal con aletas deflectoras de aluminio de 2 vías y longitud 1000 mm., modelo LNG-AR de Madel o similar, para instalar en falso techo ,incluso con piezas espaciales para el montaje, totalmente instalada s/NTE-IC-27.
|  |  |  | IMPULSION | 32 |  |  |  | 32
|  |  |  | RET | 9 |  |  |  | 9
[9 empty] | 12D.16 | 41 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.17 | Partida | ud | PLENUM PARA DIFUSOR | [6 empty] | 41 | 0 | 0
Plenum con conexión circular lateral y regulador de caudal en el cuello de conexión, model PSLD-R de Madel, de acero galvanizado i.p.p. tubo flexible para conexion con conducto, soportes para suspensión en el falso techo y elemento de remate, totalmente instalado y conectado con difusor.
|  |  |  | IMPULSION | 32 |  |  |  | 32
|  |  |  | RETORNO | 9 |  |  |  | 9
[9 empty] | 12D.17 | 41 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.18 | Partida | UD | DIFUSOR ROTACIONAL 60X60 | [6 empty] | 23 | 0 | 0
Difusor rotacional de aletas orientables modelo AXO-S de MADEL, con difusor cuadrado de 60X60 y aletas en disposicion radial circular, con puente de montaje, regulador de caudal y plenum de conexión horizontal de chapa de acero galvanizado, pintado en color RAL 9010. i.elementos necesarios para el montaje. Totalmente colocado
[5 empty] | 23 |  |  |  | 23
[9 empty] | 12D.18 | 23 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 12D | 1 | 0 | 0
12E | Capítulo |  | CONTROL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
12E.03 | Partida | ud | CONTROL VIA WEB | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de Interfaz H-LINK, modelo HC-A64NET. Pasarela de comunicación para el protocolo H-Link junto CS NET Manager. Puede gestionar hasta 64 unidades interiores y 64 exteriores. MaTotalmente conexionado, y en funcionameinto
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12E.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12E.04 | Partida | m | CABLEADO DE CONTROL | [6 empty] | 300 | 0 | 0
Tendido de cableado de control para instalación de climatización y ventilación, bajo tubo de PVC, mediante cable de 2 x 0.75mm², incluído cable de datos entre ordenador de control y rack y entre el rack y el cuadro de clima, incluyendo conexionado en equipos y parte proporcional de piezas especiales, anclajes, equipos auxiliares y equipos de protección.
[5 empty] | 1 | 300 |  |  | 300
[9 empty] | 12E.04 | 300 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12E.05 | Partida | ud | INTEGRACION VENTILACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Integración de unidad de ventilación o recuperación de calor en sistema centralizado de gestión, utilizando tarjeta controladora, incluyendo conexionado de cableado y programación del sistema de control.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12E.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12E.01 | Partida | ud | MANDO CABLEADO PC-ARFPE | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Suministro e instalación de Mando por cable multifunción, modelo PC-ARFPE con programación semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuración y ajuste de los parámetros de funcionamiento. Acceso a los parámetros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revisión y mantenimiento. Multifución: Programación de las opciones ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme automático. Control de 1 a 16 unidades interiores. Control individual de las lamas. Configuración de las diferenets funciones del sensor de presencia. Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción de temperatura. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas. Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades interiores System Free. Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFPE incluso elementos auxiliares y cableado de control hasta la unidad interior y pruebas, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 18 |  |  |  | 18
[9 empty] | 12E.01 | 18 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12E.02 | Partida | ud | PC CONTROL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Pantalla táctil de 10" para el control centralizado de CS-NET MANAGER, modelo MANAGER LT (10"). Control centralizado con capacidad de gestionar de hasta 8 unidades de este control. El control centralizado CS-NET MANAGER puede gestionar hasta 1280 unidades interiores y 512 exteriores. El CS-NET MANAGER se puede conectar a la red de área local mediante un puerto Ethernet, permitiendo el acceso a Inertnet. Accesible desde cualquier ordenador que esté conectado a Internet y desde un Smartphone. Visualización remota del control de la unidad. Permite el control remoto de las unidades y la supervisión de sus parámetros. Control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, control de la temperatura, velocidad del ventilador, ajuste del deflector, notificación de alarmas, temporizador, programación anual, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de la temperatura ambiente, lectura y registro de códigos de alarma, anti-cold draft y anti-heat draft, posibilidad de contabilizar el consumo de energía, opciones de control sobre la unidad exterior (reducción de nivel sonoro, limitación de consumo, ...) compatible con el protocolo de comunicación MODBUS, notificación de alarmas por correo electrónico, Building Layout (control de la unidades mediante el plano de planta del edificio), acceso al registro de datos históricos en formato tabla o gráfica exportable a Excel, actualizaciones del software automáticas, etc. Marca/modelo: HITACHI/CSNET MANAGER LT (10")
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12E.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12E.07 | Partida | UD | MANDO CABLEADO WKT2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de mando multifunción cableado para sistema VRF marca HITACHI modelo SPX-WKT2, de la gama SET FREE, incluso elementos auxiliares y cableado de control hasta la unidad interior y pruebas, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12E.07 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12E.09 | Partida | UD | CAJA DE INTEGRACION H-LINK | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Caja para integracion de equipo residencial en bus H-LINK, modelo PSC-6RAD. Totalmente instalada s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12E.09 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 12E | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 12 | 1 | 0 | 0
13 | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
13.01 | Partida | ud | SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | SIRENA INTERIOR | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 13.01 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.02 | Partida | ud | SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | SIRENA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 13.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.03 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | EXTINTORES | 7 |  |  |  | 7
[9 empty] | 13.03 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.04 | Partida | ud | EXTINTOR CO2 5 kg. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | EXTINTORES | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 13.04 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.05 | Partida | ud | CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 12 ZONAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con doce zonas de detección, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Medida la unidad instalada, incluyendo programación del sistema y pruebas. Según norma EN-54-2.
|  |  |  | CENTRALITA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 13.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.06 | Partida | ud | PULS. ALARMA DE FUEGO | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | PULSADORES | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 13.06 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.07 | Partida | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM. | [6 empty] | 47 | 0 | 0
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | SEÑALIZACION |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 47 |  |  | 47
[9 empty] | 13.07 | 47 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.08 | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.
[5 empty] | 25 |  |  |  | 25
0
[9 empty] | 13.08 | 25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.09 | Partida | m | CABLEADO SISTEMA ANTI INCENDIOS | [6 empty] | 350 | 0 | 0
Suministro e instalación de cableado formado por cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) color rojo con franja verde, siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
[5 empty] | 1 | 350 |  |  | 350
[9 empty] | 13.09 | 350 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.10 | Partida | dm2 | SELLADO HUECO INSTALACIÓN MORTERO EI-180 | [6 empty] | 75 | 0 | 0
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 con compuesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 200 mm. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | Patinillos dele dificio | 5 | 5 | 3 |  | 75
[9 empty] | 13.10 | 75 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.11 | Partida | u | COLLARÍN INTUMESCENTE REI-180 TUBO D=110 mm | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Collarín intumescente modular en banda continua, para el sellado de tuberías combustibles (PVC o similar) de 110 mm de diámetro, proporcionando una resistencia al fuego de incendio de 180 minutos (REI-180), tanto en paramentos horizontales como en verticales. Sistema esta formado por un collarín de acero inoxidable con gel intumescente, sellado y pasivado al fuego. Totalmente instalado; i p.p. de corte a medida de la banda del collarín, fijaciones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Medida la unidad instalada.
[5 empty] | 10 |  |  |  | 10
[9 empty] | 13.11 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.12 | Partida | u | COLLARÍN INTUMESCENTE REI-180 TUBO D=125 mm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Collarín intumescente modular en banda continua, para el sellado de tuberías combustibles (PVC o similar) de 125 mm de diámetro, proporcionando una resistencia al fuego de incendio de 180 minutos (REI-180), tanto en paramentos horizontales como en verticales. Sistema esta formado por un collarín de acero inoxidable con gel intumescente, sellado y pasivado al fuego. Totalmente instalado; i p.p. de corte a medida de la banda del collarín, fijaciones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Medida la unidad instalada.
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | 13.12 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.13 | Partida | u | COLLARÍN INTUMESCENTE REI-180 TUBO D=160 mm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Collarín intumescente modular en banda continua, para el sellado de tuberías combustibles (PVC o similar) de 160 mm de diámetro, proporcionando una resistencia al fuego de incendio de 180 minutos (REI-180), tanto en paramentos horizontales como en verticales. Sistema esta formado por un collarín de acero inoxidable con gel intumescente, sellado y pasivado al fuego. Totalmente instalado; i p.p. de corte a medida de la banda del collarín, fijaciones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Medida la unidad instalada.
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | 13.13 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.14 | Partida | m | PROTECCIÓN CONDUCTO GAS EI-180 min PYL GM-F - 500x250 m | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Cajón para protección pasiva al fuego de conductos de gas, realizado en los 4 lados del conducto, con una sección interior del cajón de 500x250 mm; con una resistencia al fuego de 180 minutos (EI-180), formado por 2 placas con alma de yeso mezclado con fibra de vidrio, de 25 mm de espesor cada una de tipo GM-F conforme a UNE-EN 15283-1 (Clasificación al fuego A1 según UNE-EN 13501-1), grapadas entre sí, y en caso de posición horizontal, apoyadas sobre perfiles soporte de acero galvanizado de 50x40x3 mm, colocados cada 900 mm como máximo, y colgados del forjado mediante varillas roscadas de acero M-16. Totalmente terminado, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, limpieza y medios auxiliares.
|  |  |  | conductos de gas | 1 | 15 |  |  | 15
[9 empty] | 13.14 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 13 | 1 | 0 | 0
14 | Capítulo |  | PINTURAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
14.01 | Partida | m2 | P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR | [6 empty] | 491.61 | 0 | 0
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.
|  |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 0
|  |  |  | r1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | rehabilitación | 1 | 50.3 |  | 3 | 150.9
|  |  |  | PAC1 | -1 | 1.2 |  | 2.1 | -2.52
|  |  |  | PT04 | -3 | 0.9 |  | 2.1 | -5.67
|  |  |  | AR02 | -1 | 2.4 |  | 2.1 | -5.04
|  |  |  | CE02-VE02-CE01 | -1 | 10.95 |  | 2.72 | -29.78
|  |  |  | dist. aux | 1 | 8.1 |  | 2.7 | 21.87
|  |  |  | almacén 01 | 1 | 8.45 |  | 2.7 | 22.82
|  |  |  | Liimpieza 02 | 1 | 8.55 |  | 2.7 | 23.09
|  |  |  | pt05 | -6 | 0.9 |  | 2.1 | -11.34
|  |  |  | RACK | 1 | 6.95 |  | 2.8 | 19.46
|  |  |  | PT04 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  |  | TECHOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | dist. aux. | 1 | 2.85 |  |  | 2.85
|  |  |  | almacén 01 | 1 | 3.2 |  |  | 3.2
|  |  |  | control rayos | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  |  |  | cabina rayos | 1 | 1.15 |  |  | 1.15
|  |  |  | farmacia | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
|  |  |  | historias clinicas | 1 | 5.1 |  |  | 5.1
|  |  |  | rack | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  |  |  | escalera acceso formacion | 1 | 6.7 |  |  | 6.7
|  |  |  | sobre lamas madera gestion | 1 | 9.9 |  |  | 9.9
|  |  |  | sobre lamas madera asist. | 1 | 13.85 |  |  | 13.85
|  |  |  | dist. gestion | 1 | 18 |  |  | 18
|  |  |  | dist. asist. | 1 | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 8.07 | 1 | 1 | 8.07
|  |  |  | Vestuario 2 | 1 | 6.16 | 1 | 1 | 6.16
|  |  |  | Aseo 1 y Aseo 2 | 2 | 3.72 | 1 | 1 | 7.44
|  |  |  | Aseo PMR | 1 | 4.68 | 1 | 1 | 4.68
|  |  |  | Aseo Personal | 1 | 7.63 | 1 | 1 | 7.63
|  |  |  | Limpieza 1 | 1 | 4.38 | 1 | 1 | 4.38
|  |  |  | Limpieza 2 | 1 | 3.4 | 1 | 1 | 3.4
|  |  |  | Hidroterapia | 1 | 5.25 | 1 | 1 | 5.25
|  |  |  | Acceso | 1 | 6.63 | 1 | 1 | 6.63
|  |  |  | FAJAS Y TABICAS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Pasillo | 1 | 24.64 | 1 | 1 | 24.64
[5 empty] | -1 | 12.35 | 1 | 1 | -12.35
[5 empty] | -1 | 12.12 | 1 | 1 | -12.12
[5 empty] | 1 | 22.82 | 1 | 1 | 22.82
[5 empty] | -1 | 4.71 | 1 | 1 | -4.71
[5 empty] | -1 | 6.5 | 1 | 1 | -6.5
|  |  |  | Rayos | 1 | 17.07 | 1 | 1 | 17.07
[5 empty] | -1 | 7.56 | 1 | 1 | -7.56
|  |  |  | Yesos | 1 | 14.06 | 1 | 1 | 14.06
[5 empty] | -1 | 6.48 | 1 | 1 | -6.48
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 15.55 | 1 | 1 | 15.55
[5 empty] | -1 | 10.8 | 1 | 1 | -10.8
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 15.19 | 1 | 1 | 15.19
[5 empty] | -1 | 8.28 | 1 | 1 | -8.28
|  |  |  | Consulta 3 | 1 | 12.12 | 1 | 1 | 12.12
[5 empty] | -1 | 6.48 | 1 | 1 | -6.48
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 13.67 | 1 | 1 | 13.67
[5 empty] | -1 | 6.48 | 1 | 1 | -6.48
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 13.39 | 1 | 1 | 13.39
[5 empty] | -1 | 9.02 | 1 | 1 | -9.02
|  |  |  | Rehabilitacion | 1 | 92.9 | 1 | 1 | 92.9
[5 empty] | -1 | 59.75 | 1 | 1 | -59.75
|  |  |  | Cabina 1 | 1 | 5.56 | 1 | 1 | 5.56
[5 empty] | -1 | 1.44 | 1 | 1 | -1.44
|  |  |  | Cabina 2 | 1 | 5.86 | 1 | 1 | 5.86
[5 empty] | -1 | 2.16 | 1 | 1 | -2.16
|  |  |  | Gestion | 1 | 53.38 | 1 | 1 | 53.38
[5 empty] | -1 | 31.68 | 1 | 1 | -31.68
|  |  |  | Direccion | 1 | 16.36 | 1 | 1 | 16.36
[5 empty] | -1 | 9 | 1 | 1 | -9
|  |  |  | Formación | 1 | 26.86 | 1 | 1 | 26.86
[5 empty] | -1 | 19.8 | 1 | 1 | -19.8
|  |  |  | escalera formación | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | CANDILEJAS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | dist. asist. | 1 | 11.7 |  | 0.7 | 8.19
|  |  |  | espera asist. | 1 | 15 |  | 0.7 | 10.5
|  |  |  | dist. gestion | 1 | 19.2 |  | 0.7 | 13.44
|  |  |  | espera gestión | 1 | 11.1 |  | 0.7 | 7.77
[9 empty] | 14.01 | 491.61 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 14 | 1 | 0 | 0
15 | Capítulo |  | FACHADA Y ROTULACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
15.01 | Partida | m2 | EMBOCADURA TRESPA EN ACCESO | [6 empty] | 21.56 | 0 | 0
Formación de laterales y techo para embocadura de acceso y cortavientos en fachada mediante panel fenólico de resinas termoendurecidas a alta presión con fijación oculta sobre estructura de aluminio. La estructura de aluminio se pintará de color oscuro previamente a la fijación de las placas de panel fenólico. Incluso cortes, despieces, estructura de aluminio, fijaciones a soporte, piezas especiales, medios auxiliares y medios de elevación. Incluso registro del mismo material para cajón de persiana motorizada oculto en techo. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida.
|  |  |  | acceso | 1 | 7.1 |  | 2.75 | 19.53
[5 empty] | -1 | 2.2 |  | 2.1 | -4.62
|  |  |  | techo acceso | 1 | 6.65 |  |  | 6.65
[9 empty] | 15.01 | 21.56 |  | 0 | INDICAR PRECIO
15.02 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO DE FACHADA TRESPA | [6 empty] | 70.3 | 0 | 0
Revestimiento de fachada mediante panel fenólico construido mediante resinas termoendurecidas a alta presión, tipo Trespa Metein FR, colores Wine Red, Carmine Red, Mid Grey y Mid Beige, acabado satin single sided, de 8mm de especor, colocado con fijación oculta sobre estructura de aluminio. La estructura de anclaje de aluminio irá pintada en color oscuro con anterioridad a la colocación de las piezas de panel fenólico. Incluso cortes, despieces, estructura de aluminio, fijaciones a soporte, piezas especiales, medios auxiliares y medios de elevación. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida.
|  |  |  | FACHADA PPAL | 1 | 25.6 |  | 4.5 | 115.2
|  |  |  | VE-01 | -2 | 2.4 |  | 2.75 | -13.2
|  |  |  | VE-02 | -1 | 2.85 |  | 2.75 | -7.84
|  |  |  | CE-01 | -1 | 3.7 |  | 2.75 | -10.18
[5 empty] | -1 | 2.35 |  | 2.75 | -6.46
|  |  |  | PAC04 | -1 | 3.75 |  | 2.75 | -10.31
|  |  |  | FACH. POSTERIOR | 1 | 2.8 |  | 0.6 | 1.68
[5 empty] | 1 | 2.35 |  | 0.6 | 1.41
[9 empty] | 15.02 | 70.3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
15.03 | Partida | m | ZÓCALO ALUMINIO FACHADA 150x15mm | [6 empty] | 26.73 | 0 | 0
Zócalo de aluminio de 150x1,5mm en color bronce, fijado mecanicamente al soporte y sellado con masilla de poliuretano, incluyendo replanteo, cortes, despieces, fijaciones, sellados, piezas especiales y medios auxiliares.
|  |  |  | FACHADA PPAL | 1 | 16.15 |  |  | 16.15
[5 empty] | 1 | 10.58 |  |  | 10.58
[9 empty] | 15.03 | 26.73 |  | 0 | INDICAR PRECIO
15.04 | Partida | m | RECERCADOS DE VENTANAS | [6 empty] | 57.37 | 0 | 0
Recercado de ventanas mediante la colocación de panel de aluminio de 1.5mm de espesor, en color bronce, fijado mecanicamente al soporte y sellado con masilla de poliuretano, incluyendo replanteo, cortes, despieces, fijaciones, sellados, piezas especiales y medios auxiliares.
|  |  |  | ve01 | 4.95 |  | 2.75 |  | 13.61
|  |  |  | ve03 | 2.8 |  | 2.65 |  | 7.42
|  |  |  | ve04 | 2.35 |  | 2.65 |  | 6.23
|  |  |  | ce01+ve02+ce02 | 10.95 |  | 2.75 |  | 30.11
[9 empty] | 15.04 | 57.37 |  | 0 | INDICAR PRECIO
15.05 | Partida | ud | RÓTULO LUMINOSO | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Rótulos de letra corpórea de aluminio con frente de metacrilato, e iluminación de led con los textos de FREMAP, CENTRO ASISTENCIAL y logotipo de FREMAP, en todas las fachadas, según documentación gráfica de proyecto, con una altura de 0.50m las letras y 0.90cm el logo, montado sobre fachada exterior terminada, incluyendo fijaciones ocultas, piezas auxiliares, replanteo, recortes, despuntes, conexionado eléctrico y medios auxiliares para su correcta ejecución. Unidad terminada y funcionando. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida.
|  |  |  | FREMAP | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | CENTRO ASISTENCIAL | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | LOGO | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 15.05 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
15.07 | Partida | m² | LAMINA DE PROTECCION SOLAR SOBRE VIDRIO DE FACHADA | [6 empty] | 73.87 | 0 | 0
Lámina adhesiva transparente,con efecto espejo desde el exterior, de control solar color plata para su aplicación en la cara exterior o interior del acristalamiento de la carpintería de fachada. Incluso parte proporcioinal de cortes, remates, sellado perimetral y limpieza final. Totalmente instalada.
|  |  |  | VE-01a | 1 | 2.35 |  | 2.75 | 6.46
|  |  |  | VE-01b | 1 | 3.7 |  | 2.75 | 10.18
|  |  |  | VE-01 | 2 | 2.4 |  | 2.75 | 13.2
|  |  |  | VE-02 | 1 | 2.85 |  | 2.75 | 7.84
|  |  |  | VE-03 | 1 | 2.8 |  | 2.7 | 7.56
|  |  |  | VE-04 | 1 | 2.35 |  | 2.7 | 6.35
|  |  |  | CE-01 | 1 | 3.7 |  | 2.75 | 10.18
[5 empty] | 1 | 2.35 |  | 2.75 | 6.46
|  |  |  | CE-01 | 1 | 1 |  | 2.75 | 2.75
|  |  |  | CE-02 | 1 | 1.05 |  | 2.75 | 2.89
[9 empty] | 15.07 | 73.87 |  | 0 | INDICAR PRECIO
15.08 | Partida | m² | VINILOS INTERIORES SOBRE VIDRIOS | [6 empty] | 30.61 | 0 | 0
Vinilos adhesivos sobre vidrios interiores, efecto ácido, con troquelados según diseño, con líneas de color, y rotulación, conforme planos e indicaciones de la DF. Incluso parte proporcioinal de cortes, remates, sellado perimetral y limpieza final. Totalmente instalada. Diseño a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida.
|  |  |  | PAC 1 | 1 | 1.2 |  | 2.12 | 2.54
|  |  |  | PAC 2 | 1 | 3.9 |  | 2.12 | 8.27
|  |  |  | PAC 3 | 1 | 2.25 |  | 2.6 | 5.85
|  |  |  | PAC 4 | 1 | 3.75 |  | 2.6 | 9.75
|  |  |  | VI 01 | 1 | 1.5 |  | 2.8 | 4.2
[9 empty] | 15.08 | 30.61 |  | 0 | INDICAR PRECIO
15.09 | Partida | m2 | FÁBRICA ARMADA LADRILLO 1/2 P CV-5 HIDRÓFUGO + ARMADURA DE TENDE | [6 empty] | 14.82 | 0 | 0
Fábrica de ladrillo cerámico La Paloma cara vista hidrofugado, modelo Alcántara, o similar a igualar material de fachada existente, de 240x114x37 mm, colocado a soga (1/2 pie de espesor), recibido con mortero de cemento M-5, i/armado homogéneo con armadura de tendel galvanizada de dimensiones 4x80 mm, dispuesta cada 10 hiladas (60 cm), más dos hiladas en el arranque, sobre cargaderos y al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxidable, recibidos en elementos estructurales de hormigón con tiros o tacos de expansión M6 o soldados a perfiles de acero, dispuestos en los soportes de fachada cada 10 hiladas (60 cm) y en los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales y armadura de refuerzo de huecos, perfilería auxiliar según proyecto, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE.
|  |  |  | ALZADO 1 | 1 | 6.5 |  | 4.3 | 27.95
[5 empty] | -1 | 2.7 |  | 2.6 | -7.02
[5 empty] | -1 | 2.35 |  | 2.6 | -6.11
[9 empty] | 15.09 | 14.82 |  | 0 | INDICAR PRECIO
15.10 | Partida | m2 | CHAPADO GRANITO ROJO BALMORAL 2 cm C/CEMENTO COLA FLEXIBLE | [6 empty] | 2.45 | 0 | 0
Chapado de granito Rojo Balmoral pulido de 60x40x2 cm, pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D=2 mm, colocado a hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5 m2. Piezas de granito y cemento cola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | ALZADO 1 | 1 | 3.5 |  | 0.7 | 2.45
[9 empty] | 15.10 | 2.45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
15.11 | Partida | m2 | PANEL COMPOSITE ALUMINIO | [6 empty] | 3.09 | 0 | 0
Cerramiento y dinteles formados por panel composite de aluminio con alma de resinas termoendurecidas, espesor 4mm y largo a medida, con acabado en uno de sus lados termo lacado de color a escoger por D.F. especial para intemperie, cantos de aluminio con junta aislante de neopreno, fijado mediante subestructura de piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate para ventilación de fachada, piezas especiales y limpieza. Colocada sobre subestructura ligera, compuesta por perfiles ligeros de aluminio soldados en taller, montada según especificaciones del fabricante. Medida la superficie real ejecutada deduciendo huecos mayores de 4 m2. Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida.
|  |  |  | FACH. POSTERIOR | 1 | 2.8 |  | 0.6 | 1.68
[5 empty] | 1 | 2.35 |  | 0.6 | 1.41
[9 empty] | 15.11 | 3.09 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 15 | 1 | 0 | 0
16 | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO Y ELEVACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
16.01 | Partida | ud | CORTINA PLOMADA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cortina plomada para protección frente rayos X, de 1,5x3m (de suelo a techo) incluso elementos de fijación y anclaje. Totalmente instalada.
|  |  |  | vestuario rayos | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 16.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
16.02 | Partida | m2 | FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO | [6 empty] | 5.7 | 0 | 0
Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | cortavientos | 1 | 1.9 | 3 |  | 5.7
[9 empty] | 16.02 | 5.7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
16.03 | Partida | ud | DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD. | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.
|  |  |  | aseos y vestuarios | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | consultas, curas y yesos | 6 |  |  |  | 6
[9 empty] | 16.03 | 12 |  | 0 | INDICAR PRECIO
16.04 | Partida | ud | DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR. | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de seguridad. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.
[5 empty] | 12 |  |  |  | 12
[9 empty] | 16.04 | 12 |  | 0 | INDICAR PRECIO
16.05 | Partida | ud | PORTARROLLOS ACERO INOX. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | 16.05 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
16.06 | Partida | ud | BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 16.06 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
16.07 | Partida | u | TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS | [6 empty] | 27 | 0 | 0
Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.
|  |  |  | PT01 | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | PT02 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | PT03 | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | PT04 | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | PT05 | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | PT06 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | M03 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | M04 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 16.07 | 27 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 16 | 1 | 0 | 0
17 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD Y PROTECCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
17.01 | Partida | ud | PROTECCIONES INDIVIDUALES | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
17.02 | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
17.03 | Partida | ud | MANO DE OBRA | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
17.04 | Partida | ud | INSTALACIONES PROVISIOINALES | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 17 | 1 | 0 | 0
18 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
18.01 | Partida | PA | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PA de Control de calidad de todas las unidades recibidas y ejecutadas en obra incluyendo albañilería, pavimentos, revestimientos, acabados, pinturas, falsos techos, carpintería, vidriería, aislamientos, impermebilizaciones, cerrajería, equipamientos e instalaciones mecánicas y eléctricas.
|  |  |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 18.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 18 | 1 | 0 | 0
19 | Capítulo |  | LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
19.01 | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACIÓN ELECTRICA | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Legalización y puesta en marcha de la instalación de ELECTRICIDAD E ILUMINACION para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Planos as Built elaborados por el instalador, Proyectos, Visados, Dictámenes, trámites y gestiones, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.
19.02 | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACIÓN CLIMATIZACION Y VENTILACION | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Legalización y puesta en marcha de la instalación de CLIMATIZACION Y VENTILACION para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Planos as Built elaborados por el instalador, Proyectos, Visados, Dictámenes, trámites y gestiones, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.
19.03 | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACIÓN PCI | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Legalización y puesta en marcha de la instalación de PROTECCION CONTRA EL FUEGO para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Planos as Built elaborados por el instalador, Proyectos, Visados, Dictámenes, trámites y gestiones, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.
[9 empty] | 19 | 1 | 0 | 0
20 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
20.1 | Partida | Ud | Gestión de residuos | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puesta en obra del Plan de Gestión de Residuos. Se seguirán las normas y especificaciones en cumplimiento del RD 105/2008 del 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 20.1 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 20 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | FREMAP_ELCHE | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (Impuestos indirectos no incluidos) | Oferta Incompleta
|  |  | 5% Gastos Generales | #VALUE!
|  |  | 5% Beneficio Industrial | #VALUE!
|  |  | TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (Impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACION DE OFERTAS | Oferta Incompleta |  |  |  |  | 567261.57 |  | Importe Presupuesto base maximo de licitacion (impuesto/s indirecto/s no incluido/s)
≤
IMPORTE SUPERIOR PRESUPUESTO.OFERTA INVALIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
*Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. OTRAS ACTUACIONES A REALIZAR del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.

## resumen
CENTRO ASISTENCIAL FREMAP ELCHE
Presupuesto
Código | Resumen | ImpPres
01 | DEMOLICIONES Y ESTRUCTURA | 0
02 | ALBAÑILERÍA | 0
03 | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | 0
04 | REVESTIMIENTOS | 0
05 | FALSOS TECHOS | 0
06 | CARPINTERÍA DE MADERA | 0
07 | CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA | 0
08 | VIDRIERIA | 0
09 | INSTALACION DE SANEAMIENTO | 0
10 | INSTALACIÓN DE FONTANERÍA | 0
11 | INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO | 0
12 | AIRE ACONDICIONADO Y RENOVACIÓN DE AIRE | 0
13 | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 0
14 | PINTURAS | 0
15 | FACHADA Y ROTULACIÓN | 0 | Fecha firma y sello de la empresa:
16 | EQUIPAMIENTO Y ELEVACIÓN | 0
17 | SEGURIDAD Y SALUD Y PROTECCIÓN | 0
18 | CONTROL DE CALIDAD | 0
19 | LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES | 0
20 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 0
| FREMAP_ELCHE | 0
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (Impuestos indirectos no incluidos) | Oferta Incompleta |  | *Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. OTRAS ACTUACIONES A REALIZAR del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.
| 5% Gastos Generales | #VALUE!
| 5% Beneficio Industrial | #VALUE!
| TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (Impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACION DE OFERTAS | Oferta Incompleta |  |  | 567261.57 | Importe Presupuesto base maximo de licitacion (impuesto/s indirecto/s no incluido/s)
≤
IMPORTE SUPERIOR PRESUPUESTO.OFERTA INVALIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Mediante la presentación de su oferta, el licitador declara responsablemente el cumplimiento de lo indicado en el Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas titulado “CAPACIDAD Y OTRO ASPECTOS LEGALES” . Tambien se compromete a aportar, a requerimiento de FREMAP, en orden a la formalización del contrato objeto de la presente licitación, un seguro de responsabilidad civil, que garantice los daños ocasionados tanto a terceros como a FREMAP, por hechos derivados de la prestación del objeto del contrato. La póliza de responsabilidad civil aportada, para la cobertura de los citados daños, no contemplará franquicia alguna que pueda repercutir sobre FREMAP.