## sisteplant
PLAN DE MANTENIMIENTO
PRE | Mantenimiento preventivo
PRL | Mantenimiento legal (OCA)
Gama | Denominación Gama | Clase Trabajo | Frecuencia
003 | (M)PISCINA: ANALISIS AGUA Y AIRE, INFORM | PRE | MENSUAL
004 | LIMPIEZA ANUAL DEL VASO DE PISCINA | PRE | ANUAL
010 | REVISION DIARIA Y SEMANAL TURNOS LUNES | PRE | SEMANAL
011 | REVISION DIARIA Y SEMANAL MARTES A VIERN | PRE | SEMANAL
012 | REVISION DIARIA Y SEMANAL TURNO SABADO | PRE | SEMANAL
013 | REVISION DIARIA Y SEMANAL TURNO DOMINGO | PRE | SEMANAL
015 | PURGA GRIFOS/DUCHAS HABITACIONES VACIAS | PRE | MENSUAL
101 | REVISION MENSUAL ZONAS COMUNES ALUMBRADO | PRE | MENSUAL
102 | REVISION HABITACIONES PLANTA | PRE | SEMESTRAL
104 | REVISION HABITACIONES RESIDENCIA | PRE | SEMESTRAL
105 | REVISION DE SALAS DE ESPERA Y ESTAR | PRE | SEMESTRAL
106 | REVISION ASEOS PUBLICO Y VESTUARIOS | PRE | SEMESTRAL
110 | PUERTAS BATIENTES Y CORREDERA QUIROFANOS | PRE | MENSUAL
115 | CAMBIO HORARIO A INVIERNO | PRE | ANUAL
116 | CAMBIO HORARIO A VERANO | PRE | ANUAL
200 | OFICIAL AT CEN.TRANSFORMACION (PRO.2021) | PRL | 3 AÑOS
201 | REVISION AT CENTRO DE TRANSFORMACION | PRE | 2 AÑOS
202 | REVISION ANUAL BATERIA DE CONDENSADORES | PRE | 2 AÑOS
203 | ANUAL BT CUADR.GENERALES ELECT. RED Y GR | PRE | 2 AÑOS
204 | OFICIAL BT C.ELEC.DISTRIBUCION(PRO.2024) | PRL | 5 AÑOS
205 | ANUAL BT CUADROS ELECTR. DISTRIBUCION | PRE | ANUAL
206 | REVISION GRUPO ELECTROGENO | PRE | 2 AÑOS
207 | (M) PRUEBA MENSUAL DE FUNCIONAMIENTO GE | PRE | MENSUAL
208 | REVISION ANUAL DE ALUMBRADO EXTERIOR | PRE | ANUAL
209 | REVISION SEMESTRAL ALUMBRADO EMERGENCIA | PRE | SEMESTRAL
210 | REVISION MENSUAL INSTAL.ELEC.QUIROFANOS | PRL | MENSUAL
211 | REVISION DE LOS DOS SAI | PRE | 2 AÑOS
212 | REVISION SEMANAL INSTAL.ELEC.QUIROFANOS | PRE | SEMANAL
220 | (M) REVISION Q:ALUMBRADO,ENCHUFES Y TEMP | PRE | MENSUAL
221 | PRUEBA TRIMESTRAL PULSADORES DE EMERGENC | PRE | TRIMESTRAL
222 | CAMBIO ANUAL LAMPARAS UVX CLIM.QUIROFANO | PRE | ANUAL
230 | REVISION SEMESTRAL DETECTORES PRESENCIA | PRE | SEMESTRAL
231 | REVISION ANUAL DE PUERTAS AUTOMATICAS | PRE | ANUAL
232 | REVISION PARARRAYOS HOSPITAL | PRE | ANUAL
233 | REVISION PARARRAYOS EDIFICIO OFICINAS | PRE | ANUAL
234 | REVISION ARQUETAS DE TIERRA DEL EDIFICIO | PRE | ANUAL
301 | ANALISIS AGUA DE CALDERAS | PRE | TRIMESTRAL
302 | REVISION MENSUAL DE CALDERAS DE VAPOR | PRE | MENSUAL
303 | REVISION BIMESTRAL DE CALDERAS DE VAPOR | PRE | BIMESTRAL
304 | REVISION ANUAL DE CALDERAS DE VAPOR | PRE | ANUAL
305 | REVISIONES NIVEL A, B, C CALDERAS VAPOR (C-2022, B-2025) | PRL | ANUAL
306 | REVISION ANUAL DE QUEMADORES CALDERAS | PRE | ANUAL
307 | REVISIONES NIVEL A, B RED DE VAPOR (B-2021) | PRL | ANUAL
308 | REVISIONES NIVEL A, B, C INTERCAM.VAPOR (A-2022, B-2026) | PRL | ANUAL
309 | REVISIONES NIVEL A, B, C ACUMULAD. ACS (A-2021, B-2023) | PRL | ANUAL
316 | REVISIONES NIVEL A, B, C, DEP.EXP.AIRE (B-2021, C-2027) | PRL | ANUAL
317 | REVISIONES NIVEL A, B, DEP.EXP. CI (A-2021, B-2025) | PRL | ANUAL
319 | REVISIONES NIVEL A, B DEP.EXP.FLUX (A-2021, B-2024) | PRL | ANUAL
320 | REVISIONES NIVEL A, B DEP.EXP.U.G. (A-2021, B-2024) | PRL | ANUAL
321 | REVISIONES NIVEL A, B DEP.EXP.OFICI (A-2021, B-2024) | PRL | ANUAL
322 | REVISIONES NIVEL A, B DEP.EXP.OTROS (A-2021, B-2024) | PRL | ANUAL
340 | REVISION PANELES COLECTORES INST. SOLAR | PRE | SEMESTRAL
348 | PRUEBA ESTANQUEIDAD GRUPOS FRIO | PRE | ANUAL
350 | REVISION ANUAL DE GRUPOS DE FRIO CARRIER | PRE | ANUAL
351 | REVISION ANUAL GRUPOS FRIO OFICI.CARRIER | PRE | ANUAL
353 | REVISION ANUAL DE FANCOIL | PRE | ANUAL
355 | (M) REVISION CLIMATIZADORES QUIROFANOS | PRE | MENSUAL
356 | LIMPIEZA CONDUCTOS AA CLIMATIZ.QUIROFANO | PRE | ANUAL
357 | (M) REVISION CLIMATIZADORES QUIRO.Y URPA | PRE | SEMESTRAL
358 | (M)REVISION CLIMATIZ. AIRE PRIMARIO | PRE | SEMESTRAL
359 | (M) REVISION CLIMATIZ. VOLUMEN VARIABLE | PRE | SEMESTRAL
360 | (M) REVISION CLIMATIZADORES S.EJERCICIOS | PRE | SEMESTRAL
361 | (M) REVISION CLIMATIZADOR OFICINAS | PRE | SEMESTRAL
363 | (M)VENTILADORES Y EXTRACTORES DE CAJA | PRE | SEMESTRAL
364 | (M)REVISION EXTRACTOR. TIPO SETA Y OTROS | PRE | SEMESTRAL
365 | REVISION DE CORTINAS DE AIRE | PRE | SEMESTRAL
366 | (M) REVISION GRUPOS MOTOR-BOMBA | PRE | SEMESTRAL
367 | CONMUTACION DE FACHADAS DE FANCOIL | PRE | SEMESTRAL
368 | SEMESTRAL REV.UCA´S Y DETECCION DE FUGAS | PRE | SEMESTRAL
369 | REVISION BATERIAS DE RECALENTAMIENTO | PRE | ANUAL
370 | SEMESTRAL DESHUMIDIFICADOR DEL TAC | PRE | SEMESTRAL
373 | REVISION DE REGULADORES DE CAUDAL | PRE | ANUAL
374 | PUESTA EN MARCHA MAQUINAS AA C.TRANSFORM | PRE | ANUAL
375 | PARADA MAQUINAS AA C.TRANSFORMACION | PRE | ANUAL
401 | ANALISIS DE AGUA DE ALJIBES | PRE | TRIMESTRAL
402 | (M)MEDICION MENSUAL ALJIBE CI | PRE | MENSUAL
403 | LIMPIEZA Y DESINFECCION ANUAL ALJIBES | PRE | ANUAL
405 | (M)LIMPIEZA/DESINFECC. ASPERSORES RIEGO | PRE | ANUAL
409 | DETERMINACION LEGIONELLA ALJIBES DESCALC | PRE | ANUAL
410 | DETERMINACION LEGIONELLA EN 7 PUNTOS ACS | PRE | TRIMESTRAL
411 | REVISION TRIMESTRAL ACUMULADORES ACS | PRE | TRIMESTRAL
412 | LIMPIEZA/DESINFECC.GRIFOS Y DUCHAS ENERO | PRE | ANUAL
413 | DETERMINACION LEGIONELLA 4 PUNTOS AFCH | PRE | ANUAL
414 | DETERMINACION LEGIONELLA ALJIBE CI | PRE | ANUAL
415 | LIMPIEZA Y DESINFECCION ANUAL ACS-1 Y 2 | PRE | ANUAL
416 | DESINFECCION ANUAL RED DE ACS | PRE | ANUAL
417 | LIMPIEZA Y DESINFECCION ANUAL ACS-3 | PRE | ANUAL
420 | ANALISIS TORRES DE REFRIGERACION | PRE | TRIMESTRAL
421 | LIMPIEZA Y DESINFECCION SEMESTRAL TORRES | PRE | SEMESTRAL
422 | LIMPIEZA/DESIN.SEMEST.SEPARADORES GOTAS | PRE | SEMESTRAL
425 | REVISION ANUAL TORRES DE REFRIGERACION | PRE | ANUAL
426 | CAMBIO DOSIFICAC.ALJICIDA TORRES VERANO | PRE | ANUAL
427 | CAMBIO DOSIFICAC.ALJICIDA TORRES INVIERN | PRE | ANUAL
430 | LIMPIEZA/DESINFE.GRIFOS Y DUCHAS FEBRERO | PRE | ANUAL
431 | LIMPIEZA/DESINFE.GRIFOS Y DUCHAS MARZO | PRE | ANUAL
432 | LIMPIEZA/DESINFE.GRIFOS Y DUCHAS ABRIL | PRE | ANUAL
433 | LIMPIEZA/DESINFE.GRIFOS Y DUCHAS MAYO | PRE | ANUAL
434 | LIMPIEZA/DESINFE.GRIFOS Y DUCHAS JUNIO | PRE | ANUAL
435 | LIMPIEZA/DESINFE.GRIFOS Y DUCHAS JULIO | PRE | ANUAL
436 | LIMPIEZA/DESINFE.GRIFOS Y DUCHAS AGOSTO | PRE | ANUAL
437 | LIMPIEZA/DESINFE.GRIFOS Y DUCHAS SEPTIEM | PRE | ANUAL
438 | LIMPIEZA/DESINFE.GRIFOS Y DUCHAS OCTUBRE | PRE | ANUAL
439 | LIMPIEZA/DESINFE.GRIFOS Y DUCHAS NOVIEMB | PRE | ANUAL
440 | LIMPIEZA/DESINFE.GRIFOS Y DUCHAS DICIEMB | PRE | ANUAL
451 | REVISION DE REGULACION DE RETORNOS ACS | PRE | SEMESTRAL
452 | MEDIDA DE TIEMPOS EN GRIFOS DE ACS | PRE | SEMESTRAL
500 | REVISION INSTALACIONES DE GAS(PROX.2025) | PRE | 5 AÑOS
501 | REV.INS.RECEPTORA GAS CALDER (PROX.2025) | PRE | 5 AÑOS
502 | REV.INST.RECEPTORA GAS COCINA(PROX.2022) | PRE | 5 AÑOS
513 | REVISION ANUAL DE COMPRESORES DE AIRE | PRE | ANUAL
515 | LIMPIEZA CUATRIMESTR. RED ALCANTARILLADO | PRE | CUATRIMESTRAL
516 | CAZOLETAS Y CLARABOYAS DE CUBIERTAS | PRE | ANUAL
517 | DESINFECCION CAZOLETAS CUBIERTA CENTRAL | PRE | TRIMESTRAL
520 | SEMESTRAL DESCALCIFICADOR Y DEPOSITO | PRE | SEMESTRAL
521 | REVISION SEMESTRAL FILTRO DE AGUA | PRE | SEMESTRAL
522 | REVISION ANUAL DEPOSITO EQUIPO OSMOSIS | PRE | ANUAL
523 | REVISION PLAQUETAS DE ANCLAJE VENTANAS | PRE | ANUAL
609 | SEMESTRAL PUERTAS SALIDAS DE EMERGENCIAS | PRE | SEMESTRAL
619 | (M)ANUAL GRUPO PRESION CI BOMBAS ELECT | PRE | ANUAL
620 | (M)ANUAL GRUPO PRESION CI BOMBA DIESEL | PRE | ANUAL
621 | (M)PRUEBA TRIMESTRAL FUNCIONAM.BOMBAS CI | PRE | TRIMESTRAL
630 | REVISION OFICIAL INSTALAC. PROTECCION CI (PROX.2028) | PRE | 10 AÑOS
631 | TRIMESTRAL SISTEMAS DETECCION Y ALARMA | PRE | TRIMESTRAL
632 | SEMESTRAL SISTEMAS DETECCION Y ALARMA | PRE | SEMESTRAL
633 | ANUAL SISTEMAS DETEC.Y ALARMA (AGUILERA) | PRE | ANUAL
634 | TRIMESTRAL DE EXTINTORES DE INCENDIOS | PRE | TRIMESTRAL
635 | ANUAL DE EXTINTORES DE INCENDIOS | PRE | ANUAL
636 | TRIMESTRAL BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS | PRE | TRIMESTRAL
637 | ANUAL BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS | PRE | ANUAL
638 | PRUEBA NIVEL C, RETIMBRADO DE EXTINTORES | PRL | 5 AÑOS
639 | PRUEBA CADA 5 AÑOS PRESION BIE´s(PR2023) | PRE | 5 AÑOS
640 | TRIMESTRAL DE HIDRANTES | PRE | TRIMESTRAL
641 | SEMESTRAL DE HIDRANTES | PRE | SEMESTRAL
642 | REVISION HIDRANTES 5 AÑOS (PROX.2023) | PRE | 5 AÑOS
643 | TRIMESTRAL SISTEMA FIJO EXTINCION COCINA | PRE | TRIMESTRAL
644 | SEMESTRAL SISTEMA FIJO EXTINCION COCINA | PRE | SEMESTRAL
645 | ANUAL SISTEMA FIJO EXTINCION COCINA | PRE | ANUAL
646 | ANUAL SISTEMAS SEÑALIZACION LUMINISCENTE | PRE | ANUAL
647 | TRIMESTRAL SISTEMA CONTROL HUMOS OFICIN. | PRE | TRIMESTRAL
648 | SEMESTRAL SISTEMA CONTROL HUMOS OFICINAS | PRE | SEMESTRAL
708 | MEDICION ANUAL EMISIONES A LA ATMOSFERA | PRE | ANUAL
709 | ANALISIS ANUAL DE AGUAS RESIDUALES | PRE | ANUAL
710 | DETECCION FUGAS REFRIGERANTE GRUPOS FRIO | PRE | SEMESTRAL
716 | CONTROL CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES | PRL | ANUAL
835 | REVISION DE MESAS QUIRURGICAS (Manten.) | PRE | MENSUAL
836 | REVISION DE PERNERAS PLACA (Manten.) | PRE | MENSUAL
850 | CAMARA FRIGORIFICA DE FARMACIA(Mantenim) | PRE | SEMESTRAL
903 | TRANSPALETA ELECTRICA HANGCHA TRIMESTRAL | PRE | TRIMESTRAL
904 | TRANSPALETA ELECTRICA HANGCHA SEMESTRAL | PRE | SEMESTRAL