OPERACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ASCENSOR ELÉCTRICO

TODOS LOS MESES

Contactar con persona responsable del edificio y recogida de información

Comprobar funcionamiento de puertas y limpieza de pisaderas

Comprobar confort de viaje (ruidos/vibraciones)

Comprobar arranque y parada (nivelación correcta)

Comprobar funcionamiento de los llamadores y señalización de piso

Comprobar componentes del interior de cabina

Verificar existencia de instrucciones y esquemas

Poner en funcionamiento y rellenar comprobante de servicio

CADA 4 MESES

Inspección y limpieza del cuarto de máquinas

CADA 6 MESES

Comprobar sistema de comunicación en cabina

Inspeccionar y limpiar foso y sus elementos

Comprobar acometida general

Comprobar amarracables de cabina y contrapeso

Comprobar rozaderas/rodaderas inferiores y superiores de cabina y contrapeso

Comprobar fijación de cordones de maniobra

Comprobar fijación de cables o cadenas de compensación

Comprobar amortiguadores de cabina y contrapeso

Comprobar operador y elementos de accionamiento y movimiento de puertas

Comprobar luz de emergencia en cabina

Comprobar corte de interruptores

Comprobar tensión de alimentación

Comprobar los elementos del cuadro, drive y selector (relés/contactores), conexiones y tierras

CADA 12 MESES

Realizar prueba de sistema de rescate

Inspeccionar freno

Comprobar niveles y fugas de aceite en máquina; comprobar holguras y limpieza

Comprobar conexionado de puesta a tierra en foso

Comprobar conexionado de puesta a tierra en techo de cabina

Comprobar conexionado de puesta a tierra de máquina, motor y freno

Comprobar conexionado de puesta a tierra en cuadro, drive y selector

Comprobar conexionado de puesta a tierra de cerraduras y puertas de piso

Comprobar conexiones de motor y freno

Comprobar protecciones del motor

Comprobar cables/cintas/correas y poleas de tracción y limitador

Comprobar elementos de parte inferior de cabina

Comprobar elementos de hueco

Lubricar guías

Comprobar cerraduras de puertas

Comprobar paracaídas y sus articulaciones

Probar diferencial de acometida general

Comprobar actuación de finales de recorrido

Comprobar el limitador

Realizar prueba de acuñamiento

Comprobarar el funcionamiento del pesacargas y sus conexiones

Realizar prueba de movimiento no controlado

Anexo 4 -PLANES MINIMOS DE MANTENIEMIENTO PREVENTIVO-

OPERACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ASCENSOR HIDRÁULICO

TODOS LOS MESES

Contactar con persona responsable del edificio y recogida de información

Comprobar funcionamiento de puertas y limpieza de pisaderas

Comprobar confort de viaje (ruidos/vibraciones)

Comprobar arranque y parada (nivelación correcta)

Comprobar funcionamiento de los llamadores y señalización de piso

Comprobar componentes del interior de cabina

Verificar existencia de instrucciones y esquemas

Poner en funcionamiento y rellenar comprobante de servicio

CADA 4 MESES

Inspección y limpieza del cuarto de máquinas

CADA 6 MESES

Comprobar sistema de comunicación en cabina

Inspeccionar y limpiar foso y sus elementos

Comprobar acometida general

Comprobar rozaderas/rodaderas inferiores y superiores de cabina

Comprobar rascador, cabeza del cilindro y rozaderas del pistón

Comprobar fijación de cordones de maniobra

Comprobar amortiguadores de cabina

Comprobar operador y elementos de accionamiento y movimiento de puertas

Comprobar luz de emergencia en cabina

Comprobar corte de interruptores

Comprobar tensión de alimentación

Comprobar los elementos del cuadro (relés/contactores), conexiones y tierras

CADA 12 MESES

Realizar prueba de sistema de rescate

Comprobar niveles y estado de aceite en central

Verificar la inexistencia de fugas en mangueras

Comprobar refrigerador de aceite

Comprobar arrancador

Comprobar funcionamiento de renivelación y reenvíos

Comprobar conexionado de puesta a tierra en foso

Comprobar conexionado de puesta a tierra en techo de cabina

Comprobar conexionado de puesta a tierra en cuadro

Comprobar conexionado de puesta a tierra de cerraduras y puertas de piso

Comprobar protecciones del motor y temperatura de aceite

Comprobar elementos de parte inferior de cabina

Comprobar elementos de hueco

Lubricar guías

Comprobar cerraduras de puertas

Comprobar paracaídas y sus articulaciones

Probar diferencial de acometida general

Comprobar actuación de finales de recorrido

Comprobar el limitador

Realizar prueba de acuñamiento

Comprobar válcula paracaídas

Comprobar manómetro

Comprobar presión máxima, presión mínima y presión de trabajo con cabina vacía

Realizar prueba de movimiento no controlado