## presupuesto y mediciones
FREMAP CIUDAD REAL
Presupuesto
Código | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
01 |  | 01 DEMOLICIONES
01.01 | DM2 | TALADROS EN MUROS | [6 empty] | 414.75 | 0 | 0
Taladro en muros para ejecución de tomas de aire, ejecutada con disco de diamante y martillo electrico o manual, incluso retirada de placa de marmol, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-19. Incluso ajuste dimensión.
|  |  |  | 8 | 12 | 0 | 3.5 | 336
|  |  |  | 2 | 6 | 0 | 3.5 | 42
|  |  |  | 3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 36.75
[9 empty] | 414.75 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.02 | M2 | LEVANTADO INSTALACIONES EN FALSO TECHO
P/P Levantado de instalación de luminirarias, detectores, altavoces, etc... manteniendo lineas y mecanismos eléctricos, incluso desconexiones y limpieza, y custodia hasta nueva instalación, incluso medios auxiliares.
|  |  |  | 2 | 17.45 | 6.6 | 0 | 230.34
|  |  |  | 1 | 39.35 | 6.6 | 0 | 259.71
|  |  |  | 2 | 9.2 | 5.35 | 0 | 98.44
|  |  |  | 1 | 4.6 | 1.5 | 0 | 6.9
|  |  | DED | -4 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | -18.92
[9 empty] | 576.47 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.03 | M2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO
Demolición de falsos techos modulaes o continuos de placas de escayola o material similar, por medios manuales. Se incluye el desmontaje completo de techos modulares y fajeados, inclso elementos de suspensión y taladros o demoliciones parciales en zona de techso fijos continuos. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | 2 | 17.45 | 6.6 | 0 | 230.34
|  |  |  | 1 | 39.35 | 6.6 | 0 | 259.71
|  |  |  | 2 | 9.2 | 5.35 | 0 | 98.44
|  |  |  | 1 | 4.6 | 1.5 | 0 | 6.9
|  |  | DED | -4 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | -18.92
[9 empty] | 576.47 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.04 | M2 | LEVANTADO INSTALACION CLIMATIZACION Y CONDUCTOS
P/P Levantado y anulación de instalación de climatización, incluyendo desconexión de climatizadores, desmontaje y retirada de difusores y rejillas, conductos de impulsión y retorno, tuberias, soportes de maquinas y conducciones, aparatos autonomos, y cancelación de tuberias, incluso desconexiones, limpieza, y p.p. de desmontaje de soportes, bajada y carga de escombro y materiales de desecho y medios auxiliares.
|  |  |  | 2 | 17.45 | 6.6 | 0 | 230.34
|  |  |  | 1 | 39.35 | 6.6 | 0 | 259.71
|  |  |  | 2 | 9.2 | 5.35 | 0 | 98.44
|  |  |  | 1 | 4.6 | 1.5 | 0 | 6.9
|  |  | DED | -4 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | -18.92
[9 empty] | 576.47 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.05 | UD | DESMANTELADO Y RETIRADA MAQUINA CLIMA EN FALSO TECHO
Desconexión ud. interior de maquinaria bomba de calor de aire acondicionado de cualquier potencia,al mismo precio ud condensadora o evaporadora, incluyendo vaciado, recuperación y gestión de refrigerante. Se incluye el descuelgue, sacada a a la calle con mano de obra especializada y la retirada y carga sobre camion para traslado a centro de gestión de residuos.
|  |  | CONDENSADORAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  | EVAPORADORAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  | EXTRACTORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
|  | SUMA CAPITULO 01 | [9 empty] | 0
02 |  | 02 TECHOS Y AUXLIARES
02.01 | M2 | TECHO PLACAS PLADUR FON C8/18 TEGULAR MICRO
Falso techo desmontable acustico formado por placas tegular 60x60 cm Pladur-fon perforado C8/18 de 15mm, modular, con taladros de 8 mm/18 mm y velo negro de fibra de vidrio adherido, con estructura suspendido de perfilería vista de primarios y secundarios de alumnio lacado en blanco tipo Microlook, 18 mm i/ p/p de fajeado perimetral de pladur liso pintado suspendidas de forjado con varilla roscada (formando entramado 60 x 60 cm) , tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, terminado. Se incluye la p/p de formación al mismo precio, de fajeado, fosas, cortineros, y acople con el angular de remate contra otros techos o paramentos, así como el cajeado y recibido de elementos de instalaciones de todo tipo, incluyendo rejillas de clima y luminarias. Se incluye repaso con masilla especial de juntas, fosas, remates. etc..
|  |  | GIMNASIO | 1 | 17.45 | 6.6 | 0 | 115.17
|  |  |  | 1 | 3.15 | 4.5 | 0 | 14.175
|  |  |  | 1 | 1.56 | 3.1 | 0 | 4.836
|  |  |  | 1 | 1.6 | 5.35 | 0 | 8.56
|  |  | DED | -1 | 4.4 | 2.2 | 0.5 | -4.84
|  |  | PASILLO | 1 | 13.2 | 1.55 | 0 | 20.46
|  |  | MEDICOS | 1 | 5.5 | 5 | 0 | 27.5
|  |  | DED | -1 | 4.4 | 2.2 | 0.5 | -4.84
|  |  |  | 2 | 3.2 | 5 | 0 | 32
|  |  |  | 1 | 2.5 | 5 | 0 | 12.5
|  |  |  | 1 | 2.4 | 5 | 0 | 12
|  |  |  | 1 | 2.3 | 2.45 | 0 | 5.635
|  |  | ESPERA | 1 | 4.55 | 6.6 | 0 | 30.03
|  |  |  | 1 | 4.2 | 1.55 | 0 | 6.51
|  |  | ENTRADA | 1 | 5.8 | 2.6 | 0 | 15.08
|  |  | ADMINISTRACION | 1 | 7.7 | 13.3 | 0 | 102.41
|  |  |  | 1 | 8.8 | 5.35 | 0 | 47.08
|  |  | DED | -1 | 4.4 | 2.2 | 0.5 | -4.84
|  |  | DIRECCION | 1 | 5.5 | 5.2 | 0 | 28.6
|  |  | DED | -1 | 4.4 | 2.2 | 0.5 | -4.84
[9 empty] | 463.186 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.02 | M2 | TECHO FIJO PLADUR
Falso techo fijo de pladur formado por placa de cartón yeso lisa de 1x15mm, estructura interior de omega galvanizada de ancho 48 mm suspendidas de forjado con varilla roscada (formando entramado 40 x 100 cm), placa atornillada a la estructura metálica, en su interior se colocara plancha de aislamiento de lana mineral (medición aparte) , i/ bandas acusticas 95 mm en entre la fijación y el forjado superior, tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, terminado y listo para pintar. Se incluye la p/p de formación de fosas, cortineros, y acople con el angular de remate contra techos metálicos. así como el cajeado y recibido de elementos de instalaciones de todo tipo, incluyendo rejillas de clima y luminarias.
|  |  | VESTUARIO M | 1 | 2.15 | 4.45 | 0 | 9.5675
|  |  | ASEOS | 1 | 4.65 | 1.8 | 0 | 8.37
|  |  |  | 1 | 2.1 | 1.35 | 0 | 2.835
|  |  |  | 1 | 2.25 | 2.05 | 0 | 4.6125
|  |  |  | 1 | 3.44 | 1.12 | 0 | 3.8528
|  |  | ARCHIVO | 1 | 1.95 | 2.95 | 0 | 5.7525
|  |  | ELECTRICIDAD | 1 | 2.05 | 1.4 | 0 | 2.87
[9 empty] | 37.8603 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.03 | M2 | TECHO METALICO LAMAS ALUMNIO 300 mm
Falso techo registrable facilmente, construido en bandejas de aluminio 0,7 mm de espesor, en lacado blanco 9010, 300 m de ancho, apoyado en perfiles L de borde o bandeja transversal de 100 mm con aletas para superficie enrrasada. Con p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-1
|  |  | VESTUARIO H | 1 | 3.13 | 3.04 | 0 | 9.5152
|  |  | ARCHIVO | 1 | 4.08 | 1.55 | 0 | 6.324
|  |  |  | 1 | 3.4 | 1.55 | 0 | 5.27
|  |  | ESCALERA | 1 | 1.4 | 2.1 | 0 | 2.94
|  |  | LIMPIEZA | 1 | 1.75 | 1.2 | 0 | 2.1
|  |  |  | 1 | 1.07 | 0.9 | 0 | 0.963
|  |  | ALMACEN | 1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 10.23
[9 empty] | 37.3422 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.04 | M2 | AISLAMIENTO ACUSTICO LANA 60 mm ACUSTILAINE 70
Aislamiento acustico en paneles rigidos de lana mineral de 600 mm de espesor, tipo ACUSTILAINE 70, COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 0,87 (1000 Hz) aislamiento termico 0,037 W/mK, fuego Bs2 D0, especial AISLAMIENTO ACUSTICO, desaprovechamiento de material, limpieza final. HOMOLOGADO CTE. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares incluida. Fabricación y montaje conforme a DIT Nº 489R/13
|  |  | VESTUARIO H | 1 | 3.13 | 3.04 | 0 | 9.5152
|  |  | ARCHIVO | 1 | 4.08 | 1.55 | 0 | 6.324
|  |  |  | 1 | 3.4 | 1.55 | 0 | 5.27
|  |  | ESCALERA | 1 | 1.4 | 2.1 | 0 | 2.94
|  |  | LIMPIEZA | 1 | 1.75 | 1.2 | 0 | 2.1
|  |  |  | 1 | 1.07 | 0.9 | 0 | 0.963
|  |  | ALMACEN | 1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 10.23
02.05 | M2 | GUARNECIDO YESO | [6 empty] | 37.3422 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Guarnecido con yeso negro en paramentos horizontales de 10 mm. de espesor a buena vista y colocación de andamios, s/NTE-RPG-10, en regularización y limpieza de cara inferior de forjado.
|  |  | REPASOS | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5
[9 empty] | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.06 | m2 | CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL 20 mm espesor
Chapado de mármol crema marfil de 20 mm de espesor, siguiendo el despiece existente., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | 15 | 1 | 0 | 0.5 | 7.5
[9 empty] | 7.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.07 | UD | AYUDA ALBAÑILERÍA A SANEAMIENTO
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería , incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares,, P/P superficie util.
|  |  |  | 2 | 17.45 | 6.6 | 0 | 230.34
|  |  |  | 1 | 39.35 | 6.6 | 0 | 259.71
|  |  |  | 2 | 9.2 | 5.35 | 0 | 98.44
|  |  |  | 1 | 4.6 | 1.5 | 0 | 6.9
|  |  | DED | -4 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | -18.92
[9 empty] | 576.47 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.08 | UD | AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION
Ayuda de albañilería a instalación de climatizacion, rozas y recibido de tubos y canalaización electrica, anclaje de maquinas, incluyendo mano de obra en carga y descarga, ayudas necesarias de izado de maquinas, obras auxilares de situación y fijación de maquinaría, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, P/P superficie util.
|  |  |  | 2 | 17.45 | 6.6 | 0 | 230.34
|  |  |  | 1 | 39.35 | 6.6 | 0 | 259.71
|  |  |  | 2 | 9.2 | 5.35 | 0 | 98.44
|  |  |  | 1 | 4.6 | 1.5 | 0 | 6.9
|  |  | DED | -4 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | -18.92
[9 empty] | 576.47 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.09 | M2 | PINTURA PLASTICA LISA
Pintura al plastico liso lavable, 1ª calidad, preparación, manos de imprimación y dos manos de terminación en techos y paramentos, con lijado intermedio y terminación de acabado especial en color blanco
|  |  | TECHO PLADUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VESTUARIO M | 1 | 2.15 | 4.45 | 0 | 9.5675
|  |  | ASEOS | 1 | 4.65 | 1.8 | 0 | 8.37
|  |  |  | 1 | 2.1 | 1.35 | 0 | 2.835
|  |  |  | 1 | 2.25 | 2.05 | 0 | 4.6125
|  |  |  | 1 | 3.44 | 1.12 | 0 | 3.8528
|  |  | ARCHIVO | 1 | 1.95 | 2.95 | 0 | 5.7525
|  |  | ELECTRICIDAD | 1 | 2.05 | 1.4 | 0 | 2.87
|  |  | FAJEADOS | 0.1 | 463.2 | 0 | 0 | 46.32
[9 empty] | 84.1803 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.10 | M2 | TABIQUE PANEL YESO 100 mm (12,5+48+12.5)
Tabique provisional de placas de yeso laminado EI 60 (12,5)+48+(12,5) formado por dos placas de cartón yeso de 2x12,5mm, estructura interior omega galvanizada de ancho 48 mm cada 60 cm, placas atornilladas a cada lado de la estructura metálica, tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones, y pintura plastica. Incluso desmontaje y gestión de residuos una vez desmontado
|  |  |  | 2 | 3 | 0 | 3 | 18
|  |  |  | 1 | 1.6 | 0 | 3 | 4.8
[9 empty] | 22.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.11 | M2 | MODULO DE PUERTA DE 45 mm DM
Modulo de puerta DM Marco de puerta en diseño recto con herrajes para unión a inglete y goma de cierre en todo el perímetro. Hoja en madera DM de espesor con sus dos caras y cantos pintadas , montada con bisagras de acero , cerradura de bombillo y manecilla. Se incluyen tres montajes, con traslado y desmontaje.
|  |  | P1 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 2.1
[9 empty] | 2.1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
|  | SUMA CAPITULO 02 | [9 empty] | 0
03 |  | 03 INSTALACION ELECTRICA
03.01 | M | LÍNEA 4x25 mm2 + 1 x 16 mm2
Línea repartidora, formada por cable de cobre de 4x25 + 1x16 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje en canaleta o empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7. Instalación, incluyendo conexionado. Cubierta de protección libre de halogenos y no propagadora de incendios.
|  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.02 | M | LÍNEA 5 x 6 mm2
Línea repartidora, formada por cable de cobre de 5x 6 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje en canaleta o empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7. Instalación, incluyendo conexionado. Cubierta de protección libre de halogenos y no propagadora de incendios.
|  |  | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24
|  |  | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26
|  |  | 3 | 1 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5
|  |  | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 12
[9 empty] | 92.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.03 | M | LÍNEA 3 x 6 mm2
Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3 x 6 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje en canaleta o empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7. Instalación, incluyendo conexionado. Cubierta de protección libre de halogenos y no propagadora de incendios.
|  |  | CLIM. 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  | CLIM. 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  | VENT. 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  | VENT.2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 12
[9 empty] | 75 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.04 | UD | TOMA ALIMENTACION CASSETTE
Reinstalación punto de luz, estandard de cualquier tipo de hasta 150 W, instalado incluso conexión a luminaria y p/p de lineas de derivación con caleado libre de halogenos, totalmente instalada.
|  |  | 4 VIAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  | 2 VIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | EXTRACTORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 14 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.05 | M | BANDEJA CERRADA (20x5 cm)
Bandeja registrable 20x5 cm de acero galvanizada, con tapa, colocada en vertical o en suspensión de forjado, con p/p de acesorios de codos, tes, final.
|  |  |  | 1 | 24 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | 1 | 26 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | 60 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.06 | UD | INSERCION CUADRO GENERAL
Inserción en cuadro general, con mecanismos SCHNEIDER según esquema unifilar con aparellaje tertrapolar : seccionador general magnetotermico M-G Compact STR22SE In: 100 A; y diferencial de protección de la linea In: 125 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; en funcionamiento, incluso ingeniería de legalización y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento, incluso ingeniería de legalización y pruebas.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.07 | UD | CUADRO CLIMATIZACION
CUADRO DE PROTECCION Y DISTRIBUCION DE CLIMATIZACION EN ARMARIO METALICO tipo schneider completamente instalado según esquema unifilar, compuesto de EMBARRADO CON PLETINAS DE COBRE. aparellaje Schneider según esquema unifilar. 1 Seccionador Omnipolar 100 A, 4 diferenciales tetrapolares 25 A/ 30mA, 8 Magnetotermicos tetrapolares de 20 A, 5 bipolares de 16 A y 4 de 10 A, Contactores, Programadores, Protección de sobretensión, Incluyendo montaje, pletinas, cuadro sinoptico. Totalmente instalado y en funcionamiento, incluso ingeniería de legalización y pruebas.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.08 | M2 | RECOLOCACION LUMINARIAS
Recolocación de iluminirarias, detectores, altavoces, etc... manteniendo lineas y mecanismos eléctricos, en funcionamiento.
|  |  |  | 2 | 17.45 | 6.6 | 0 | 230.34
|  |  |  | 1 | 39.35 | 6.6 | 0 | 259.71
|  |  |  | 2 | 9.2 | 5.35 | 0 | 98.44
|  |  |  | 1 | 4.6 | 1.5 | 0 | 6.9
|  |  | DED | -4 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | -18.92
[9 empty] | 576.47 |  | 0 | INDICAR PRECIO
|  | SUMA CAPITULO 03 | [9 empty] | 0
04 |  | 04 INSTALACION CLIMA/VENTILACION
04.01 | UD | BOMBA CALOR VRF CENTRIFUGA 6 HP HITACHI RASC-6HNPE
Unidad exterior CENTRÍFUGA, gama VRF CENTRÍFUGO, modelo RASC-6HNPE. Compresor scroll DC Inverter. Compatible con hasta 5 unidades interiores System Free. Potencia frigorífica a máxima frecuencia del compresor de 16 kW en condiciones 35ºC (DB) exterior y 19ºC(WB) interior y potencia en calefacción a máxima frecuencia del compresor de 18,1 kW en condiciones 10ºC (WB) exterior y 20ºC (DB) interior. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 15,5 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 5090 W y en calefacción de 5740 W. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción y disminuir los desescarche. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 5,22 y SCOP de 3,66. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 53 dB(A) y 49 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 3.600 m3/h. Presión estática (Nominal-Máxima) de 100/100 Pa. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1415x1015x575 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 192 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RASC-6HNPE
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.02 | UD | JUEGO DERIVACIONES
MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4. Diámetro de la tubería de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido Ø 9,52. Marca/modelo: HITACHI/E-102SN4
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.03 | ML | TUBO DE COBRE DESHIDRATADO 15,9 mm
Tubería de cobre deshidratado de diámetro 15,9, para circuitos frigoríficos de la instalación, incluyendo todo tipo de piezas de interconexión necesarias, pequeño material, fijación a forjado mediante puentes metalicos y abrazaderas con aislante de neopreno. Se incluye asi mismo, la limpieza interior de las tuberías mediante barrido de nitrógeno, carga de gas refrigerante R-4010A, y señalización de las tuberías según UNE.
|  |  |  | 1 | 31 | 0 | 0 | 31
[9 empty] | 31 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.04 | ML | TUBO DE COBRE DESHIDRATADO 12,7mm
Tubería de cobre deshidratado de diámetro 12,7, para circuitos frigoríficos de la instalación, incluyendo todo tipo de piezas de interconexión necesarias, pequeño material, fijación a forjado mediante puentes metalicos y abrazaderas con aislante de neopreno. Se incluye asi mismo, la limpieza interior de las tuberías mediante barrido de nitrógeno, carga de gas refrigerante R-410A, y señalización de las tuberías según UNE.
|  |  |  | 1 | 45 | 0 | 0 | 45
[9 empty] | 45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.05 | ML | TUBO DE COBRE DESHIDRATADO 9,5 mm
Tubería de cobre deshidratado de diámetro 9,5 mm, para circuitos frigoríficos de la instalación, incluyendo todo tipo de piezas de interconexión necesarias, pequeño material, fijación a forjado mediante puentes metalicos y abrazaderas con aislante de neopreno. Se incluye asi mismo, la limpieza interior de las tuberías mediante barrido de nitrógeno, carga de gas refrigerante R-410A, y señalización de las tuberías según UNE.
|  |  |  | 1 | 31 | 0 | 0 | 31
[8 empty] | 17.18 | 31 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.06 | ML | TUBO DE COBRE DESHIDRATADO 6,4 mm
Tubería de cobre deshidratado de diámetro 6,4 mm, para circuitos frigoríficos de la instalación, incluyendo todo tipo de piezas de interconexión necesarias, pequeño material, fijación a forjado mediante puentes metalicos y abrazaderas con aislante de neopreno. Se incluye asi mismo, la limpieza interior de las tuberías mediante barrido de nitrógeno, carga de gas refrigerante R-410A, y señalización de las tuberías según UNE.
|  |  |  | 1 | 41 | 0 | 0 | 41
[9 empty] | 41 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.07 | M | AISLAMIENTO ARMAFLEX INTERIOR 20 mm
Coquilla de aislamiento de 20 mm de espesor, tipo ARMAFLEX , para diametros de 6 a 30 mm. Instalada, uniones con cinta.
|  |  |  | 2 | 31 | 0 | 0 | 62
|  |  |  | 1 | 41 | 0 | 0 | 41
|  |  |  | 1 | 45 | 0 | 0 | 45
[9 empty] | 148 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.08 | UD | UNIDAD CONDUCTOS MEDIA PRESION 14/16 kW HITACHI RPI 6
Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-6.0FSN5E con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 14 kW y calorífica 16 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 16 kW y calorífica 18 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 66 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1800-2160 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x275 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 48 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-6.0FSN5E
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.09 | UD | UNIDAD CONDUCTOS MEDIA PRESION 11/12,4 kW HITACHI RPI 4
Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-4.0FSN5E con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW y calorífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2 kW y calorífica 12,5 kW. Nivel de presión sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 62 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1500-1800 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x275 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 48 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-4.0FSN5E
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.10 | UD | CASSETE 4 VIAS 60 x 60 5,6/6,3 kW HITACHI RCMI 2,5
Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 600x600, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-2.5 FSN4E (cuerpo solo, sin panel) ajustado totalmente en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,10 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora de 45 dB(a) o inferior, potencia sonora de 56 dB(A) o inferior y caudal de aire de 480-900 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 570x570x285 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 17 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) tiene unas dimensiones de 620x620 mm, y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/RCIM-2.5FSN4E
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.11 | UD | CASSETE 4 VIAS 60 x 60 3,6/4,0 kW HITACHI RCMI 1,5
Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 600x600, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-1.5 FSN4E (cuerpo solo, sin panel) ajustado totalmente en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora de 45 dB(a) o inferior, potencia sonora de 56 dB(A) o inferior y caudal de aire de 480-900 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 570x570x285 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 17 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) tiene unas dimensiones de 620x620 mm, y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/RCIM 1.5FSN4E
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.12 | UD | CASSETE 4 VIAS 60 x 60 2,5/2,8 kW HITACHI RCMI 1
Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 600x600, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-1.0FSN4E (cuerpo solo, sin panel), ajustado totalmente en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora de 38 dB(a) o inferior, potencia sonora de 51 dB(A) o inferior y caudal de aire de 360-720 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 570x570x285 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 16 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) tiene unas dimensiones de 620x620 mm, y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/RCIM-1.0FSN4E
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.13 | UD | CASSETE 4 VIAS 60 x 60 2/2,2 kW HITACHI RCMI 0,8
Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 600x600, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-0.8FSN4E (cuerpo solo, sin panel), ajustado totalmente en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2 kW y calorífica 2,2 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,2 kW y calorífica 2,5 kW. Nivel de presión sonora de 36 dB(a) o inferior, potencia sonora de 50 dB(A) o inferior y caudal de aire de 360-660 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 570x570x285 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 16 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) tiene unas dimensiones de 620x620 mm, y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/RCIM-0.8FSN4E
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.14 | UD | CASSETE 2 VIAS 2,5/2,8 kW HITACHI RCD 1 INCLUIDO PANEL
Unidad interior tipo CASSETTE 2 VÍAS, gama SYSTEM FREE, modelo RCD-1.9FSN3 + P-AP90DNA (panel) y con baja altura de empotramiento. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 51 dB(A) o inferior y caudal de aire de 630-990 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 860x630x345 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) es de dimensiones 1100x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente. Marca/modelo: HITACHI/RCD-1.0FSN3 Unidad de panel modelo P-AP90DNA, para unidades interiores RCD-1.0FSN3. Las dimensiones del panel son 1100x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con ajuste individual de los deflectores. El peso del panel es de 7,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/P-AP90DNA
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.15 | UD | PANEL CASSETE 4 VIAS CON SENSOR MOV. HITACHI P-AP56
Unidad de panel modelo P-AP56NAM, para unidades interiores RCIM-FSN4E y RCIM-FSRE. Apto para su integración en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Panel preparado para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). Las dimensiones del panel son 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". El peso del panel es de 2,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/P-AP56NAM
|  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.16 | KG | CARGA ADICIONAL REFRIGERANTE R 410 A
Carga adicional refrigerante ecológico R410A
|  |  |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3
|  |  |  | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6
[9 empty] | 14.9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.17 | UD | RECUPERADOR ENTALPICO HITACHI KPI150 + FILTROS G7-G8
Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, marca HITACHI, modelo KPI150, válida para interconexión con los sistemas de control de la misma marca, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio automático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio (refrigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación-freecooling/heating), y posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibrado). Dimensiones compactas (AlxAnxPr) 525x1.800x1.130 mm, que permiten una instalación flexible en falso techo, y peso 97 kg. Incorpora pre-filtro de admisión de aire y filtro de impulsión, posibilidad de control domótico externo y salida de señal de funcionamiento a posiciones remotas (contacto remoto, humidificador o resistencia/calefactor eléctrica). Dispone de cuatro ventiladores, dos de suministro y dos de extracción. Tres etapas de velocidad del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja), con caudal de suministro 1500 / 1250 / 950 m3/h, y presión estática disponible (para cada par de ventiladores) 100 / 70 / 45 Pa, lo que da más flexibilidad en el diseño de los conductos para la distribución del aire. Nivel sonoro 56 dBA. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja): del intercambio térmico 73 / 76 / 80 % y del intercambio de entalpía (refrigeración-calefacción) 62,5 / 68 %. Alimentación monofásica 230V (L+N+T). Consumo 462 W.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.18 | UD | RECUPERADOR ENTALPICO HITACHI KPI100 + FILTROS G7-G8
Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, marca HITACHI, modelo KPI100, válida para interconexión con los sistemas de control de la misma marca, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio automático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio (refrigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación-freecooling/heating), y posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibrado). Dimensiones compactas (AlxAnxPr) 380x1.600x1.295 mm, que permiten una instalación flexible en falso techo, y peso 79 kg. Incorpora pre-filtro de admisión de aire y filtro de impulsión, posibilidad de control domótico externo y salida de señal de funcionamiento a posiciones remotas (contacto remoto, humidificador o resistencia/calefactor eléctrica). Dispone de cuatro ventiladores, dos de suministro y dos de extracción. Tres etapas de velocidad del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja), con caudal de suministro 1000 / 800 / 620 m3/h, y presión estática disponible (para cada par de ventiladores) 90 / 60 / 40 Pa, lo que da más flexibilidad en el diseño de los conductos para la distribución del aire. Nivel sonoro 55 dBA. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja): del intercambio térmico 71 / 81 / 83 % y del intercambio de entalpía (refrigeración-calefacción) 62 / 68 %. Alimentación monofásica 230V (L+N+T). Consumo 261 W.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.19 | UD | DIFUSOR CIRCULAR Ø 315 mm CON REGULACION KOOLAIR 43SF
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 310 mm. de diámetro, tipo Koolair serir 43 SF, lacado en RAL 9010, con dispositivo de regulación, totalmente instalado en techo, con puente de montaje y emboquillado a conductos.
|  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.20 | UD | REJILLA RETORNO 1000 x 250 mm KOOLAIR
Rejilla para impulsión o retorno de aire, de 1000x250 mm. de doble deflexión con lamas fijas horizontales a 45º y unidad de regulación marco de montaje, marca KOOLAIR, con compuerta de regulación o equivalente aprobado por la dirección facultativa, construida en aluminio y acabado en alumnio anodizado o lacado de color RAL 9010. Todo ello montado y funcionando.
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.21 | UD | REJILLA VENTILACION 400 x 200 mm KOOLAIR
|  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | 11 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.22 | UD | REJILLA EXTERIOR TOMA AIRE/EXPULSION 350x350 mm
Rejilla toma de aire, de 350x350 de simple deflexión, con protección anti-pajaro, con lamas fijas horizontales a 45º, anti-agua y unidad de regulación marco de montaje, marca KOOLAIR, con compuerta de regulación construida en aluminio y acabado en alumnio anodizado o lacado de color a decidir por DF. Todo ello montado y funcionando
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.23 | UD | REJILLA EXTERIOR TOMA AIRE/EXPULSION 600x350 mm
Rejilla toma de aire, de 600x350 de simple deflexión, con protección anti-pajaro, con lamas fijas horizontales a 45º, anti-agua y unidad de regulación marco de montaje, marca KOOLAIR, con compuerta de regulación construida en aluminio y acabado en alumnio anodizado o lacado de color a decidir por DF. Todo ello montado y funcionando
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.24 | UD | REJILLA EXTERIOR TOMA AIRE/EXPULSION 1200x350 mm
Rejilla toma de aire, de 1200x350 de simple deflexión, con protección anti-pajaro, con lamas fijas horizontales a 45º, anti-agua y unidad de regulación marco de montaje, marca KOOLAIR, con compuerta de regulación construida en aluminio y acabado en alumnio anodizado o lacado de color a decidir por DF. Todo ello montado y funcionando
|  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.25 | M2 | CONDUCTO DE AIRE TIPO CLIMAVER APTA
Suministro y montaje de conducto autoportante de aire fabricado con material de lana de vidrio de 25 mm de espesor, recubierto por el exterior con lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, por el interior con tejido neto de vidrio reforzado de color negro, y con el canto macho rebordeado por el revestimiento interior, de la marca ISOVER, tipo CLIMAVER APTA o equivalente aprobado por la dirección facultativa. Incluso parte proporcional de piezas especiales, uniones, sellado interior, cuelgues, soportes, etc. Conductividad 0,032 W/mk. Fuego B-s1, d0
|  |  | CENTRIFUGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EXPULSION | 1 | 5 | 2.9 | 0 | 14.5
|  |  |  | 1 | 11.5 | 2.9 | 0 | 33.35
|  |  |  | 9 | 9.5 | 2.9 | 0 | 247.95
|  |  |  | 1 | 8.25 | 2.9 | 0 | 23.925
|  |  | ADMIISION | 1 | 5 | 2.9 | 0 | 14.5
|  |  |  | 2 | 6 | 2.9 | 0 | 34.8
|  |  |  | 1 | 7 | 2.9 | 0 | 20.3
|  |  |  | 20 | 1.5 | 0.9 | 0 | 27
|  |  |  | 20 | 0 | 0.9 | 0.5 | 9
|  |  |  | 3 | 3.5 | 1.1 | 0 | 11.55
|  |  |  | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 3.6
|  |  |  | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 2.4
|  |  |  | 1 | 8 | 1.4 | 0 | 11.2
|  |  |  | 1 | 3.5 | 1.4 | 0 | 4.9
|  |  |  | 1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2.55
|  |  |  | 1 | 3.7 | 1.8 | 0 | 6.66
|  |  |  | 1 | 1.2 | 2 | 0 | 2.4
|  |  | RETORNO | 1 | 3 | 1.3 | 0 | 3.9
|  |  |  | 1 | 2 | 1.3 | 0 | 2.6
|  |  | PRIMARIO | 2 | 15.5 | 1.3 | 0 | 40.3
|  |  |  | 2 | 20 | 1.5 | 0 | 60
|  |  |  | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 3.6
|  |  |  | 4 | 2 | 1.6 | 0 | 12.8
[9 empty] | 593.785 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.26 | UD | BOCA EXTRACCION 100 mm
BOCA EXTRACCION tipo KOOLAIR GDP 10 cm de diametro construido en aluminio lacado anodizado, y marco de montaje. Montado en obra y emboquillado.
|  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | 14 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.27 | Ml | CONDUCTO CHAPA Ø150
CONDUCTO CHAPA 150 mm colocado en formación de conductos de ventilación y extracción, con p/p de accesorios de conexión, tes, codos, Incluso emboquillado en rejillas, difusores y extractores.
|  |  |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
|  |  |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | 29.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.28 | Ml | CONDUCTO CHAPA Ø125
CONDUCTO CHAPA 125 mm colocado en formación de conductos de ventilación y extracción, con p/p de accesorios de conexión, tes, codos, Incluso emboquillado en rejillas, difusores y extractores.
|  |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 9 | 0 | 0 | 1 | 9
[9 empty] | 31 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.29 | Ml | CONDUCTO CHAPA Ø100
CONDUCTO FLEXIBLE VENTILACION DOBLE CAPA, SPIROFLEX 100 mm colocado en formación de conductos de extracción, Incluso emboquillado en tomas de aspiración y en extractores.
|  |  |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 7
[9 empty] | 21 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.30 | UD | HELIOCENTRIFUGO 500 m3/h S&P TD500-150
Extractor heliocentrifugo S&P td 500 insonorizado para conducto, con un regulable de hasta caudal de 500 m3/h. potencia eléctrica de 150 W. y un nivel sonoro de 30 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. Colocado en interior de conducto circular. Presión estatica 40 mmcda
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.31 | UD | PUNTO DRENAJE CLIMATIZACION
Punto de desagüe de PVC 3,2 mm, de 25 o 32 mm de diametro, incluyendo p/p de red de 40 mm y bote sifonico de 100 mm (3L) previo al enlace con red general. Totalmente terminado, incluso conexión en red en la instalación existente.
|  |  | VRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | UD CONDUCTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | CASSETES | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | 17 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.32 | UD | SENSOR MEDICION CONCENTRACION CO2
Sonda externa de medición de concentración de CO2 en ambiente, con panel de lectura en mando de control de recuperadores de ventilacion. Instalado en conexión con recuperador y sistema de control.
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.33 | UD | CONTROL REMOTO CABLEADO HITACHI PC-ARPF1E
Mando por cable multifunción, modelo PC-ARFP1E con programación semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuración y ajuste de los parámetros de funcionamiento. Función GentleCool para modificar la temperatira de salida de aire de la unidad interior. Acceso a los parámetros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revisión y mantenimiento. Multifución: Programación de las opciones ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme automático. Control de 1 a 16 unidades interiores. Control individual de las lamas. Configuración de las diferenets funciones del sensor de presencia. Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción de temperatura. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas. Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades interiores System Free. Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFP1E
|  |  | UD CONDUCTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | CASSETES | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  | RECUPERADORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 14 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.34 | UD | INTERCONEXION ALIMENTACION ELECTRICA Y ELECTRONICA
Interconexión electrica, entre maquinas interior, exterioR y control, y alimentación electrica, bajo tubo corrugado de PVC, instalado y en funcionamiento.
|  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | 11 |  | 0 | INDICAR PRECIO
|  | SUMA CAPITULO 04 | [9 empty] | 0
05 |  | 05 CONTROL CALIDAD
05.01 | UD | CONFORMIDAD INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Prueba de funcionamiento de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.02 | UD | PRUEBA TÉRMICA CLIMATIZACION
Prueba térmica para comprobación del rendimiento de clima, comprobando el gasto de energia, la temperatura, y emisión de ruidos Incluso emisión del informe de la prueba.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.03 | UD | CONFORMIDAD, TUBO COBRE
P/P 200 m. Comprobación de la conformidad de tubos de cobre para instalaciones de clima, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las dimensiones y la masa, s/ UNE-EN 1057:2007+A1:2010, las propiedades de tracción, s/ UNE-EN 10002-1:2002, y la aptitud por abocardado, s/ UNE-EN ISO 8493:2006.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.04 | UD | CONFORMIDAD, PREFABRICADOS YESO
Comprobación de la conformidad de paneles prefabricados de yeso, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar el aspecto superficial, las dimensiones y la masa, la densidad, el contenido en humedad, la resistencia a flexión, la dureza superficial Shore C, el pH y la absorción de agua, s/ UNE-EN 12859:2009.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
|  | SUMA CAPITULO 05 | [9 empty] | 0
06 |  | 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 | UD | ALQUILER CONTENEDOR 8 m3 | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Servicio de entrega, transporte a vertedero y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga.
|  |  | PETREOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | MEZCLADOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  | PELIGROSOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | METALICOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 11 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.02 | UD | TRATAM. BIDÓN 150 l. RESTOS LIQUIDOS
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de restos de pintura, hidrocarburos y otros liquidos peligrosos, almacenados en la instalación en bidones de 150 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por bidón) incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) Incluso transporte a planta de reciclado.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.03 | M3 | GESTION RESIDUOS PETREOS
Gestión de escombros petreos a vertedero, s, incluso canon de vertedero, separación y gestión de residuos petreos y con p.p. de medios auxiliares. Con certificación de la gestión de residuos
|  |  | P 01.01 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41
|  |  | P 01.03 | 1 | 576.45 | 0.03 | 0 | 17.2935
[9 empty] | 17.7035 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.04 | M3 | GESTION RESIDUOS NO PETREOS MEZCLADOS
Gestión de residuos mezclados, aislantes, vidrios, instalaciones... a vertedero, incluso canon de vertedero, separación y gestión de residuos y con p.p. de medios auxiliares.. Con certificación de la gestión de residuos
|  |  | P 01.04 | 1 | 576.45 | 0 | 0.06 | 34.587
[9 empty] | 34.587 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.05 | M3 | GESTION RESIDUOS PELIGROSOS
Transporte de residuos peligrosos, con contenedores, incluso canon de vertedero, separación y gestión de residuos peligrosos y con p.p. de medios auxiliares.. Con certificación de la gestión de residuos
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.06 | M3 | GESTION RESIDUOS METALICOS
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de desmantelado de climatización. en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
|  |  | P 01.05 | 6 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 4.59
|  |  |  | 6 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 9.504
|  |  |  | 3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.27
[9 empty] | 14.364 |  | 0 | INDICAR PRECIO
|  | SUMA CAPITULO 06 | [9 empty] | 0
07 |  | 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 | UD | BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.02 | UD | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. AMORTIZACION 20 MESES
|  |  |  | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.1
[9 empty] | 0.1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.03 | UD | EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. AMORTIZACION 20 MESES
|  |  |  | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.1
[9 empty] | 0.1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.04 | M | VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE | [6 empty] | 10 | 9.86 | 98.6
Valla extensible reflectante hasta 2 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, Para separar e impedir circulación en interiores y acotado carga y descarga, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. Amortizacion 20 meses
|  |  |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.05 | UD | LUZ INTERIOR 18 W + EMERGENCIA 9 W
Luminaria estanca IP65 de 18 W FL para alumbrado permanente, con bateria y lampara de emergencia de 9 W FL, incluso lineas y conexionado. Colocada. Amortización en 10/12 meses.
|  |  |  | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 1.2
[9 empty] | 1.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.06 | UD | PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.07 | UD | CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con adaptador regulable. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.08 | UD | PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.09 | UD | MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.10 | UD | PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.11 | UD | ARNES DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN
Arnés de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Con p/p de cables de seguridad para anclaje del arnés.
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.12 | UD | CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.13 | UD | GAFAS CONTRA IMPACTOS | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.14 | UD | GAFAS ANTIPOLVO | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.15 | UD | PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.16 | UD | MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.17 | UD | SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtr. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.18 | UD | FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
|  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | 12 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.19 | UD | CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca,. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.20 | UD | RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.21 | UD | COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.22 | UD | COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes d
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.23 | UD | COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.24 | UD | MASCARILLA HIGIENICA FP 2
Macarilla higienca personal FP2 homologada para todo tipo de epidemias por via aerea. Duración 1 jornada de trabajo.
|  |  |  | 2 | 20 | 6 | 0 | 240
[9 empty] | 240 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.25 | L | HIDROALCOHOL BACTERICIDA 70 %
Gel hidroalcoholico al 70 %, en envase con dosificador con sistema de fijación en paramentos, a la entrada de obra. Rendimiento 100 ml / persona mes.
|  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | E28LHAH | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
|  | SUMA CAPITULO 07 | [9 empty] | 0
|  | SUMA CAPITULOS EJECUCION MATERIAL | [9 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (Impuestos indirectos no incluidos) | Oferta Incompleta
[5 empty] | 5% Gastos Generales | #VALUE!
[5 empty] | 5% Beneficio Industrial | #VALUE!
[5 empty] | TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (Impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACION DE OFERTAS | Oferta Incompleta |  |  |  | 114593.6944 |  | Importe Presupuesto base maximo de licitacion (impuesto/s indirecto/s no incluido/s)
≤
IMPORTE SUPERIOR PRESUPUESTO.OFERTA INVALIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
*Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.

## resumen
Presupuesto
Código | Resumen | ImpPres
01 | DEMOLICIONES | 0
02 | TECHOS Y AUXILIARES | 0
03 | INSTALACION ELECTRICA | 0
04 | INSTALACION CLIMA/VENTILACION | 0
05 | CONTROL CALIDAD | 0
06 | GESTION DE RESIDUOS | 0
07 | SEGURIDAD Y SALUD | 0
Se puede presentar la oferta en formato Excel sin firmar pues al presentar oferta ya se utiliza el certificado electrónico, siendo esto equivalente a la firma en este documento.
Fecha firma y sello de la empresa:
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (Impuestos indirectos no incluidos) | Oferta Incompleta
| 5% Gastos Generales | #VALUE!
| 5% Beneficio Industrial | #VALUE!
| TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (Impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACION DE OFERTAS | Oferta Incompleta |  | 114593.6944 | Importe Presupuesto base maximo de licitacion (impuesto/s indirecto/s no incluido/s)
≤
IMPORTE SUPERIOR PRESUPUESTO.OFERTA INVALIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
*Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.