## MEDICIONES
Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL Y ACABADOS
Nº | Ud | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  | PrPres
1.1.- DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1.1.1 | M2 | Demolición de falso techo fijo de escayola o yeso suspendido con varillas de cuelgue, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Vestuarios Rehabilitación BC05(100%) |  |  | 20.37 | 1 | [5 empty] | 20.37
Almacenes botiquin, limpieza (30%) |  |  | 3.02 | 0.3 | [5 empty] | 0.91
Aseos Zona consultas, curas...(30%) |  |  | 4.75 | 0.3 | [5 empty] | 1.43
Aseos cosultas, H2 y M2. (30%) |  |  | 16.35 | 0.3 | [5 empty] | 4.91
Aseos Admin, H3 y M3 BC02 (100%) |  |  | 16.29 | [6 empty] | 16.29
43.91
|  | Total m2 ......: | [6 empty] | 43.91 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
1.1.2 | M2 | Demontaje, del estrictamente necesario, del falso techo desmontable, con recuperación, formado por placas de escayola o yeso con una sustentación a base de perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio, carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Rehabilitación |  |  | 82.1 | [6 empty] | 82.1
Hidroterapia desmontaje uds. clima |  |  | 12.06 | [6 empty] | 12.06
Pasillo asistencial VFR01 |  |  | 20 | [6 empty] | 20
Pasillo salas de espera VRF02 |  |  | 20 | [6 empty] | 20
Administración of diafana |  |  | 91.6 | [6 empty] | 91.6
Consultas RH VRF01 |  |  | 110 | [6 empty] | 110
Consultas clinicas VRF02 |  |  | 110 | [6 empty] | 110
Archivo Administración |  |  | 14 | [6 empty] | 14
459.76
|  | Total m2 ......: | [6 empty] | 459.76 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
1.2.- VARIOS
1.2.1 | U | Despeje y retirada de mobiliario, muebles en offices y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, con transporte a almacén, vertedero o planta de reciclaje según indicaciones de la D.F. y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Ambito de actuación en planta |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
|  | Total u ......: | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
1.2.2 | U | PA de limpieza final de todas las zonas afectadas de proyecto en espacios interiores, etc
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Actuación planta baja considerando |  |  | 4 | [6 empty] | 4
4
|  | Total u ......: | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
1.2.3 | U | Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de climatización completamente terminada, incluyendo: Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos. Colocación de pasamuros. Fijación de termostatos Fijación de compuertas. Fijación de soportes. Fijación de perfiles estructurales para bancadas. Fijación de elementos de control. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Apertura de agujeros en falsos techos para registro y fijación de elementos de la inst. Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
GENERALES |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
1.2.4 | U | Relleno y sellado de todos los huecos abiertos para paso de instalaciones de climatización entre sectores de incendios, a base de productos adecuados para conseguir el grado de resistencia al fuego exigido al elemento compartimentador; según las instalaciones se usarán los siguientes productos: Bandejas y cables: mortero para sellado ignífugo de penetración, resinas termoplásticas, masillas ignífugas a base de siliconas intumescentes o almohadillas intumescentes termo-expansivas. Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y/o masillas a base de siliconas intumescentes. Para huecos de grandes dimensiones se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes para el sellado de penetraciones. Incluyendo todo aquello necesario para el montaje e instalación, completamente realizado según Especificaciones Técnicas del fabricante del producto y aplicado en cada caso según coordinación de la Dirección Facultativa.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
GENERALES |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
1.3.- FALSOS TECHOS
1.3.1 | M2 | Montaje del falso techo con las placas recuperadas en el desmontaje, con un 10% de restitución de placas de Falso techo de iguales caracterísitcas que el existente, en las zonas afectadas por los trabajos de montaje de unidades BCs, embocaduras de aire acondicionado, de lineas electricas, de tuberias frigorificas. desagües, etc incluso reparación o reposición de perfiles afectados por dicha demolición. La perfilería y tipo de placa empleada será idéntica a la existente. Referencia placa: Yesyforma Túnez SP c/perfileria semivista 24mm.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Rehabilitación |  |  | 82.1 | [6 empty] | 82.1
Hidroterapia desmontaje uds. clima |  |  | 12.06 | [6 empty] | 12.06
Pasillo asistencial VFR01 |  |  | 20 | [6 empty] | 20
Pasillo salas de espera VRF02 |  |  | 20 | [6 empty] | 20
Administración of diafana |  |  | 91.6 | [6 empty] | 91.6
Consultas RH VRF01 |  |  | 110 | [6 empty] | 110
Consultas clinicas VRF02 |  |  | 110 | [6 empty] | 110
Archivo Administración |  |  | 14 | [6 empty] | 14
459.76
|  | Total m2 ......: | [6 empty] | 459.76 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
1.3.2 | M2 | Montaje de nuevo falso techo con la perfilería y tipo de placa empleada en la planta baja del centro aistencial, en las zonas donde antes era falso techo fijo (BC02 aseos y BC05 vestuarios de RH) afectadas por los trabajos de montaje de las nuevas unidades BC, con sus correspondientes embocaduras de aire acondicionado, de lineas electricas, de tuberias frigorificas, desagües, etc. Referencia placa: Yesyforma Túnez SP c/perfileria semivista 24mm.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Vestuarios Rehabilitación BC05(100%) |  |  | 20.37 | 1 | [5 empty] | 20.37
Aseos Admin, H3 y M3 BC02 (100%) |  |  | 16.29 | [6 empty] | 16.29
36.66
|  | Total m2 ......: | [6 empty] | 36.66 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
Total presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL Y ACABADOS : | [10 empty] | 0
Reforma de la instalación de climatización y ventilación del centro asistencial y de oficinas FREMAP General Ricardos
Presupuesto parcial nº 2 TRABAJOS PREVIOS
Nº | Ud | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  | Importe
2.1.- IDENTIFICACIÓN REDES INSTALACIONES EXISTENTES
2.1.1 | U | Identificación de redes frigoríficas y red de conductos de climatización existente en planta baja, en colaboración con los servicios técnicos de mantenimiento identificando su procedencia, asi como su actividad y servicio, para procecer a su sustitución, desconexión etc. Según convenga. Se elaborará informe con los croquis pertinentes, para poder reflejar en planos su ubicación, y características generales (constitución, diámetro, pendiente, profundidad etc), así como firma del documento con la d.f. De la recepción de las instalaciones actuales previa a la actuación de proyecto. Medida la unidad ejecutada para la zona de actuación.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
PB centro asistencial |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
2.2.- DESMONTAJE DE INSTALACIONES
2.2.1 | U | Desmontaje, retirada y clausura de las instalaciones mecanicas de climatización por medios de elevación mecánicos(equipos frig con recuperación del refrig, uds. evaporadoras y condensadoras, cortinas de aire, tuberias frigoríficas, conductos de aire, rejillas, difusores, aspiradores, etc.) obsoletas que no estén en servicio en las zonas de actuación o que dejen de tenerlo por el proyecto ejecutivo de reforma. Incluyendo desconexión de la instalación existente y sellado de conductos. Incluyendo posterior desmantelamiento de varillas de anclaje. Corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe constrastado de su clausura, se realizaran los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación, y características generales (caudal, presión etc.). El desmontaje incluirá todos los trabajos auxiliares de obra civil necesarios para la retirada (actuaciones sobre falsos techos, falsos suelos, suelos o paramentos) en el recorrido de la instalación a retirar y la reposición posterior de acabados. Medida la unidad ejecutada para el conjunto de instalaciones existentes.La retirada parcial de instalaciones se realizará sin afectar al resto de instalaciones que deban quedar operativas durante la obra. Incluye limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Aquellas instalaciones que dejen de estar operativas se retirarán hasta origen.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Desmont equipos existentets s/proyecto de ejecución de la inst existente
Rehabilitación BC06 y BC05 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 4
Consultas RH VRF01 (BC04) |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2
Consultas clinicas VRF02 (BC03) |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2
Administración BC01 y BC02 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 4
12
|  | Total u ......: | [6 empty] | 12 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
2.2.2 | U | Trabajos de reforma, desmontaje y mejora, de las existentes bancadas: - En acero c/perfiles metálicos estructurales de sustentación de los equipos de climatización (equipos frig uds. evaporadoras y condensadoras, etc.)realizadas en acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante. - Instalación de nuevas plataformas en acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de trabajo, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. - Plataforma pisable tipo tramex, para acceso al mantenimiento de las nuevas unidades a instalar. - Eliminación por obsoletas, y que no estén en servicio en las zonas de actuación o que dejen de tenerlo por el proyecto ejecutivo de reforma. Incluyendo la retirada de los perfiles metálicos no necesarios, y poder despejar y permitir la nueva disposición de bancadas metálicas de sustentación. Se realizaran los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su nueva ubicación. El desmontaje incluirá todos los trabajos auxiliares de obra civil necesarios para la retirada (actuaciones sobre falsos techos, falsos suelos, suelos o paramentos) en el recorrido de la instalación a retirar y la reposición posterior de acabados. Medida la unidad ejecutada para el conjunto de instalaciones existentes. La retirada parcial de instalaciones se realizará sin afectar al resto de instalaciones que deban quedar operativas durante la obra. Incluye limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Aquellas instalaciones que dejen de estar operativas se retirarán hasta origen. Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Estructura plataforma soport unidades (según detalle plano CL-02) |  |  | 1 | [6 empty] | 1
PLATAFORMA BC01
PLATAFORMA BC02
PLATAFORMA BC03
PLATAFORMA BC04
PLATAFORMA BC05
PLATAFORMA BC06
1
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
2.2.3 | M | Desmontaje de las tuberías de cobre deshidrayado de refrigerante R22 de climatización interior existente. Medida la longitud inicial. Necesario documentar y justificar.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Tuberías circuitos de refrigerante R22, R407c existente |  |  | 6 | 5 | [5 empty] | 30
[10 empty] | 30 |  | 30
|  | Total m ......: | [6 empty] | 30 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
2.2.4 | U | Levantamiento y restitución de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos una vez terminadas las instalaciones de reforma de la climatización, incluso desconexiones de la línea eléctrica en la luminaria y en la salida del cuadro correspondiente y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.Transporte a almacén de la propiedad situado a menos de 10km.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Estimación nº luminarias existentes a desmontar |  |  | 4 | 10 | [5 empty] | 40
Estimación nº luminarias existentes a montar y restituir |  |  | 4 | 10 | [5 empty] | 40
80
|  | Total u ......: | [6 empty] | 80 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
2.3.- DESVIO DE REDES
2.3.1 | U | Trabajos de las instalaciones mecánicas de climatizacion (agua y aire), PCI, fontanería y saneamiento necesarios debido al desvío de redes (si fuera necesario), dichos trabajos son los siguientes: •Desmontaje a origen. Este desmontaje a origen se realizará manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio y de forma tal que los elementos desmontados puedan ser reutilizados en las mismas condiciones que estaban antes de la operación. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. •Recopilación, repaso, limpieza y verificación del correcto funcionamiento y almacenamiento de la instalación de climatizacion actual. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. • Montaje/traslado de las instalaciones mecanicas. Este montaje se realizará manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. • Desconexión y reconexión a la instalación exitente de agua, incluyendo picajes y vaciados, trabajos y materiales necesarios para realizar estas tareas, manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características, cumpliendo las especificaciones técnicas y dejando la instalación completamente terminada. El desvio incluirá todos los trabajos auxiliares de obra civil necesarios para la retirada y traslado o montaje (actuaciones sobre falsos techos, falsos suelos, suelos o paramentos) en el recorrido de la instalación a retirar y a montar, asi como la reposición posterior de acabados. Las instalaciones repuestas deberán ser probadas por el mantenedor de la instalación que deberá emitir certificado de que la instalación queda operativa y en correcto funcionamiento. Completamente instalado. Incluso incremento en un 60% del tiempo trabajado de mano de obra considerando la realización de los mismos en horarios nocturnos y fines de semana.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Actuación en planta considerando 4 unidades de ejecución |  |  | 4 | [6 empty] | 4
4
|  | Total u ......: | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
2.3.2 | U | Trabajos eléctricos necesarios debido al desvío de redes/instalaciones (si fuera necesario) comunicaciones, sistemas CPI, antiintrusión, etc... , dichos trabajos son los siguientes: •Desmontaje a origen. Este desmontaje a origen se realizará manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio y de forma tal que los elementos desmontados puedan ser reutilizados en las mismas condiciones que estaban antes de la operación. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. •Recopilación, repaso, limpieza y verificación del correcto funcionamiento y almacenamiento de la instalación eléctrica actual. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. • Montaje/traslado de la instalación eléctrica. Este montaje se realizará manteniendo siempre en servicio las instalaciones no afectadas en el edificio. Si durante estos trabajos algún elemento tuviera desperfectos, éste, se sustituirá por otro de las mismas características. El desvio incluirá todos los trabajos auxiliares de obra civil necesarios para la retirada y traslado o montaje (actuaciones sobre falsos techos, falsos suelos o paramentos) en el recorrido de la instalación a retirar y a montar, asi como la reposición posterior de acabados. Las instalaciones repuestas deberán ser probadas por el mantenedor de la instalación que deberá emitir certificado de que la instalación queda operativa y en correcto funcionamiento. Completamente instalado. Incluso incremento en un 60% del tiempo trabajado de mano de obra considerando la realización de los mismos en horarios nocturnos y fines de semana.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Actuación en planta considerando 4 unidades de ejecución |  |  | 4 | [6 empty] | 4
4
|  | Total u ......: | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
Total presupuesto parcial nº 2 TRABAJOS PREVIOS : | [10 empty] | 0
Reforma de la instalación de climatización y ventilación del centro asistencial y de oficinas FREMAP General Ricardos
Presupuesto parcial nº 3 CLIMATIZACION
Nº | Ud | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  | Importe
3.1.- EQUIPOS CLIMATIZACIÓN
3.1.1 | U | Unidades compactas horizontales BC Lennox mod FASH020SM2M+FAIH020SM2M o equiv Incluye : - Unidad termodinámica - Unidad de Tratamiento de Aire - Interfaz de comunicación ModBus RS485 - DC60 Display de confort remoto - DS60 Display de servicio - Protección eléctrica del Compresor - Bajo nivel sonoro - Precarga nominal de refrigerante y válvulas de servicio - Garantía 24 meses para repuestos y mano de obra Datos técnicos: Capacidad termodinámica (Min/Max) calor 6.1/20.5 kW refrig 7.1/22.2 kW Factor de calor sensible neto 0.85 Potencia absorbida calor 4.1 kW refrig 5.9 kW COP Calor 4.1 Kw Refrig 3.2 kW Datos en interior 20/70°C/% 27/47°C/% Datos en exterior 7/85°C/% 35/50°C/% RENDIMIENTOS ESTACIONALES SCOP/SEER (1) calor 3.32 frio 4.25 Eficiencia energética estacional (calefacción ?s, h, refrigeración ?s,c) (2) 129.8% 167.1% (1):De acuerdo con la norma EN14825, el rendimiento del modo de calefacción se da para el clima promedio. (2):Refrigeración de espacios y eficiencia energética de calefacción de espacios siguiendo la normativa de Ecodiseño UE 2016/2281. INFORMACIÓN ELÉCTRICA (OPCIONALES INCLUIDOS) Acometida eléctrica principal 400/III/50Hz V/P (ud int) (ud ext) Potencia máxima 1.4 kW 12.5 kW Intensidad de arranque 2.3 A 23.5 A Amperios consumidos a plena carga 2.3 A 23.5 A Incluso interconexión electrica de control entre unidades partidas con: Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, Datax "PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x0,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos INFORMACIÓN SOBRE EL VENTILADOR DE IMPULSIÓN (ud int) (ud ext) Caudal 3700-4500 5600 m3/h Presión disponible 150 Pa 70 Pa Configuración del caudales de aire STD Caudal de aire 58% 78 % Velocidad de rotación 1278 Rpm 1703 Rpm DIMENSIONES DE LA UNIDAD INCLUIDOS ACCESORIOS (ud int) (ud ext) Largo 1500 1500 mm Ancho 775 1205 mm Alto 670 670 mm Peso en funcionamiento 135 220 kg INFORMACIÓN GENERAL Nº circuitos 1 Tipo de compresor/Nº Inverter / 1 Refrigerante R410A Distancia entre unidad interior y exterior: 5 m Completamente instalado. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Rehabilitación |  |  | 2 | [6 empty] | 2
Administración |  |  | 2 | [6 empty] | 2
4
|  | Total u ......: | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.2 | U | Ud exterior VRFC centrífuga BC Lennox mod LC-MO224-I4M o equiv Equipamiento estándar -UNIDAD EXTERIOR VRFC CENTRÍFUGA -Potencias de 22,4 kw - LC-MO224-I4M -Compresores scroll inverter DC de alta eficiencia -Rotor magnético permanente de Neodimio -Motor brushless DC -Bajo nivel sonoro -Ventiladores DC de alta eficiencia -Aletas anti-vibración -Control stepless -Circuito frigorífico mejorado -Condensador con aletas mejoradas -Circuito de subenfriamiento -Rango de temperaturas -hasta 50ºC en verano y -15ºC en invierno -Sistema desescarche inteligente -El sistema inteligente de desescarche calcula el tiempo destinado al desescarche en función del estado del equipo, eliminando la pérdida de capacidad en calefacción en los minutos que dura el proceso. -Grandes distancias frigoríficas -Longitud=100m / Diferencia de alturas=30m Incluye : 2 x 2nd KNX Gateway only for LV-RHM140-4T Completamente instalado. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF-1_Consultas junto RH |  |  | 1 | [6 empty] | 1
VRF-2_Consultas junto Admin |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2
|  | Total u ......: | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.3 | U | Conjunto de amortiguadores de vibración metálico, tipo doble pletina para ud compacta de hasta 500 kg y frecuencia 1500 rpm. Completamente instalado.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Rehabilitación (ud int+ext) |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Administración (ud int+ext) |  |  | 4 | [6 empty] | 4
VRF-1_Consultas junto RH |  |  | 1 | [6 empty] | 1
VRF-2_Consultas junto Admin |  |  | 1 | [6 empty] | 1
10
|  | Total u ......: | [6 empty] | 10 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.4 | U | Equipamiento estándar -LC-C422-CP -Equipo con dimensiones compactas (600x600mm) que se adapta perfectamente al techo de cualquier estancia y requiere poco espacio para la instalación en falso techo. -Se pueden seleccionar siete patrones de de impulsión desde 2 a 4 direcciones -Toma de aire exterior -La impulsión a 4 vías permite un enfriamiento y calentamiento uniforme y de amplio alcance -Bomba de drenaje instalada de serie -Control remoto inalámbrico incluido Prescripciones: LC-C422-CP 32 dBA(ALTA) Peso: 17.50Kg Dim:653*267*585 Tensión: 220_240V-1Ph-50Hz-60Hz Consumo medio: 15w LC-C422-CP Tsc=26ºC/Hr50.0% TC 2.17Kw SC 1.97Kw Tsc= 22ºC TC 2.05Kw Q=440 m3/h(ALTA) Incluye : - Wifi Kit for indoor units - Plafón Cassette Compacto - VRF Centrífugo - Garantía 24 meses para repuestos y mano de obra Completamente instalado. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
LC-C422-CP
VRF-1 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
VRF-2 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
8
|  | Total u ......: | [6 empty] | 8 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.5 | U | Equipamiento estándar -LC-C428-CP -Equipo con dimensiones compactas (600x600mm) que se adapta perfectamente al techo de cualquier estancia y requiere poco espacio para la instalación en falso techo. -Se pueden seleccionar siete patrones de de impulsión desde 2 a 4 direcciones -Toma de aire exterior -La impulsión a 4 vías permite un enfriamiento y calentamiento uniforme y de amplio alcance -Bomba de drenaje instalada de serie -Control remoto inalámbrico incluido Prescripciones: LC-C428-CP 32 dBA(ALTA) Peso: 17.50Kg Dim:653*267*585 Tensión: 220_240V-1Ph-50Hz-60Hz Consumo medio: 15w LC-C428-CP Tsc=26ºC/Hr50.0% TC 2.73Kw SC 1.90Kw Tsc= 22ºC TC 2.51Kw Q=440 m3/h(ALTA) Incluye : - Wifi Kit for indoor units - Plafón Cassette Compacto - VRF Centrífugo - Garantía 24 meses para repuestos y mano de obra Completamente instalado. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
LC-C428-CP
VRF-1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
VRF-2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
4
|  | Total u ......: | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.6 | U | Equipamiento estándar -LC-C436-CP -Equipo con dimensiones compactas (600x600mm) que se adapta perfectamente al techo de cualquier estancia y requiere poco espacio para la instalación en falso techo. -Se pueden seleccionar siete patrones de de impulsión desde 2 a 4 direcciones -Toma de aire exterior -La impulsión a 4 vías permite un enfriamiento y calentamiento uniforme y de amplio alcance -Bomba de drenaje instalada de serie -Control remoto inalámbrico incluido Prescripciones: LC-C436-CP 32 dBA(ALTA) Peso: 17.50Kg Dim:653*267*585 Tensión: 220_240V-1Ph-50Hz-60Hz Consumo medio: 18w LC-C436-CP Tsc=26ºC/Hr50.0% TC 3.49Kw SC 3.12Kw Tsc= 22ºC TC 3.11Kw Q=500 m3/h(ALTA) Incluye : - Wifi Kit for indoor units - Plafón Cassette Compacto - VRF Centrífugo - Garantía 24 meses para repuestos y mano de obra Completamente instalado. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
LC-C436-CP
VRF01 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
VRF02 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
3
|  | Total u ......: | [6 empty] | 3 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.7 | U | Equipamiento estándar -LC-C445-CP -Equipo con dimensiones compactas (600x600mm) que se adapta perfectamente al techo de cualquier estancia y requiere poco espacio para la instalación en falso techo. -Se pueden seleccionar siete patrones de de impulsión desde 2 a 4 direcciones -Toma de aire exterior -La impulsión a 4 vías permite un enfriamiento y calentamiento uniforme y de amplio alcance -Bomba de drenaje instalada de serie -Control remoto inalámbrico incluido Prescripciones: LC-C445-CP 36 dBA(ALTA) Peso: 17.50Kg Dim:653*267*585 Tensión: 220_240V-1Ph-50Hz-60Hz Consumo medio: 23w LC-C445-CP Tsc=26ºC/Hr50.0% TC 3.92Kw SC 2.55Kw Tsc= 22ºC TC 3.38Kw Q=530 m3/h(ALTA) Incluye : - Wifi Kit for indoor units - Plafón Cassette Compacto - VRF Centrífugo - Garantía 24 meses para repuestos y mano de obra Completamente instalado. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
LC-C445-CP
VRF-2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.8 | U | Equipamiento estándar -LC-D36-LP -Equipo de conductos baja silueta altura 210mm dimensiones compactas (800x600mm) instalada en falso techo. -Control de presión estática a través del control remoto -Bomba de drenaje instalada de serie -Retorno frontal o inferior -Toma de aire exterior -Control remoto inalámbrico incluido Prescripciones: LC-D36-LP 36 dBA(ALTA) Peso: 17.50Kg Dim:800*653*210 Tensión: 220_240V-1Ph-50Hz-60Hz Consumo medio: 23w LC-D36-LP Tsc=26ºC/Hr50.0% TC 3.6Kw SC 2.55Kw Tsc= 22ºC TC 4Kw Q=550 m3/h(ALTA) Incluye : - Garantía 24 meses para repuestos y mano de obra Completamente instalado. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
LC-D36-LP
VRF01 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.9 | U | UD. suministro de accesorios para el montaje del equipo de las unidades interiores de tipo cassette, formado por amortiguadores de muelle tipo KROON adecuados, acoplamientos flexibles entre máquina y conductos que acometen a ella, soportes a techo, ,etc. Totalmente instalado.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF-01 |  |  | 8 | [6 empty] | 8
VRF-02 |  |  | 9 | [6 empty] | 9
17
|  | Total u ......: | [6 empty] | 17 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.10 | Ml | Desagües para unidades fan-coil a base de tubo de PVC-U rígido de 25, 32, 40 y 50 mm, incluso sifón y punto de limpieza, accesorios y conducido a bajante pluvial más próximo. Completamente instalado.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF-01 |  |  | 8 | 5 | [5 empty] | 40
VRF-02 |  |  | 9 | 5 | [5 empty] | 45
Evap/Cond compactas partidas RH |  |  | 4 | 5 | [5 empty] | 20
Evap/Cond compactas partidas Admin |  |  | 4 | 5 | [5 empty] | 20
Cond 1 y 2 VRF centrifuga |  |  | 2 | 5 | [5 empty] | 10
Recuperadores de calor REC01. REC02, REC03, REC04 |  |  | 4 | 15 | [5 empty] | 60
195
|  | Total ml ......: | [6 empty] | 195 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.11 | M | Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. según RITE y RD 238/2013 Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
BC05 |  |  | 1 | 20 | [5 empty] | 20
BC06 |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5
BC01 |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5
30
|  | Total m ......: | [6 empty] | 30 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.12 | M | Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. según RITE y RD 238/2013 Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF01
P1 |  |  | 1 | 3.5 | [5 empty] | 3.5
VRF02
P1 |  |  | 1 | 8 | [5 empty] | 8
P4 |  |  | 1 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
13
|  | Total m ......: | [6 empty] | 13 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.13 | M | Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. según RITE y RD 238/2013 Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF01
P2 |  |  | 1 | 3.5 | [5 empty] | 3.5
P3 |  |  | 1 | 3.5 | [5 empty] | 3.5
P4 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
P5 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2
P6 |  |  | 1 | 3.5 | [5 empty] | 3.5
P7 |  |  | 1 | 3.5 | [5 empty] | 3.5
VRF02
P2 |  |  | 1 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
P3, P6 |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 6
P5 |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5
P7 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2
31.5
|  | Total m ......: | [6 empty] | 31.5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.14 | M | Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. según RITE y RD 238/2013 Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF01
P8 |  |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10
P15 |  |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3
VRF02
P8 |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 4
P11, P16 |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 2
P14 |  |  | 1 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
20.5
|  | Total m ......: | [6 empty] | 20.5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.15 | M | Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. según RITE y RD 238/2013 Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF01
P9, P10, P11, P12, P13, P14 |  |  | 6 | 1 | [5 empty] | 6
VRF02
P9, P10, P12, P13 |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 4
P15 |  |  | 1 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
P17 |  |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3
14.5
|  | Total m ......: | [6 empty] | 14.5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.16 | U | Incluye : - Tubo de derivación con aislador LC-ABI1001, de cobre estirado en frio sin soldadura, para circuito frigorífico, de las dimensiones indicadas por el fabricante, según UNE-EN 12735-1, con p.p. de uniones, soportes y fijaciones, limpieza, secado, verificación de la estanqueidad, incluyendo aislamiento térmico de espuma elastomérica para accesorios de tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, de espesor segín RITE y RD 238/2013, y demás accesorios. - Garantía 24 meses para repuestos y mano de obra. Instalada y probada.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF-01 |  |  | 7 | [6 empty] | 7
VRF-02 |  |  | 8 | [6 empty] | 8
15
|  | Total u ......: | [6 empty] | 15 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.17 | U | Suministro, montaje y puesta en funcionamiento con configuración de los parámetros del control con programador semanal modelo LC-TSC BOX o similar aprobado po DF. Dispone de pantalla retro iluminada, sonda de temperatura integrada, modo vigilia, retorno automático de consigna, Dual Set Point y configuración del horario de verano. Permite controlar 1 g./16 Uds. Incluso cableado bus de control centralizado: - Cable eléctrico para transmisión de datos, entre uds int/ext señales analógicas y digitales en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, Datax "PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5x0,75 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos. Según VDE 812 LiYCY. - Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, Datax "PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x1 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos. Según VDE 812 LiYCY. - Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluye accesorios de montaje.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Control centralizado |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.1.18 | U | Incluye : - Mando por cable Lennox. Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo corrugado empotrado incluso ayudas obra civil y demás accesorios. - Garantía 24 meses para repuestos y mano de obra. Instalado y probado.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF01 |  |  | 8 | [6 empty] | 8
VRF02 |  |  | 9 | [6 empty] | 9
17
|  | Total u ......: | [6 empty] | 17 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.2.- EQUIPOS VENTILACIÓN
3.2.1 | U | Recuperador de calor marca TECNA RCE-2800Q-SW-EC. IP 54, de las especificaciones de potencia, intensidad máx. absorb., velocidad y presión sonora (A/D/R) indicadas en el proyecto, con dimensiones 1350x1350x575 mm y peso 161 kg. Intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de acero galvanizado, aislamiento interior termoacústico de espuma de polietileno 6mm de espesor (M1), bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, portafiltros que permite el montaje de uno o dos filtros en ambos sentidos del aire, montaje versátil. INCLUYE filtros F6+F7, Control electrónico por CO2, Sonda de CO2 y temperatura/humedad. Totalmente montada y comprobada en funcionamiento. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS EXIGIBLES: • Equipado con intercambiadores de flujos cruzados y de alta eficiencia (minimo 73% con aire seco y 80% con aire húmedo), con arreglo a lo que establece la Directiva 2009/125/CE (Eco Design), reglamento n.1253/2014. • Equipado con lo nuevos ventiladores EC monofásicos de alta eficiencia cuya velocidad se puede ajustar mediante señal 0-10V, gracias a la unidad de control directamente integrada. Cada ventilador de alabes hacia adelante,cumple los requisitos de eficiencia IE5 y ERP2020. • Posibilidad de ajustar la velocidad de cada ventilador de forma progresiva y independiente del otro. • Dos sondas de temperatura, una para el aire de impulsión y una para el de retorno. • Compuerta de by-pass motorizada (accionador IP54) controlable manualmente y automáticamente. • Está incluido un presostato diferencial para la medición del nivel de saturación de los filtros de impulsión. • Provista de conexión de sonda de C02 para control de calidad de aire, sonda 0-10V. • Recubrimiento exterior de chapa de acero galvanizado empanelado de acero galvanizado de 23 mm de espesor, con aislamiento térmico y acústico de poliuretano expandido con densidad de 40 kg/m3. • Cuenta con bandeja de recogida de los condensados y tubo de descarga de estos en material de plástico transparente. Este tubo sale exteriormente del mueble aproximadamente 50 mm. para permitir la conexión por parte del instalador. • Revestimiento ignífugo y acústico en el panel de superior e inferior. • Conexiones circulares de entrada y de salida del aire, que pueden configurarse y reposicionarse por el instalador. • Filtros provistos de registro en las unidades a efectos de inspección y sustitución • Filtros compatibles con la normativa del RITE cuando proceda (clases M6/F7/F8/F9). • Cuadro eléctrico de control instalado a bordo IP55. Todas las unidades pueden instalarse en el exterior cuando están equipadas con un techo de protección. • Fácil instalación gracias al sistema "plug and play". EQUIPADO CON 1 PUERTO RS485 UTILIZABLE PARA FINES DIFERENTES: • conexión a un control remoto "DeG"; • compatibilidad total con interfaz MODBUS • control de ajuste cada unidad de forma independiente con respecto a las otras.: las mismas con?guraciones se aplican a todas las unidades conectadas en cascada. El testigo luminoso de sustitución filtros en el control remoto se enciende cuando los filtros de una o más unidades deben sustituirse. DOS MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO: • "MANUAL", en este modo el usuario tiene la posibilidad de programa directamente tanto la velocidad de los ventiladores de aire de renovacion y de evacuación, como la compuerta de by-pass (apertura/cierre). También es posible programar la velocidad de cada ventilador de forma independiente, para trabajar en la instalación con depresión o sobrepresión. La sonda de C02 instalada, indicará el valor medido aparece en el panel del control remoto. • "AUTOMÁTICA", en este modo tanto los ventiladores como el by-pass están gestionados por el control sin posibilidad de intervención por parte del usuario. La velocidad de los ventiladores varía automáticamente para mantener el nivel de C02 programado en el set-point por el usuario. Sin embargo es posible programar la velocidad mínima de ambos ventiladores en una franja comprendida entre 4% y 20%. La compuerta de by-pass actúa de forma automática dependiendo del set-point programado y las lecturas de las sondas de aire de renovación y aire de evacuación. Visualizador "LCD": iluminación trasera, monocromo y equipado con testigo led luminoso que se ilumina en rojo cuando es necesario sustituir los filtros (sólo con presostato instalado). Equipado con puerto RS485 puede ser colocado a una distancia de hasta 200 [m] del recuperador de calor. Completamente instalado. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Rehabilitación |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.2.2 | U | Recuperador de calor marca TECNA RCE-2300Q-SW-EC. IP 54, de las especificaciones de potencia, intensidad máx. absorb., velocidad y presión sonora (A/D/R) indicadas en el proyecto, con dimensiones 1200x1200x525 mm y peso 124 kg. Intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de acero galvanizado, aislamiento interior termoacústico de espuma de polietileno 6mm de espesor (M1), bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, portafiltros que permite el montaje de uno o dos filtros en ambos sentidos del aire, montaje versátil. INCLUYE filtros F6+F7, Control electrónico por CO2, Sonda de CO2 y temperatura/humedad. Totalmente montada y comprobada en funcionamiento. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS EXIGIBLES: • Equipado con intercambiadores de flujos cruzados y de alta eficiencia (minimo 73% con aire seco y 80% con aire húmedo), con arreglo a lo que establece la Directiva 2009/125/CE (Eco Design), reglamento n.1253/2014. • Equipado con lo nuevos ventiladores EC monofásicos de alta eficiencia cuya velocidad se puede ajustar mediante señal 0-10V, gracias a la unidad de control directamente integrada. Cada ventilador de alabes hacia adelante,cumple los requisitos de eficiencia IE5 y ERP2020. • Posibilidad de ajustar la velocidad de cada ventilador de forma progresiva y independiente del otro. • Dos sondas de temperatura, una para el aire de impulsión y una para el de retorno. • Compuerta de by-pass motorizada (accionador IP54) controlable manualmente y automáticamente. • Está incluido un presostato diferencial para la medición del nivel de saturación de los filtros de impulsión. • Provista de conexión de sonda de C02 para control de calidad de aire, sonda 0-10V. • Recubrimiento exterior de chapa de acero galvanizado empanelado de acero galvanizado de 23 mm de espesor, con aislamiento térmico y acústico de poliuretano expandido con densidad de 40 kg/m3. • Cuenta con bandeja de recogida de los condensados y tubo de descarga de estos en material de plástico transparente. Este tubo sale exteriormente del mueble aproximadamente 50 mm. para permitir la conexión por parte del instalador. • Revestimiento ignífugo y acústico en el panel de superior e inferior. • Conexiones circulares de entrada y de salida del aire, que pueden configurarse y reposicionarse por el instalador. • Filtros provistos de registro en las unidades a efectos de inspección y sustitución • Filtros compatibles con la normativa del RITE cuando proceda (clases M6/F7/F8/F9). • Cuadro eléctrico de control instalado a bordo IP55. Todas las unidades pueden instalarse en el exterior cuando están equipadas con un techo de protección. • Fácil instalación gracias al sistema "plug and play". EQUIPADO CON 1 PUERTO RS485 UTILIZABLE PARA FINES DIFERENTES: • conexión a un control remoto "DeG"; • compatibilidad total con interfaz MODBUS • control de ajuste cada unidad de forma independiente con respecto a las otras.: las mismas con?guraciones se aplican a todas las unidades conectadas en cascada. El testigo luminoso de sustitución filtros en el control remoto se enciende cuando los filtros de una o más unidades deben sustituirse. DOS MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO: • "MANUAL", en este modo el usuario tiene la posibilidad de programa directamente tanto la velocidad de los ventiladores de aire de renovacion y de evacuación, como la compuerta de by-pass (apertura/cierre). También es posible programar la velocidad de cada ventilador de forma independiente, para trabajar en la instalación con depresión o sobrepresión. La sonda de C02 instalada, indicará el valor medido aparece en el panel del control remoto. • "AUTOMÁTICA", en este modo tanto los ventiladores como el by-pass están gestionados por el control sin posibilidad de intervención por parte del usuario. La velocidad de los ventiladores varía automáticamente para mantener el nivel de C02 programado en el set-point por el usuario. Sin embargo es posible programar la velocidad mínima de ambos ventiladores en una franja comprendida entre 4% y 20%. La compuerta de by-pass actúa de forma automática dependiendo del set-point programado y las lecturas de las sondas de aire de renovación y aire de evacuación. Visualizador "LCD": iluminación trasera, monocromo y equipado con testigo led luminoso que se ilumina en rojo cuando es necesario sustituir los filtros (sólo con presostato instalado). Equipado con puerto RS485 puede ser colocado a una distancia de hasta 200 [m] del recuperador de calor. Completamente instalado. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Zona VRF-02 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Zona Administración |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2
|  | Total u ......: | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.2.3 | U | Recuperador de calor marca TECNA RCE-1600Q-SW-EC. IP 54, de las especificaciones de potencia, intensidad máx. absorb., velocidad y presión sonora (A/D/R) indicadas en el proyecto, con dimensiones 1200x1200x525 mm y peso 117 kg. Intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de acero galvanizado, aislamiento interior termoacústico de espuma de polietileno 6mm de espesor (M1), bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, portafiltros que permite el montaje de uno o dos filtros en ambos sentidos del aire, montaje versátil. INCLUYE filtros F6+F7, Control electrónico por CO2, Sonda de CO2 y temperatura/humedad. Totalmente montada y comprobada en funcionamiento. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS EXIGIBLES: • Equipado con intercambiadores de flujos cruzados y de alta eficiencia (minimo 73% con aire seco y 80% con aire húmedo), con arreglo a lo que establece la Directiva 2009/125/CE (Eco Design), reglamento n.1253/2014. • Equipado con lo nuevos ventiladores EC monofásicos de alta eficiencia cuya velocidad se puede ajustar mediante señal 0-10V, gracias a la unidad de control directamente integrada. Cada ventilador de alabes hacia adelante,cumple los requisitos de eficiencia IE5 y ERP2020. • Posibilidad de ajustar la velocidad de cada ventilador de forma progresiva y independiente del otro. • Dos sondas de temperatura, una para el aire de impulsión y una para el de retorno. • Compuerta de by-pass motorizada (accionador IP54) controlable manualmente y automáticamente. • Está incluido un presostato diferencial para la medición del nivel de saturación de los filtros de impulsión. • Provista de conexión de sonda de C02 para control de calidad de aire, sonda 0-10V. • Recubrimiento exterior de chapa de acero galvanizado empanelado de acero galvanizado de 23 mm de espesor, con aislamiento térmico y acústico de poliuretano expandido con densidad de 40 kg/m3. • Cuenta con bandeja de recogida de los condensados y tubo de descarga de estos en material de plástico transparente. Este tubo sale exteriormente del mueble aproximadamente 50 mm. para permitir la conexión por parte del instalador. • Revestimiento ignífugo y acústico en el panel de superior e inferior. • Conexiones circulares de entrada y de salida del aire, que pueden configurarse y reposicionarse por el instalador. • Filtros provistos de registro en las unidades a efectos de inspección y sustitución • Filtros compatibles con la normativa del RITE cuando proceda (clases M6/F7/F8/F9). • Cuadro eléctrico de control instalado a bordo IP55. Todas las unidades pueden instalarse en el exterior cuando están equipadas con un techo de protección. • Fácil instalación gracias al sistema "plug and play". Incluso incremento en un 60% del tiempo trabajado de mano de obra considerando la realización de los mismos en horarios nocturnos y fines de semana. EQUIPADO CON 1 PUERTO RS485 UTILIZABLE PARA FINES DIFERENTES: • conexión a un control remoto "DeG"; • compatibilidad total con interfaz MODBUS • control de ajuste cada unidad de forma independiente con respecto a las otras.: las mismas con?guraciones se aplican a todas las unidades conectadas en cascada. El testigo luminoso de sustitución filtros en el control remoto se enciende cuando los filtros de una o más unidades deben sustituirse. DOS MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO: • "MANUAL", en este modo el usuario tiene la posibilidad de programa directamente tanto la velocidad de los ventiladores de aire de renovacion y de evacuación, como la compuerta de by-pass (apertura/cierre). También es posible programar la velocidad de cada ventilador de forma independiente, para trabajar en la instalación con depresión o sobrepresión. La sonda de C02 instalada, indicará el valor medido aparece en el panel del control remoto. • "AUTOMÁTICA", en este modo tanto los ventiladores como el by-pass están gestionados por el control sin posibilidad de intervención por parte del usuario. La velocidad de los ventiladores varía automáticamente para mantener el nivel de C02 programado en el set-point por el usuario. Sin embargo es posible programar la velocidad mínima de ambos ventiladores en una franja comprendida entre 4% y 20%. La compuerta de by-pass actúa de forma automática dependiendo del set-point programado y las lecturas de las sondas de aire de renovación y aire de evacuación. Visualizador "LCD": iluminación trasera, monocromo y equipado con testigo led luminoso que se ilumina en rojo cuando es necesario sustituir los filtros (sólo con presostato instalado). Equipado con puerto RS485 puede ser colocado a una distancia de hasta 200 [m] del recuperador de calor. Completamente instalado. Según fichas técnicas de proyecto.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Zona VRF-01 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.2.4 | U | UD. suministro de accesorios para el montaje de equipo de ventilación por recuperador de calor, formado por amortiguadores de muelle tipo KROON adecuados, acoplamientos flexibles entre máquina y conductos que acometen a ella, soportes a techo, ,etc. Totalmente instalado.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
REC01 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
REC02 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
REC03 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
REC04 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4
|  | Total u ......: | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.3.- DISTRIBUCION DE AIRE
3.3.1 | M2 | m2. Conducto fibra vidrio CLIMAVER NETO Suministro y montaje de conducto rectangular construido con paneles rígidos de fibra de vidrio aglomerados con resinas termoendurecibles, con cara interior de malla textil de hilos de vidrio de refuerzo unida estructuralmente al panel de lana de vidrio en su proceso de fabricación por termoprensado y cara exterior constituida por aluminio, malla de refuerzo y kraft, unido al velo que incorpora el núcleo del panel, tipo CLIMAVER NETO “ISOVER”, según UNE-EN 13162, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización sujetos al forjado con soporte metálico de acero galvanizado, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase Bs1d0 de reacción al fuego, con código de designación MW-UNE-EN 13162-T5. Incluso p.p de accesorios, piezas especiales de taller, sellado de juntas, embocaduras, lonas antivibratorias. Puesto en servicio y funcionando.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
REC-01 Rehabilitación (según hoja de calculos de conductos) |  |  | 80.8 |  | 1.15 |  |  |  |  | 92.92
REC-02 Zona VRF-01 (según hoja de calculos de conductos) |  |  | 116.6 |  | 1.15 |  |  |  |  | 134.09
REC-03 Zona VRF-02 (según hoja de calculos de conductos) |  |  | 102.5 |  | 1.15 |  |  |  |  | 117.88
REC-04 Administración (según hoja de calculos de conductos) |  |  | 68.6 |  | 1.15 |  |  |  |  | 78.89
BCI-06 Rehabilitación (según hoja de calculos de conductos embocadoras COND+EVAP con coef 1,5) |  |  | 1.5 | 5 | 1.15 |  | 2 |  |  | 17.25
BCI-05 Rehabilitación (según hoja de calculos de conductos embocadoras COND+EVAP con coef 1,5) |  |  | 1.5 | 5 | 1.15 |  | 2 |  |  | 17.25
VRF-01 (según hoja de calculos de conductos embocadoras COND con coef 1,5) |  |  | 1.5 | 5 | 1.15 |  | 1 |  |  | 8.63
VRF-02 (según hoja de calculos de conductos embocadoras COND con coef 1,5) |  |  | 1.5 | 5 | 1.15 |  | 1 |  |  | 8.63
BCI-02 Administración (según hoja de calculos de conductos embocadoras COND+EVAP con coef 1,5) |  |  | 1.5 | 5 | 1.15 |  | 2 |  |  | 17.25
BCI-01 Administración (según hoja de calculos de conductos embocadoras COND+EVAP con coef 1,5) |  |  | 1.5 | 5 | 1.15 |  | 2 |  |  | 17.25
Cajon difusor de placas desmontadas (20 difusores estimados) |  |  | 20 | 1.75 | 0.5 |  |  |  |  | 17.5
Reparaciones de conductos existentes |  |  | 10 |  | 1.15 |  |  |  |  | 11.5
539.04
|  | Total m2 ......: | [6 empty] | 539.04 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.3.2 | U | Extractor helicocentrífugo con caudales de aire entre 580/430 m3/h, motor con dos velocidades clase B IP 44, regulando la velocidad tal y como se indique en proyecto, marca "S&P" modelo TD-500/150-160 SILENT, instalado en lugar indicado en plano, incluye juntas de goma en iumpulsión y aspiración, cableado y conexiones eléctricas. Incluso sujeción , perfiles y soprtes antivibratorios. Medida la unidad instalada y funcionando.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Aseos junto Rehabilitación |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Aseos Consultas |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Aseos salas de espera |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Aseos administración |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4
|  | Total u ......: | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.3.3 | Ml | Tubo metalico en acero galvanizado de diametro 160 mm y 0,5 mm de espesor, conexion con tubo flexible, incluso parte proporcional de piezas accesorias para la instalacion, abrazaderas, codos y terminación en chimenea dinámica, incluso ayudas de albañilería, totalmente instalado y funcionando.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Aseos junto Rehabilitación |  |  | 18 | [6 empty] | 18
Aseos Consultas |  |  | 11 | [6 empty] | 11
Aseos salas de espera |  |  | 14 | [6 empty] | 14
Aseos administración |  |  | 12 | [6 empty] | 12
55
|  | Total ml ......: | [6 empty] | 55 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.3.4 | Ml | Conducto circular flexible de aluminio y armadura helicoidal de acero, marca Escoflex, Alufoc o similar, diámetro 160 mm. Instalado con su p.p. de accesorios, soportes, bridas y fijaciones. Se incluye ayuda de albañilería si fuese necesario. Medida la longitud ejecutada.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Aseos junto Rehabilitación |  |  | 7 | 1.5 | [5 empty] | 10.5
Aseos Consultas |  |  | 3 | 1.5 | [5 empty] | 4.5
Aseos salas de espera |  |  | 5 | 1.5 | [5 empty] | 7.5
Aseos administración |  |  | 6 | 1.5 | [5 empty] | 9
31.5
|  | Total ml ......: | [6 empty] | 31.5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.3.5 | U | Boca de aspiración para renovación de aire de aseo, diámetro 160 mm. marca "S&P" o similar, incluso emboquillado a conducto de aluminio con aislamiento tipo Alumiflex acústico. Medida la unidad instalada.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Aseos junto Rehabilitación |  |  | 7 | [6 empty] | 7
Aseos Consultas |  |  | 3 | [6 empty] | 3
Aseos salas de espera |  |  | 5 | [6 empty] | 5
Aseos administración |  |  | 6 | [6 empty] | 6
21
|  | Total u ......: | [6 empty] | 21 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.3.6 | Ml | Conducto circular flexible de aluminio, aislado acústicamente con 25 mm. de fibra de vidrio (densidad 16 kg/cm3). Calificación M1, realizado con dos chapas de aluminio con armadura helicoidal de acero, marca Escoflex, Alufoc o similar, diámetro 250 mm. y espesor aproximado de 0.5 mm., presión máxima de 175 mm c.d.a., temperatura admisible entre -20 y 110ºC, velocidad máxima de 20 m/sg. Instalado, montado y en funcionamiento, con su p.p. de accesorios, soporte y fijaciones. Se incluye ayuda de albañilería si es necesario. Medida la longitud ejecutada.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Difusores desmontados junto con la placa estimación |  |  | 20 | [6 empty] | 20
20
|  | Total ml ......: | [6 empty] | 20 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.3.7 | Ml | Conducto circular flexible de aluminio, aislado acústicamente con 25 mm. de fibra de vidrio (densidad 16 kg/cm3). Calificación M1, realizado con dos chapas de aluminio con armadura helicoidal de acero, marca Escoflex, Alufoc o similar, diámetro 160 mm. y espesor aproximado de 0.5 mm., presión máxima de 175 mm c.d.a., temperatura admisible entre -20 y 110ºC, velocidad máxima de 20 m/sg. Instalado, montado y en funcionamiento, con su p.p. de accesorios, soporte y fijaciones. Se incluye ayuda de albañilería si es necesario. Medida la longitud ejecutada.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Compuertas VRF-02 |  |  | 9 | [6 empty] | 9
Compuertas VRF-01 |  |  | 8 | [6 empty] | 8
17
|  | Total ml ......: | [6 empty] | 17 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.3.9 | U | Suministro y montaje de rejilla de extracciónretorno, marca KOOLAIR, modelo 20-45-H-MM, de dimensiones 300x200 mm, para retorno de aire, con regulación de caudal, y aletas horizontales fijas a 45º. Fabricada en aluminio. Acabado aluminio anodizado o en RAL a definir. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Rehabilitación |  |  | 8 | [6 empty] | 8
Administración |  |  | 9 | [6 empty] | 9
Ext VRF-02 |  |  | 9 | [6 empty] | 9
Ext VRF-01 |  |  | 7 | [6 empty] | 7
33
|  | Total u ......: | [6 empty] | 33 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.3.10 | U | Suministro y montaje de regulador autorregulado circular de caudal de aire constante, marca KOOLAIR, modelo KCR-125, para impulsión o extracción de aire. Instalación en conductos circulares para asegurar un caudal de aire constante en un rango entre 50 y 200 Pa. Fabricado en material de plástico clase M1.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VFR-01 Evaporadoras tipo cassette |  |  | 8 | [6 empty] | 8
VFR-02 Evaporadoras tipo cassette |  |  | 9 | [6 empty] | 9
17
|  | Total u ......: | [6 empty] | 17 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.4.- ELECTRICIDAD Y CONEXIONADO
3.4.1 | Ud | Reconfiguración del CGMP en las potecciones de climatización, ajustándose a la situación futura -según esquema electrico reformado-: en la que se realizan las siguientes modificaciones: IMPLANTACIONES - Instalación de nuevas protecciones con diferenciales de 2P In=25A Id=30mmA y magnetotérmicas de 2P In=16A PdC=6kA, para la alimentación de manera independiente de los 4 recuperadores de calor RECXX. - Aprovechamiento de las protecciones correspondientes a las unidades BC04, para utilizarlas como protección de la nueva ud. condensadora VRF01, adicionando además la protección magnetotérmica de 2P In=16A PdC=6kA para la alimentación de las evaporadoras tipo cassette dependientes de esta. - Aprovechamiento de las protecciones correspondientes a las unidades BC03, para utilizarlas como protección de la nueva ud. condensadora VRF02, adicionando además la protección magnetotérmica de 2P In=16A PdC=6kA para la alimentación de las evaporadoras tipo cassette dependientes de esta. DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN - Las protecciones y control del funcionamiento de las actuales unidades de extracción EXTRACTOR 01 y EXTRACTOR 02. - Las protecciones de las resistencias de apoyo de las unidades bomba de calor BC01, BC02, BC03 y BC04. - Las lineas electricas resultantes de la reforma practicada, en la que se incluyen el desmontaje y retirada de líneas eléctricas de baja tensión no necesárias para la nueva distribución, incluyendo desembornado en el cuadro de las protecciones inservibles, incluso re-etiquetado de la protecciones en cuadro origen. Incluso Parte proporcional del material electrico necesarios en su caso para completar la instalación prevista. Incluyendo en su caso el posterior desmantenlamiento de bandejas eléctricas, por medios manuales, corte y desmantelamiento de varillas de anclaje, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Cuadro General Clima P. Cubierta |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
|  | Total ud ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.4.2 | Ud | P.A. unidad de Alimentación eléctrica a u. de ventilación de recuperación de calor, unidades int cassette, extracción aseos etc , incluyendo conductor de cobre s/UNE RV 0,45/0'75 kV CPR EN50575 bajo tubo de material aislante flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elásticas o racords roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de material aislante rígido y cajas según descripción anterior y/o canal ranurado de material aislante rígido IP.2X IK.07 con tapa registrable. Sección circuito: monof. 1,5 y 2,5 mm² . Inclusive mecanismos adicionales si fuere necesario en cuadro de planta de alimentación a unidades Existentes Completamente instalado.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF01 |  |  | 80 | [6 empty] | 80
VRF02 |  |  | 60 | [6 empty] | 60
REC01 |  |  | 55 | [6 empty] | 55
REC02 |  |  | 15 | [6 empty] | 15
REC03 |  |  | 18 | [6 empty] | 18
REC04 |  |  | 53 | [6 empty] | 53
281
|  | Total ud ......: | [6 empty] | 281 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
3.5.- SISTEMA DE GESTIÓN
3.5.1 | Ud | TONN-W2-8250-24, de Trend como plataforma multiintegración, actuando de servidor y controlador de IoT (Internet de las cosas) compacta e integrada para conectar varios y diversos dispositivos y subsistemas. Admite numerosos protocolos ABIERTOS como; BACnet, OBIX, LONWORKS, KNX, MODBUS, M-BUS y muchos más. Básicamente, puede leer y escribir datos entre el sistema Trend y muchos otros sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). El TONN8 puede leer y escribir datos entre sistemas de terceros y poner estos datos a disposición de los controladores IQ. El TONN también incluye las siguientes características: o Se suministra con un driver Trend como estándar y un juego completo de otros drivers. o CPU más rápida y más memoria. La plataforma TONN8 cuenta con un procesador más potente y una mayor capacidad de memoria, lo que la convierte en una herramienta más rápida y capaz de responder a aplicaciones mucho más complejas. Mayor seguridad. TONN8 ofrece toda la seguridad que cabe esperar de un dispositivo moderno con comunicación cifrada (FOXS, HTTPS) y acceso sin Java mediante exploradores web (HTML5) de serie. o Montaje en superficie o carril DIN. o 2 puertos Ethernet y 2 puertos RS485. o Fuente de alimentación de 24 VCA. o TONN8 con licencia de 250 puntos proxy y contrato de actualización de software de 1 año Incluso Parte proporcional del material electrico necesarios en su caso para completar la instalación prevista.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Gestión integral de la climatización |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
|  | Total ud ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
Total presupuesto parcial nº 3 CLIMATIZACION : | [10 empty] | 0
Reforma de la instalación de climatización y ventilación del centro asistencial y de oficinas FREMAP General Ricardos
Presupuesto parcial nº 4 CONTROL DE CALIDAD
Nº | Ud | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  | Importe
4.1 | U | Comprobaciones generales previas a la puesta en marcha. Se trata de comprobar que la ejecución de la instalación ha sido la adecuada siguiendo el Proyecto o Memoria Técnica, el RITE, las indicaciones del fabricante y criterios de buenas prácticas. Se realizarán las siguientes comprobaciones: - Las unidades se encuentran convenientemente niveladas y ancladas con elementos que impidan la posible transmisión de vibraciones. - Las tuberías y los conductos están convenientemente conectados a los equipos generadores. - El conexionado eléctrico se ha ejecutado adecuadamente, comprobándose la tensión de alimentación y las protecciones eléctricas. - Se han realizado las pruebas de estanquidad y presión en las redes de refrigerante y en los conductos de aire.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF01 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
VRF02 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
BC06 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
BC05 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
BC02 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
BC01 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6
|  | Total u ......: | [6 empty] | 6 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
4.2 | U | Prueba de estanqueidad de tuberías, prueba de resistencia mecánica: - La prueba tendrá la duración suficiente para verificar visualmente la resistencia de los equipos y tuberías. Nota: durante la prueba de resistencia se debe mantener la presión al menos durante una 24 horas y esta no debe disminuir más del 10%.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF01 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
VRF02 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2
|  | Total u ......: | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
4.3 | U | Comprobaciones generales a realizar en la puesta en marcha: Además de las medidas a realizar al arrancar los equipos, se deberán realizar las siguientes comprobaciones: - Los elementos de seguridad y de control funcionan correctamente. - Los desagües funcionan adecuadamente. - El sentido de giro de ventiladores es el correcto. - El ruido producido por los equipos es el normal, dentro de lo esperado. - No se producen ruidos, vibraciones u olores que indiquen algún problema de funcionamiento de la instalación. Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante y de la Dirección Técnica en la realización del listado de comprobaciones indicadas. La puesta en marcha de los equipos deberá realizarse por un instalador autorizado, perteneciente a una empresa habilitada. En su caso, la puesta en marcha deberá ser realizada o supervisada por el servicio técnico del fabricante. En cualquier caso, se deberán tomar las medidas de seguridad y de protección de las personas necesarias.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
VRF01, VRF02 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
BCs 01, 02, 05 y 06 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
REC01, 02, 03 y 04 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
10
|  | Total u ......: | [6 empty] | 10 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
4.4 | U | Comprobación de la integración de los equipos generadores al sistema de control general de la climatización del centro asitencial y adminitrativo. Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante y de la Dirección Técnica en la realización del listado de comprobaciones indicadas.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Centro asistencial y adminitrativo FREMAP |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
Total presupuesto parcial nº 4 CONTROL DE CALIDAD : | [10 empty] | 0
Reforma de la instalación de climatización y ventilación del centro asistencial y de oficinas FREMAP General Ricardos
Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº | Ud | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  | Importe
5.1 | M3 | Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del grupo metales, incluido coste de contenedor de 30 m3, camión de 20 T, traslado a planta de reciclaje, etc.
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
BC01, 02, 03, 04, 05 y 06 |  |  | 6 | 1.5 | 1.5 |  | 0.55 |  |  | 7.43
7.43
|  | Total m3 ......: | [6 empty] | 7.43 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
5.2 | M3 | Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del grupo plástico, incluido coste de contenedor de 30 m3, camión de 20 T, traslado a planta de reciclaje, etc.
|  | Total m3 ......: | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
5.5 | M3 | Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del grupo cartón y papel, incluido coste de contenedor de 30 m3, camión de 20 T, traslado a planta de reciclaje, etc.
|  | Total m3 ......: | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
5.6 | Kg | Gestión del gas refrigerante R22
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
Carrier 38TY072A9M (R22) |  |  | 6 | 5.5
[10 empty] | 33 |  | 33
|  | Total Kg ......: | [6 empty] | 33 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
5.7 | U | Medios auxiliares utilizados en obra para la gestión fraccionada de los residuos, incluyendo medios humanos de movimiento, clasificación y reparación y vigilancia de contenedores, medios mecánicos de transporte dentro de la obra, etc. y gastos de tramitaciones y gestiones administrativas, incluido en su caso la redacción de plan de residuos, obtención de autorizaciones, gestión de abono de tasas y canones, relación con los gestores autorizados, etc.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 6 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
Total presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS : | [10 empty] | 0
Reforma de la instalación de climatización y ventilación del centro asistencial y de oficinas FREMAP General Ricardos
Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD EJECUCIÓN DE OBRAS
Nº | Ud | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  | Importe
6.1.- SEÑALIZACION
6.1.1 | U | Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada para la zona de actuación.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 500 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
6.3.1 | U | Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.2 | U | Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléc- tricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.3 | U | Par de gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.4 | U | Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 10 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.5 | U | Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.6 | U | 0
|  | Total u ......: | [6 empty] | 10 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.7 | U | Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.8 | U | Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.9 | U | Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).
|  | Total u ......: | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.10 | U | Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.11 | U | Par guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.12 | U | Par guantes aislantes para protección contacto eléctrico en tensión hasta para protección de 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.13 | U | Par de botas aislantes para protección contacto eléctrico en tensión hasta para protección de 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.14 | U | Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 10 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.3.15 | U | Par de botas de seguridad Clase 1
|  | Total u ......: | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
6.4.1 | U | tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
|  |  | Uds. | Largo | Ancho |  | Alto |  |  | Parcial |  | Subtotal
|  |  | 1 | 7 |  |  | 3 |  |  | 21
21
|  | Total u ......: | [6 empty] | 21 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.5.- MEDICINA PREVENTIVA
6.5.1 | U | botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.5.2 | U | Reposición de material de botiquín de urgencia.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.5.3 | U | Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
|  | Total u ......: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
6.5.4 | U | Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
|  | Total u ......: | [6 empty] | 5 |  |  |  | 0 | INDICAR PRECIO
Total presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD EJECUCIÓN DE OBRAS : | [10 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (Impuestos indirectos no incluidos) | OFERTA INCOMPLETA
|  | 5% Gastos Generales | #VALUE!
|  | 5% Beneficio Industrial | #VALUE!
|  | TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (Impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACION DE OFERTAS | Oferta Incompleta |  |  | 123917.81 |  | Importe Presupuesto base maximo de licitacion (impuesto/s indirecto/s no incluido/s)
IMPORTE SUPERIOR PRESUPUESTO.OFERTA INVALIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
*Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.

## RESUMEN
Presupuesto
| Resumen |  | ImpPres
01 | 1 OBRA CIVIL Y ACABADOS |  | 0
02 | 2 TRABAJOS PREVIOS |  | 0
03 | 3 CLIMATIZACION |  | 0
04 | 4 CONTROL DE CALIDAD . |  | 0
05 | 5 GESTIÓN DE RESIDUOS . |  | 0
06 | 6 SEGURIDAD Y SALUD EJECUCIÓN DE OBRAS |  | 0
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (Impuestos indirectos no incluidos) | Oferta Incompleta
| 5% Gastos Generales | #VALUE!
| 5% Beneficio Industrial | #VALUE!
| TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (Impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACION DE OFERTAS | Oferta Incompleta |  | 123917.81 | Importe Presupuesto base maximo de licitacion (impuesto/s indirecto/s no incluido/s)
IMPORTE SUPERIOR PRESUPUESTO.OFERTA INVALIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
*Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.