## OFERTA ECONOMICA
PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA SEDESOCIAL DE FREMAP
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | INSTALACIÓN MODULOS FOTOVOLTAICOS | 1 | 0 | 0
01.01 | Partida | u | MODULO FOTOVOLTAICO 450 W | 384 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Instalación de modulo fotovoltaico sobre marquesina marca JASOLAR modelo JAM72S20-450/MR o similar con una potencia nominal de 450 Wp. Totalmente instalado, incluyendo el transporte de los módulos a la cubierta, conexionado eléctrico y verificación. Tendrán garantía de producción mínima del 84% en 30 años y la adecuada resistencia a la intemperie, un elevado grado de aislamiento entre sus partes eléctricas, así como una garantía de 40 años. Los paneles incorporaran diodos de derivación para evitar posibles averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales y poseerán un grado de protección IP 67. Así mismo, los marcos laterales deben ser de aluminio. Incluye montaje, conexionado, p.p. de cableado y pequeño material auxiliar. Totalmente instalado, probado y funcionando.
01.02 | Partida | u | ESTRUCTURA SOPORTE PARA FIJACIÓN MODULOS FOTOVOLTAICOS | 60 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Suministro e instalación de estructura soporte para fijación de módulo fotovoltaico en cubierta inclinada de chapa/panel sandwich modelo SUNFER 04V o similar. Los soportes estarán compuestos por perfilería de aluminio y fijaciones de acero inoxidable. Se incluyen todas las uniones necesarias tanto terminales como intermedias, tornillerìa, juntas de estanqueidad, etc. Las estructuras galvanizadas en caliente cumplirán las normas UNE 37-501 y UNE 37-508, con un espesor mínimo de 80 micras. La tornillería será de acero inoxidable, cumpliendo el CTE DB SE-AE, CET DB SE A Acero. Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos. Kit válido para la instalación de 6 módulos. La estructura soporte será instalada sobre panel de sandwich.
01.03 | Partida | u | AYUDAS DE ALBAÑILERIA | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Ud de ayudas necesarias para la ejecución completa de las instalaciones definidas en el Proyecto, incluyendo retirada de escombros a Gestor Autorizado, apertura y tapado de rozas y huecos, ejecución de soportes necesarios para apoyo de tuberías en patinillos y cubierta, ejecución de pasamuros necesarios, incluyendo sellados, reposición de cerramientos, pintado, desmontajes y montajes, etc. incluyendo también la limpieza y reposición final al estado original. Totalmente terminado y rematado conforme al estado original.
|  |  | Total 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | INSTALACIÓN INVERSOR, PROTECCIONES, MEDIA Y MONITORIZACIÓN | 1 | 0 | 0
002.01 | Partida | u | INVERSOR TRIFASICO 50 kW | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Suministro e instalación de inversor fotovoltaico trifásico marca Fronius modelo ECO TAURO 50 kW o similar con una potencia nominal de 50 kW. Deberá tener un rendimiento mínimo de un 98%, debiendo estar protegidos frente a situaciones como fallo en la red eléctrica, tensión fuera de rango, frecuencia de red fuera de los límites de trabajo, temperatura de inversión elevada, tensión del generador fotovoltaico baja o intensidad del generador fotovoltaico insuficiente. Los inversores tendrán como mínimo las siguientes especificaciones: - Tipo de protección IP 65 o superior. - Transformador AF dotado de filtro supresor de armónicos y seguimiento del punto de máxima potencia. - Margen de temperatura ambiente -25 - +55°C. - Humedad de aire admisible 0-100% - Equipamiento de seguridad: se deben cumplir las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética, que deben ser certificadas por el fabricante, incorporando las siguientes protecciones: cortocircuitos en alterna, tensión red fuera de rango, frecuencia de red fuera de rango, sobretensiones mediante varistores o similar, perturbaciones presentes en la red (como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia y retorno de la red, etc), medición del aislamiento CC, comportamiento de sobrecarga, desplazamiento del punta de trabajo y limitación de potencia. - Interfaces de red que permitan su conexión a WLAN, Ethernet, etc. con al menos 4 entradas/salidas digitales. Dispondrá de los elementos necesarios que aseguren una correcta supervisión y manejo, así como de las señalizaciones necesarias para su correcta operación. Se dotará a los inversores con los siguientes controles manuales: - Encendido y apagado del inversor. - Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. - El autoconsumo en modo nocturno es inferior a 0,004 % de la potencia nominal. - El factor de potencia de la energía generada será superior a 0,95, entre el 25 % y el 100 % de la potencia nominal. - Grado de protección mínimo será IP 65. Incluye montaje, conexionado, p.p. de cableado y pequeño material auxiliar. Totalmente instalado, probado y funcionando.
002.02 | Partida | u | CAJA DE STRING CON PROTECCIONES CORRIENTE CONTINUA | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Suministro montaje y puesta en marcha del caja de string 4 a 1 marca Schneider o similar, incluye protecciones eléctricas de la parte de corriente continua necesarias para la protección de las lineas de cc. Dicho armario estará compuesto por 8 fusibles de 15 A y sus correspondientes bases portafusible modular seccionable. Incluye también protección de sobretensión tipo 2 SPD e interruptor seccionador de 1000V 63A DC en la salida. Tipo de protección IP 65 o superior. Tipo de protección IK10 o superior. Incluye montaje, conexionado, p.p. de cableado y pequeño material auxiliar. Totalmente instalado, probado y funcionando.
002.03 | Partida | u | PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNA | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Suministro montaje y puesta en marcha de las conexiones de corriente alterna necesarias en el cuadro principal existente. Se incluye protección contra sobretensiones, magnetotérmica y diferencial marca Schneider o similar. Incluye montaje, conexionado, p.p. de cableado y pequeño material auxiliar. Deberá ser elaborado según esquemas unifilares adjuntos en proyecto. Totalmente instalado, probado y funcionando.
002.04 | Partida | u | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de monitorización de la instalación fotovoltaica. Dicho sistema será un sistema abierto, con posibilidad de ampliación futura. El sistema de control ha de permitir ampliaciones futuras de un modo fácil y escalable y ha de poder comunicarse con otros sistemas. Será un sistema totalmente interoperable, capaz de transmitir datos a otros sistemas de gestión a distintos niveles (superior e inferior). El sistema de monitorización proporcionará datos de las siguientes variables en tiempo real: - Voltaje y corriente de CC a la entrada del inversor. - Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor. - Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una célula de tecnología equivalente. - Potencia reactiva de salida del inversor. Los datos se obtendrán y se presentarán en forma de medias horarias.
002.05 | Partida | m² | TEJADO PANEL SANDWICH PARA INVERSORES Y CUADROS | 1.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Suministro y montaje de tejado con paneles sándwich aislantes de acero como cubierta para cuadros eléctricos e inversores, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de estructura. Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles.
|  |  | Total 02 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | LINEAS ELÉCTRICAS | 1 | 0 | 0
CIR.1x6_BAND | Partida | m | CIRC. ELECTRICO CC 1x6MM2 (SOLAR) 0,6/1 kV EN BANDEJA | 1465 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Suministro y tendido de circuito de interconexión de corriente continua instalado con cable solar de cobre con 1 conductor de 6 mm2 RV-K 0,6/1kV (AS) de sección nominal tendido sobre bandeja tubo Pemsa en montaje superficial en la zona de cubierta. Incluso p.p. de conectores, grapas, bridas para fijación a bandeja, piezas especiales y ayudas.
CIR.1x10_PAT. | Partida | m | CIRC. ELECTRICO CC 1x25 MM2 (SOLAR) 0,6/1 kV EN TUBO EXISTENTE | 660 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Suministro y tendido de circuito de interconexión de corriente continua instalado con cable solar de cobre con 1 conductor de 25 mm2 RV-K 0,6/1kV (AS) de sección nominal bajo tubo enterrado existente. Incluso p.p. de conectores, grapas, bridas para fijación a bandeja, piezas especiales y ayudas.
E17CDR040. | Partida | m | BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7 | 190 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar anclada a los soportes de los modulos fotovoltaicos. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.f
LIN_TIERRA | Partida | m | LINEA DE PUESTA A TIERRA 6 MM2 | 450 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Suministro y tendido de linea de puesta a tierra, instalada con conductor aislado de 6 mm2 de sección nominal. Incluso p.p. de caja de derivación, latiguillos de union, piezas especiales, instalado según REBT.
E17CET135 | Partida | m | LÍNEA TRIFÁSICA 5x25 mm2 (AS) SOBRE BANDEJA EXISTENTE | 30 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 5x25 mm2, para una tensión nominal de 0,6/1 kV V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado sobre bandeja existente, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  | Total 03 | 1 | 0 | 0
05 | Capítulo |  | LEGALIZACIONES | 1 | 0 | 0
U8943.1 | Partida |  | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Partida alzada de legalización completa de la instalación de electricidad, incluyen proyecto completo, certificado de DT de la instalación, inspección OCA, tasas, ... hasta la completa legalización en el organismo competente. Incluidos proyecto/certificados finales, certificados o boletines de instaladores, certificados de instalación, certificados de inicio de funcionamiento para garantías, tasas de los organismos oficiales, inspecciones por parte de organismo de control autorizados, pruebas de todas las instalaciones, incluidas inspecciones iniciales o periódicas de instalación existente.
|  |  | Total 05 | 1 | 0 | 0
06 | Capítulo |  | SEGURIDAD | 1 | 0 | 0
E28RA010 | Partida | ud | CASCO DE SEGURIDAD | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RA070 | Partida | ud | GAFAS CONTRA IMPACTOS | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RA090 | Partida | ud | GAFAS ANTIPOLVO | 0 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RA100 | Partida | ud | SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RA110 | Partida | ud | FILTRO RECAMBIO MASCARILLA | 0 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RA120 | Partida | ud | CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RC070 | Partida | ud | MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RM070 | Partida | ud | PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RP070 | Partida | ud | PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28BM110 | Partida | ud | BOTIQUÍN DE URGENCIA | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
PSS | Partida | ud | REDACCIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Ud. Honorarios para la redacción del Plan de Seguridad y Salud firmado por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.
CSS | Partida | ud | COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Ud. Honorarios por labores del Coordinador de Seguridad y Salud con titulación competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, propuesto por el contratista y aprobado por el Ayuntamiento.
|  |  | Total 06 | 1 | 0 | 0
07 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 0 | 0
CONTROL.CAL | Partida | ud | CONTROL DE CERTIFICADOS | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
CONTROL DE CERTIFICADOS DE MATERIALES DE OBRA: Certificado de instalación eléctrica, Certificado de instalación de aire acondicionado, Certificado de instalación de fontanería, Acta de replanteo, Certificado de aislamiento térmico, Certificado de tubo de pvc, Certificado de perfiles metálicos, Certificado de morteros, Certificado de placas de yeso laminado, Certificado de revestimientos de yeso, Certificados de tablero cerámico, Certificado tubos de cobre y acero, Certificado de mecanismos de instalación eléctrica, Certificado de conductores de I. Eléctrica, Certificado de ladrillos, Certificado baldosas de gres, Certificado de laminado madera, Certificado de placas colgadas techo madera Certificado pinturas, Certificado de vidrios escaparates, Certificado de puerta automática, Certificado de carpintería de madera, Certificados pida la DF.
E29IEI010 | Partida | ud | PRUEBA FUNCMTº. C.G.M.P. ELÉCTRICO | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.
E29IFI020 | Partida | ud | PRUEBA FUNCIONAMIENTO INST. FONTANERíA | 0 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación. Incluso emisión del informe de la prueba.
E29IFI040 | Partida | ud | PRUEBA ANÁLISIS FUNCMTº. RED DESAGÜES | 0 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y ausencia de embalsamientos. Incluso emisión del informe de la prueba.
E29IFI021 | Partida | ud | PRUEBA FUNCIONAMIENTO INST. AIRE AC. Y VENTILAC | 0 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Prueba de funcionamiento de instalación de aire acondicionado y ventilación. Incluso emisión del informe de la prueba.
E29IFI022 | Partida | ud | PRUEBA FUNCIONAMIENTO ISNT. PROTECCION INCENDIOS | 0 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Prueba de funcionamiento de instalación de protección de incendios. Incluso emisión del informe de la prueba.
RELACION | Partida | ud | RELACION SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES | 0 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Relación de subcontratistas y proveedores que han intervenido en la obra indicando, CIF, TF y persona atención para mantenimiento.
MATERIALES | Partida | ud | RELACION MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Relación de todos los modelos de materiales, mecanismos, luminarias, solados,....utilizados en la obra.
|  |  | Total 07 | 1 | 0 | 0
08 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 0 | 0
U14IRG150 | Partida | m3 | TRAN.PLAN.<25km.CONT.RNP. VAL | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo peligroso y no peligroso valorable, por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), de capacidades: 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 25km.( Plan Nacional de Residuos de construcción y demolición 2001; Ley 10/1998, de 21 de abril).
sep | Partida | m³ | SEPARACIÓN DE RESIDUOS | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
m³ de separacion de residuos generados en el proceso de construcción.
gestor | Partida | m³ | GESTOR DE RESIDUOS | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Gestor de residuos de la construción autorizado
|  |  | Total 08 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) | OFERTA INCOMPLETA
|  |  | 13% Gastos Generales | OFERTA INCOMPLETA
|  |  | 6% Beneficio industrial | OFERTA INCOMPLETA
|  |  | TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | OFERTA INCOMPLETA |  | ≤ | 123642.43 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto

## RESUMEN
RESUMEN
01 | Capítulo | INSTALACIÓN MODULOS FOTOVOLTAICOS | 0
02 | Capítulo | INSTALACIÓN INVERSOR, PROTECCIONES, MEDIA Y MONITORIZACIÓN | 0
03 | Capítulo | LINEAS ELÉCTRICAS | 0
05 | Capítulo | LEGALIZACIONES | 0
06 | Capítulo | SEGURIDAD | 0
07 | Capítulo | CONTROL DE CALIDAD | 0
08 | Capítulo | GESTION DE RESIDUOS | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) | OFERTA INCOMPLETA
|  | 13% Gastos Generales | OFERTA INCOMPLETA
|  | 6% Beneficio industrial | OFERTA INCOMPLETA
|  | TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | OFERTA INCOMPLETA | ≤ | 123642.43 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.