MEMORIA TECNICA

Elaboración de Proyecto para “Obra de reforma del Area de Diagnóstico por Imagen del Hospital Fremap Majadahonda”

INDICE

1.	OBJETO	3

2.	DESCRIPCION SITUACION ACTUAL	3

2.1	Descripción General	3

2.2	Descripción de principales instalaciones y detalles constructivos	13

3.	REFORMA PREVISTA A REALIZAR	15

3.1	Puntos destacados de la Reforma a realizar	15

3.2	Forma de ejecución de la Reforma	18

4.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO	20

4.1	Anteproyecto	20

4.2	Proyecto básico y Proyecto de ejecución	20

4.3	Gestion de licencias y documentación de obra	22

4.4	Dirección facultativa	23

5.	PLANOS	26

# OBJETO

El presente documento recoge los datos necesarios para la realización de la valoración económica para la prestación del servicio de elaboración del Proyecto, necesario para la ejecución de la “Obra de reforma del Area de Diagnóstico por Imagen del Hospital Fremap Majadahonda”.

De cara a la elaboración de la oferta económica, en el siguiente apartado se realiza una descripción de la situación actual de la zona, objeto de reforma, así como una descripción general del resto del Edificio. En el punto 3, se describe cual es la situación que se quiere alcanzar con dicha reforma, así como las principales actuaciones que recoge.

En el punto 4 de este mismo documento se establecen los puntos que se debe recoger la oferta del licitador y el alcance de cada punto

# DESCRIPCION SITUACION ACTUAL

## Descripción General

La obra de reforma se realizará en el Area de Diagnóstico por Imagen en el edificio Hospital Fremap Majadahonda, situado en carretera de Pozuelo a Majadahonda Nº61, perteneciente al ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), con referencia catastral del inmueble N.º 7984101VK2778S0001AJ

El edificio Hospital cuenta con planta sótano, semisótano, baja, primera y cubierta. La superficie actual construida es de 17.367,66 m2, distribuyéndose de la siguiente manera:

El Area de Diagnóstico por Imagen actual está situado en la planta baja del edificio Hospital. Tiene una superficie total construida de 430 m2, consta de un acceso directo al Ala 1 de Hospitalización y de 3 accesos más con el resto del edificio, que se describen en este documento más adelante,

En la planta baja edificio, además de Diagnóstico por Imagen, se encuentra el Ala 1 de Hospitalización, Urgencias, Area de Rehabilitación, Administracion/Gerencia, Consultas Externas, Admisión y Salón de Actos

Situación actual planta baja Hospital (usos y superficies). En verde zona a reformar

Detalle Area de diagnóstico por Imagen

En la planta semisótano, inmediatamente debajo del Area de Diagnóstico por Imagen, se encuentra la zona de comedor, parte de la sala maquinas antigua, hall comedor y pasillos de acceso

Situación actual planta semisótano Hospital (usos y superficies)

Encima del bloque quirúrgico, se encuentra el Ala3 de Hospitalización, pasillos y zona de acceso al bloque quirúrgico

Situación actual planta primera Hospital (usos y superficies).

El Area de Diagnóstico por imagen actual, susceptible de la reforma, consta de las siguientes estancias y/o equipos:

- Resonancia magnética Philips, incluyendo sala de examen, puesto de control, sala técnica y resto de instalaciones asociadas

Detalle sala examen resonancia Philips actual

Detalle puesto de control resonancia Philips actual

- Resonancia magnética Toshiba, incluyendo Sala de examen, puesto de control, sala técnica y resto de instalaciones asociadas

Detalle sala de examen y puesto de control resonancia Toshiba

- TAC (tomografía axial computarizada) Canon, incluyendo sala de examen, puesto de control y resto de instalaciones asociadas

Detalle sala examen y puesto control TAC actual

- Sala de Rayos 1, incluyendo sala de examen, puesto de control y resto de instalaciones asociadas

Detalle sala examen 1 de Rayos

Detalle puesto control sala examen 1 de Rayos

- Sala de Rayos 2 (telemando), incluyendo sala de examen, sala técnica, puesto de control y resto de instalaciones asociadas

Detalle sala examen 2 de Rayos

Detalle puesto control sala examen 2 de Rayos

El puesto de control de la sala 1 y 2 de rayos están ubicados en la misma sala, que se encuentra situada entre ambas

- Sala de ecografías, dotada con un equipo de ecografía, camilla para pacientes y resto de instalaciones necesarias. En esta sala también se ubica el despacho de jefe de diagnóstico por Imagen

Detalle sala ecografías actual

Detalle puesto de trabajo jefe de unidad

- Cabinas para cambio vestuario pacientes

Detalle cabinas vestuario pacientes 1(zona resonancia Philips)

Detalle cabinas vestuario pacientes 2(zona Resonancia Toshiba y rayos)

- Sala de reanimación postcontraste, dotada con una camilla para pacientes, puesto informático y resto de instalaciones necesarias, anexa a Resonancia Philips

Detalle sala de reanimación postcontraste

- Resto de servicio dentro del Area como la sala de informes dotada con un puesto informático, sala vítrea junto a puesto de control del TAC, aseos del área (5), almacén y despachos

Detalle sala de informes

- Sala de rayos 3, se encuentra fuera de la zona a reformar, no se incluirá dentro de las actuaciones a realizar. Está destinada a dar servicio a Urgencias preferentemente

## Descripción de principales instalaciones y detalles constructivos

A continuación, se realiza una breve descripción de las principales instalaciones existentes y detalles constructivos del edifico, así como del área a rehabilitar:

Detalles constructivos

La estructura del hospital en la zona a rehabilitar se resuelve del siguiente modo:

- Verticalmente se utilizan pilares metálicos y muros de hormigón armado.

- Horizontalmente unas vigas metálicas, formando una sucesión de pórticos dispuestos cada 3.750 mm, que sustentan un forjado unidireccional colocado perpendicularmente a estos últimos.

En la planta baja, donde se encuentra el Area de Diagnóstico por Imagen, la altura de suelo a forjado es de 3.140 mm.

Las puertas existentes de acceso al interior del Area desde pasillo urgencias, son automáticas, una batiente y otra corredera. La de acceso desde sala de espera de Resonancia es de formica, la de acceso al Ala 1 de Hospitalización es de chapa metálica tipo RF.

Las puertas de acceso interior son manuales de distintos tipos, siendo las de acceso a las salas de examen de Rayos y TAC con blindaje en plomo, las de acceso a sala exploración resonancia con sistema de descarga y el resto de formica o similar

Los revestimientos actuales de las paredes, suelos y acabados de techos son los siguientes, a modo de resumen:

- Pasillos y estancias con pintura plástica sobre pared con texturglas, techos continuos de escayola acabados en pintura plástica, salvo en zona resonancia Philips falso techo desmontable de 600x600 mm. Suelos en terrazo con rodapié en el mismo material

- Interior de salas de examen, pared pintada sobre texturglas y falso techo desmontable de 600x600mm. Suelo acabados en revestimiento vinílico de alto transito

La sala de examen de TAC y las de rayos (sala 1y 2) están blindadas en plomo para evitar emisión de radiaciones ionizantes. Aparte de lo anterior, los forjados de las salas de examen de resonancias y TAC se encuentran reforzados por planta semisótano mediante estructura metálica, para soportar el peso de los equipos que están instados.

Por otro lado, en el caso de la resonancia Philips, esta blindado mediante chapa de hierro dulce por semisótano para contención de línea de campo de 5 Gauss del equipo

Instalación eléctrica.

El área de diagnóstico por imagen tiene un cuadro de distribución alimentado desde CGBT para los distintos servicios, situado en el centro del pasillo de distribución. Aparte de los anterior, existen varias salidas para alimentación de los distintos equipos directas desde CGBT, a continuación:

- Resonancia magnética Philips, tiene 2 salidas para alimentación de los 2 cuadros eléctricos que se ubican en su sala técnica. Un cuadro eléctrico para alimentación de equipo propiamente dicho, y el otro para los servicios asociados al equipo como son climatización, fuerza e iluminación

- Resonancia magnética Toshiba, tiene una salida desde CGBT, aparte de un SAI trifásico de cabecera de 20 kVAS, que da servicio al cuadro eléctrico situado en la sala técnica, que da servicio al equipo propiamente dicho y los servicios asociados al equipo como son climatización, fuerza e iluminación

- TAC, tiene una salida propia desde CGBT, aparte de un Sai trifásico de cabecera de 90 kVAs, que da alimentación al equipo y al resto de servicios asociados

- Salas de rayos, línea directa de alimentación desde CGBT, que da servicio a cuadro de alimentación de los equipos de rayos de la Sala 1 y 2 de rayos

Todos los cuadros de alimentación y derivaciones individuales eléctricas anteriores que dan servicio a los distintos equipos vienen alimentados de Red-Grupo

Climatización/ventilación.

La climatización de la zona, aparte de la ventilación general que proviene del Rooftop de Urgencias, viene dada por distintos equipos autónomos (1 x 1) y sistema VRV, que climatizan las distintas salas de trabajo la zona, así como las salas técnicas y de exploración.

Refrigeración por agua de las resonancias

Para disipar el calor que produce el compresor de helio de las resonancias necesitan un flujo constante de agua fría, este es distinto para cada resonancia, a continuación:

- La refrigeración de la cabeza fría de la resonancia magnética Philips, se realiza a través de una línea directa desde colector agua fría de la sala de máquinas principal, aparte de lo anterior cuenta con una enfriadora con depósito de inercia para el suministro de reserva y un sistema de agua perdida

- La refrigeración de la cabeza fría de la resonancia magnética Toshiba, se realiza a través de una línea directa desde colector agua fría de la sala de máquinas principal que también da servicio para la climatización de la zona de quirófanos, aparte de lo anterior cuenta con una enfriadora con depósito de inercia para el suministro de reserva y un sistema de agua perdida

Gases medicinales.

Existen diferentes tomas de gases medicinales en el interior de las salas de examen del Area de Diagnóstico por imagen, a continuación:

- Sala de examen resonancia Philips: Oxígeno y vacío medicinal

- Sala de examen resonancia Toshiba: Oxígeno, protóxido y vacío medicinal

- Sala de examen 1 de rayos: Oxigeno, protóxido y vacío medicinal

- Sala de examen 2 de rayos: Oxigeno, protóxido y vacío medicinal

# REFORMA PREVISTA A REALIZAR

La Reforma del Area de Diagnóstico por Imagen prevista a realizar, conllevara la sustitución y/o traslado de equipos existentes, modificación de la arquitectura y las instalaciones de la zona a reformar.

Aparte de lo anterior, se realizará una redistribución de las distintas salas que lo componen y sus accesos, implementando un sistema de cabinas para acceso directo del paciente desde sala de espera a sala de examen, de cara a mejorar la operatividad y prestación del servicio en este Area

La reforma prevista, que se describe a continuación, no es un documento definitivo, sino un planteamiento de necesidades, que deberá recoger el Proyecto para poder llevarla a efecto, por lo que podrá sufrir cambios. Por otro lado, se pretende que la obra se ejecute por fases diferenciadas, con el Area en funcionamiento, sin cerrar la Actividad en el área

## Puntos destacados de la Reforma a realizar

La reforma que a realizar engloba los siguientes puntos destacados, a continuación:

Sustitución de Resonancia Magnética Toshiba

El equipo actual ha llegado al fin de su vida útil, por lo cual se va a sustituir por otro equipo de Resonancia de gradientes altos (intensidad: 45 / velocidad: 200), de 1,5T de semejantes prestaciones al equipo de Philips que tenemos ya instalado. Por ello, una parte del presente Proyecto estará vinculado a la instalación de la nueva Resonancia Magnética

De cara a centralizar el servicio de Resonancia la intención es que el nuevo equipo se ubique en la zona que actualmente ocupa el equipo Toshiba, adecuando la arquitectura de las estancias, los refuerzos del suelo de soporte, jaula de Faraday, blindajes para evitar salida de líneas de campo magnético, y demás instalaciones necesarias, de acuerdo con las prescripciones del nuevo equipo

Dado que el espacio necesario para este nuevo equipo será mayor del que se dispone actualmente para la resonancia Toshiba, será necesario ampliar la sala de examen actual, crear una nueva sala técnica, ganando espacio de espacios colindantes y dando cumplimiento a las prescripciones recogidas en la normativa aplicable

El nuevo equipo de resonancia magnética se adquirirá mediante Licitación pública, por lo que sus características técnicas y prescripciones necesarias exactas, se facilitaran una vez adjudicado el equipo. Por ello se facilitarán unos datos de mínimos, de cara a la elaboración del Anteproyecto para analizar la viabilidad de este

Construcción de 2 nuevas salas digitales de rayos

Se construirán 2 nuevas salas digitales de rayos, sala de Rayos 1 y sala de Rayos 2, para albergar un equipo de rayos digitales de nueva adquisición por sala, ambos suspendidos sobre carriles en techo. Estos nuevos equipos por instalar, consta de un sistema integrado para todas las aplicaciones radiográficas en combinación con un generador de alta frecuencia, una mesa radiográfica y un soporte vertical con auto posicionamientos

Descripción general de equipo de nueva adquisición

Estás salas deberán de estar blindadas para evitar la emisión de radiaciones ionizantes, y estarán dotadas de todas las instalaciones y equipos necesarios para su funcionamiento

Ambas salas contaran con un puesto de control común y acceso directo a las salas para pacientes será mediante un sistema de cabinas comunicadas con salas de espera

Al igual que en el caso de la resonancia magnética, estos equipos están pendientes de licitar, por ello se facilitarán unos datos de mínimos de cara a la elaboración del anteproyecto

Construcción de nueva sala de ecografías

Se construirán una nueva sala de ecografías, para albergar el equipo existente, totalmente dotada.

El acceso a esta sala para pacientes se realizará mediante sistema de cabinas comunicadas con salas de espera

Construcción de nueva sala de Informes

Se construirá una nueva sala de informes con la dotación necesaria para la ubicación de un mínimo de 2 puestos de trabajos completos, junto con todas las instalaciones necesarias

Reforma del resto de estancias existentes

Con motivo de la reforma del área, será necesario realizar también las siguientes actuaciones:

- Modificación de sala postcontraste, si fuese necesario para ubicación nueva resonancia

- Reforma de puesto de control del TAC actual, si fuese necesario para ubicación nueva resonancia

- Creación de nuevos aseos dentro del Area, así como reforma de los que se conserven, totalmente instalados

- Reforma de los pasillos y zonas comunes del área, incluyendo revestimientos de paredes, suelos, puertas y techos, así como de las instalaciones de estos

- Reforma y/o cambio del sistema de cabinas existentes para cambios de vestuario de pacientes

Mejora sistema de accesos de pacientes al Servicio.

Sera necesario la adecuación y/o cambio de uso de las salas de espera de pacientes actuales, situadas en el exterior del Servicio, de cara a ser compatibles con un nuevo sistema de cabinas previsto para el acceso de pacientes a las distintas salas de examen, que se implementara con motivo de la reforma.

Previamente, se estudiará el tamaño, situación y número de salas que están dispuesta para el servicio de Diagnóstico por imagen, disposición de las cabinas actuales, así como la disposición de las nuevas cabinas a las distintas salas de examen

Detalle Sala de espera existente Rayos en pasillo de Hall principal-Urgencias

Detalle sala de espera Diagnóstico por imagen situada en hall de transporte sanitario

Quedaran fuera de esta reforma a realizar dentro del Area de Diagnóstico por Imagen, la sala de examen del TAC y la sala de examen de la Resonancia magnética Philips, que tenemos actualmente. Así mismo, como ya se recoge anteriormente la Sala 3 de rayos, que, perteneciendo al Servicio, se encuentra dispuesta fuera del área a reformar.

## Forma de ejecución de la Reforma

La reforma anterior se ejecutará por fases diferenciadas y con el Area en funcionamiento, de manera que se buscará que la ejecución de los trabajos afecte lo menos posible al Servicio, pudiendo producir una reducción de la actividad, pero evitando en la medida de lo posible, la suspensión de la actividad.

Dado que la Obra no afectara a la sala de examen de la Resonancia Philips, al TAC, ni a la sala 3 de rayos, con estos equipos, ayudaran a dar continuidad al servicio, ya que contemplan las distintas tecnologías existentes, necesarias para la elaboración de los distintos estudios. Si será necesario el cambio de itinerarios y/o recorridos de los pacientes, dependiendo la fase que se esté ejecutando

Si esto no fuese posible en determinados momentos o fases de la Obra, se disminuirán al menor tiempo posible estas paradas de la actividad.

Durante todas las fases de ejecución de la Obra siempre primara la seguridad para pacientes y usuarios, teniendo en cuenta la zona de actuación, donde se ejecutarán los trabajos

La duración prevista de la Obra está estimada inicialmente en unos 4 meses, una vez adjudicada la Obra a la Constructora. El licitador deberá realizar una previsión lo más exacta posible en la fase de realización del Proyecto, teniendo también en cuenta los plazos para la adquisición de los equipos nuevos a instalar

Será necesario valorar la posibilidad por parte del Licitador, durante la ejecución de la Obra, la realización de legalizaciones/autorizaciones parciales de las instalaciones de nueva construcción de cara a dar continuidad al Servicio

# DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO

Las tareas que tendrá que realizar el Adjudicatario serán, a modo de resumen las siguientes, a continuación:

## Anteproyecto

En este documento se fijarán los aspectos fundamentales de las intervenciones, detallando las características funcionales, formales, constructivas y económicas para proporcionar una primera imagen global que permita confirmar al Cliente la idoneidad de las soluciones adoptadas y que sirva de referencia para la redacción de las fases posteriores de proyecto. Este anteproyecto se realizará en un principio recogiendo los puntos anteriormente señalados a realizar, que se indican en la propuesta de esta memoria.

Con este anteproyecto se tendrá una visión muy próxima de la infraestructura una vez finalizada la intervención. Así mismo, se comprobará la viabilidad del Proyecto en todos sus puntos.

En esta fase el Adjudicatario dispondrá de toda la información necesaria, que requiera por parte de Fremap

Durante el Anteproyecto la Consultora procederá a desarrollar los siguientes trabajos:

- Desarrollo de Propuestas Arquitectónicas acordes a los requisitos de Fremap, del Servicio y dando cumplimiento a los distintos aspectos normativos aplicables.

- En base a la Propuesta Arquitectónica desarrollada y aprobada por el Fremap se realizará una estimación del coste de la obra y de la duración del desarrollo del proyecto.

Documentación por entregar:

- Documentación gráfica: Plantas, Alzados y Secciones

- Estimación Económica (por ratios)

- Estimación de plazos de ejecución y estudio de posibles fases

Nota: El detalle del contenido del anteproyecto bien recogido en el Anexo 2

Formato:

Documento Anteproyecto en papel y pdf, así como en formato editable (tablas, textos, dxf, bc3, dwg, etc.)

Plazo de entrega Anteproyecto: 3 semanas

## Proyecto básico y Proyecto de ejecución

La elaboración de este proceso queda bajo la coordinación y supervisión de los técnicos legalmente habilitados para ello por parte de la Consultora, junto la colaboración del responsable por parte de la Propiedad, de cara a su visto bueno

Es la esta fase del trabajo en la que se definirán de manera precisa las características generales de la intervención, así como la adopción y justificación de soluciones concretas. Se realiza una distribución detallada en planta y se amplía la definición geométrica del proyecto con la incorporación de la documentación gráfica necesaria para entender y explicar la intervención, todo ello desde el punto de vista de la Arquitectura, las Instalaciones y dando cumplimiento a toda la normativa vigente aplicable

Será requisito para la elaboración del Proyecto de ejecución, la aprobación previa por parte de Fremap del Proyecto básico.

El proceso anterior será elaborado y firmado por técnicos legalmente habilitados para ello; así mismo, se llevará a cabo su visado ante el Colegio Profesional correspondiente, tanto de Arquitectura como de instalaciones

Los costes de visados serán a cargo del adjudicatario, así mismo todos los costes derivados de estudios, como son cálculo de estructuras, estudio topográfico, estudio geotécnico, etc., que sean necesarios para la elaboración del Proyecto

El Proyecto de ejecución, con el resto de documentación necesaria, será remitido por Fremap a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DIGOSS), para la autorización del expediente de contratación de esta reforma.

El contenido del Proyecto Básico y de Actividad será necesario también para remitirlo al Ayuntamiento de cara a iniciar los trámites para la obtención de las licencias y permisos administrativos necesarios de cara al inicio de las obras, tanto en el procedimiento de licencia de Obra, como de declaración responsable, según sea de aplicación uno u otro.

El alcance incluido es el propio de un documento de estas características, siendo sus documentos fundamentales que lo componen, los siguientes:

• Documentación Escrita

- Memoria Descriptiva

- Memoria Constructiva

- Justificación de Normativa Aplicable

- Anejos a la Memoria

- Justificación de Cálculos (Estructura e Instalaciones, incluyendo contraincendios)

- Certificado de Eficiencia Energética

- Manual de Uso y Mantenimiento

- Plan de Control de Calidad

- Eficiencia Energética

- Proteccion contra incendios

- Instalaciones del Edificio

- Estudio de gestión de construcción y demolición

- Estudio de Seguridad y Salud

- Estudio de Gestión de Residuos

- Infraestructuras de telecomunicaciones

- Estudios de emisión de radiaciones ionizantes

- Estudio de campos electromagnéticos

- Otros documentos necesarios

• Documentación Gráfica

- Definición Urbanística y de Implantación

- Definición Arquitectónica

- Definición de Refuerzos de estructura

- Justificación de Normativa Aplicable

- Sistemas de Acondicionamientos, Instalaciones y Servicios

- Planos

La documentación entregable, en general, se corresponderá con el contenido exigible para poder visar el proyecto ejecutivo en el Colegio de Arquitectos de Madrid. También se incluirá en este punto la incorporación de una memoria de las necesidades de implantación del equipamiento médico asociadas a la infraestructura y el Servicio.

Nota: El detalle del contenido del Proyecto Básico y de ejecución, bien recogido en el Anexo 3

Documentación por entregar:

- Proyecto Básico de Reforma, elaborado y firmado por técnicos legalmente habilitados para ello, incluido el proceso de Visado.

- Proyecto de Actividad, elaborado y firmado por técnicos legalmente habilitados para ello, incluido el proceso de Visado tanto de la parte de Arquitectura como de las Instalaciones

- Informe de Seguimiento del proceso de redacción de los Proyectos Básicos y de Actividad.

- Memoria de las necesidades de implantación del equipamiento médico asociadas a la infraestructura y el Servicio

- Mediciones y presupuesto en formato digital de cara a la publicación de la Licitación de Obra. Así mismo, resto de documentación necesaria para realizar este punto

- Dos imágenes virtuales donde se recoja estado final del Proyecto

- Planificación Global del Proceso Completo, mediante diagrama de Gantt.

Formato:

Proyecto básico y de ejecución, (memoria, planos, presupuesto y pliego) en papel, pdf y ficheros editables (bc3, dxf, dwg, etc.)

Plazo de entrega Proyecto Básico: 4 semanas

Plazo de entrega Proyecto Ejecución y Actividad: 7 semanas

## Gestion de licencias y documentación de obra

En la fase previa al inicio de la Obra se deberán llevar a cabo por parte del Adjudicatario todos los trámites necesarios para obtener todos los permisos de construcción (permiso de obra o acto comunicado) y permiso de explotación pertinente (modificación de la licencia de actividad, si fuese necesario y/o requerido), ante la Administración Local. Se llevará a cabo tanto la presentación de la documentación ante las mencionadas Administraciones, así como su seguimiento, defensa y subsanación en su caso, de todas aquellas cuestiones necesarias para el buen fin de los Expedientes.

Todos los trámites, así como la elaboración y firma de la documentación, se llevará a cabo por técnicos legalmente habilitados para ello.

Posteriormente también será necesario el trámite con administraciones autonómicas para modificación de autorización sanitaria y con otros organismos, si fuese necesario, en las mismas condiciones antes descritas

Se Incluye el siguiente alcance en este punto:

- Gestiones antes las Administraciones, consistentes en la entrega de Documentos y Proyectos, para la realización de las Solicitudes de Permisos y modificación de Autorizaciones

- Seguimiento de los Expedientes relacionados con el Proyecto hasta el buen fin de estos, ante todas la Administraciones implicadas

- Información y Asesoramiento en el pago de tasas, impuestos y tributos, a abonar por parte de Fremap

- Subsanación de los requerimientos, así como concurrencia a reuniones con los miembros de la Administración, junto con la Propiedad si fuese necesario, que tengan encomendada la resolución de los Expedientes relacionados

- Seguimiento del Proceso de Obtención de Permisos, mediante reuniones a petición de la Entidad Contrate, para conocer el estado del proceso, así como el seguimiento y actualización de la Planificación Global.

Los documentos entregables para esta Etapa son los siguientes:

- Informe de Seguimiento de Monitorización del Proceso de Obtención de Permisos, con una periodicidad estimada de 15 días, revisable en función de los avances.

- Subsanación de requerimientos, según peticiones de la Administración competente.

Plazo: Dependerá de la ejecución de la Obra y los tiempos señalados por las distintas administraciones implicadas, siendo en un principio de acuerdo con los plazos previstos para la Obra en su conjunto

## Dirección facultativa

Esta fase de los trabajos comenzara una vez adjudicada la Obra Reforma a la empresa constructora. Para ello, será necesario previamente, la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) de este expediente de contratación, para proceder a su publicación. En caso de no existir autorización por parte de DGOSS, este punto no se llegaría a ejecutar

Este expediente de contratación se publicará en base al Proyecto de ejecución elaborado previamente, según se señala en punto anteriores de esta memoria

Se realizará por parte del Adjudicatario de la elaboración del Proyecto la Dirección Técnica legalmente exigible y necesaria para la construcción de la reforma del edificio proyectada, control económico y aseguramiento de la calidad y normativas, así como emitir los certificados finales de obra y exigir los documentos emitidos por terceros, necesarios para cumplimentar los requerimientos legales previos a la apertura.

Se Incluye el siguiente alcance en este punto:

- Dirección de Obra de Arquitectura, Ingenieria y de ejecución, realizada y firmada por personal técnico cualificado y autorizado, con especialización sanitaria, y habilitación legal para ello. Esta especialización sanitaria se basará en la ejecución de Obra similares en Centros hospitalarios que recojan reformas integrales que incluyan instalación de resonancia magnética y equipos de rayos, como se indica en el punto 7 del PPT, superiores a un determinado importe de ejecución por contrata (PEC)

- Velar por la correcta ejecución en forma, plazo y coste de las distintas partidas de Obra a ejecutar. Control económico de las desviaciones de Proyecto. Redacción de propuestas de cambio en ejecución y actas de replanteo

- Acudir a las reuniones de Dirección de obra, que se realizaran junto con la empresa constructora y la Propiedad, durante todas las fases de la obra. La periodicidad de estas será marcada por La Propiedad, dependiendo en qué punto se encuentra la obra en cada momento, inicialmente serán de carácter semanal o quincenal, pero podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades en cada una de fases de la Obra. En este informe se recogerán las principales cuestiones tratadas, así como de los aspectos más relevantes en relación con la calidad, cambios necesarios en la ejecución de partidas, coste y actualización de plazos

- Asistir a las reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud, aportando documentación necesaria y para dar cumplimiento a la normativa aplicable en este sentido. Así mismo se realizará Informe Mensual de Seguimiento de la Coordinación de Seguridad y Salud, en el que se describirán las principales actuaciones e incidencias en materia de seguridad y salud que afecten a la ejecución de la Obra

- Aseguramiento de la Calidad, Seguimiento del Cumplimiento de Normativas y Redacción de la Documentación Técnica Complementaria y que sea precisa para la ejecución de los trabajos, según solicitud de los contratistas

- Realización y Seguimiento de la Lista de Repasos y Defectos de construcción

- Recopilación de la documentación final de obra – “As Built”, certificados de instalaciones, Legalizaciones y Libro del Edificio, de acuerdo con la normativa vigente

- Revisión y Validación de las distintas certificaciones de Obra con carácter periódico, a definir por la Propiedad, Emisión del Certificado/os Final de Obra, así Acta de Recepción Provisional y/o Definitiva de la Obra

Entregables

Los documentos entregables para esta Etapa son los siguientes:

- Informe de Seguimiento de Dirección de Obra, se acuerdo a los puntos que se traten en las distintas reuniones de Obra, donde se recojan las principales cuestiones relacionadas con el avance de esta

- Informe Mensual de Seguimiento de la Coordinación de Seguridad y Salud

- Certificaciones de Obra revisadas y firmadas, con carácter periódico según se indique por parte de la Propiedad

- Certificado Final de Obra suscrito por el director de Obra (Arquitecto), director de Ejecución de Obra (Arquitecto Técnico o similar) y director de Instalaciones (Ingeniero Industrial)

- Documentación Final de obra, que comprende toda la información relativa a la realidad construida, tanto a nivel planímetro como de materiales empleados.

Formato:

- Obra ejecutada "as built" (documentación actualizada de la reforma del edificio realizada)

- Proyecto construido "as built" en pdf y ficheros editables (bc3, dxf, xlsx, dwg, etc.)

Plazo: Dependerá de la ejecución de la Obra, siendo en un principio de acuerdo con los plazos señalados en el proceso de ejecución para esta Obra. En un principio se estima en 16 semanas

# PLANOS

En el Anexo planos se incluyen los planos de usos y superficies del estado actual de todas las plantas (sótano, semisótano, baja y cubierta) del edificio Hospital en formato PDF, donde se realizará la reforma del Area de Diagnóstico por Imagen objeto del presente Pliego

Así mismo, también en el citado anexo se incluye plano de planta señalando en verde la zona prevista donde se realizará la reforma