# Anexo 2 Actuaciones mínimas a realizar

La actividad a realizar por parte de la empresa adjudicataria la podemos dividir en:

Red de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano

- Trimestral

  - Revisión de acumuladores si existen.

- Anual

  - Revisión de la instalación completa

  - Limpieza de terminales (grifos y duchas)

  - Desinfección de red según RD 487/2022

  - Determinación de legionella en puntos representativos de la red

Bañeras de hidromasaje sin recirculación de uso individual

- Semestral

  - Desmontaje, limpieza y desinfección de difusores del vaso

  - Limpieza y desinfección de todos los elementos (conducciones, mezclador, vaso, difusores, etc)

  - Determinación de legionela en vaso

- Anual

  - Limpieza y desinfección de todos los elementos (conducciones, mezclador, vaso, difusores, etc)

  - Determinación de legionela en vaso

Bañeras y piscinas de hidromasaje con recirculación de uso colectivo

- Semestral

  - Revisión, limpieza y desinfección de boquillas, grifos y duchas.

  - Limpieza y desinfección de depósitos, filtro, conducciones, vaso y

  - difusores.

- Anual

  - Revisión completa de la instalación.

  - Determinación de legionella en vaso.

Depósitos PCI

- Anual

  - Determinación del aljibe del PCI

  - Determinación de legionella en aljibe

Equipos de riego

- Semestral

  - Aspersores-desinfección y limpieza

- Anual

  - Determinación de legionela

Todas las actuaciones quedan supeditadas a las posibles actualizaciones que indiquen as reglamentaciones vigentes y el RD 487/2022 durante la duración del contrato.