## Mediciones
LICT/99/024/2024/0137 - Contratación de la obra de creación de un nuevo centro asistencial, clínica sanitaria y de rehabilitación de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61 , sito en calle Querol 56, Melilla
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | PrPres | ImpPres
CAP 01 | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 | Partida | Ud | LEVANTADO DE CARPINTERÍAS Y CERCOS EN MUROS | [6 empty] | 4.42 | 0 | 0
Ud. Levantado, por medios manuales, de carpinterías y cercos en muros de ladrillo macizo, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a vertedero y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Portón acceso | 1 | 1.7 | 0 | 2.6 | 4.42
[9 empty] | Total 01.01 | 4.42 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.02 | Partida | M2 | DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL | [6 empty] | 47.19 | 0 | 0
M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros a vertedero, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Huecos de fachada |  |  |  |  | 0
|  |  |  | V1 | 1 | 2 | 0 | 2.6 | 5.2
|  |  |  | P1 | 1 | 1.7 | 0 | 2.6 | 4.42
|  |  |  | P2 | 1 | 2 | 0 | 2.6 | 5.2
|  |  |  | V2 | 3 | 1.7 | 0 | 2.6 | 13.26
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Huecos en fachada |  |  |  |  | 0
|  |  |  | V3 | 2 | 1.7 | 0 | 2.1 | 7.14
|  |  |  | V4 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 8.4
|  |  |  | R1 | 1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 3.57
[9 empty] | Total 01.02 | 47.19 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP 01 | 1 | 0 | 0
CAP 02 | Capítulo |  | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.01 | Partida | M2 | PREPARACIÓN CARA VERTICAL/HORIZONTAL ESTRUCTURA | [6 empty] | 1.23 | 0 | 0
M2. Preparación de cara vertical y horizontal de estructura existente de hormigón armado para ampliación, a base de picoteado para obtener una regularización mínima, con una profundidad de 3 cm, incluso se realizará el enderezamiento de las armaduras que emanan de la superficie picoteada. Se incluye también la limpieza y cepillado de dicha superficie y del armado descubierto y enderezado. Incluso enderezamiento del armado para facilitar la ampliación o recrecido. Se incluye la retirada de escombros a punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie completamente preparada.
|  |  |  | En cada canto de viga existente se pican |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Fachada a Plaza Cruz Roja |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3
[5 empty] | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.45
|  |  |  | Medianera con portal. SUR. |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.48
[9 empty] | Total 02.01 | 1.23 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.02 | Partida | M2 | ADHESIVO ENTRE HORMIGÓN FRESCO Y EXISTENTE | [6 empty] | 1.23 | 0 | 0
M2. Adhesivo aplicado a superficies de hormigón existentes, para mejorar la adherencia con hormigón fresco, compuesto por material bicomponente tipo Sikadur 32 Fix (0,50 kg/m2) o equivalente. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie completamente aplicada.
|  |  |  | Zona picada para posterior conexión |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Fachada a Plaza Cruz Roja |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3
[5 empty] | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.45
|  |  |  | Medianera con portal. SUR. |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.48
[9 empty] | Total 02.02 | 1.23 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.03 | Partida | Ud | CONECTOR "U" DE ACERO B-500 S EN ESTRUCTURA EXISTENTE | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Ud. Conector en forma de U (35+20+35) en cara horizontal de forjado a ampliar o recrecer), de acero B-500 S de diámetro 12 mm, colocado según disposición de la D.F., incluyendo además taladros de 14 mm de diámetro y 15 cm de profundidad, anclaje con en barrenado de muros, totalmente cortado, doblado, ferrallado y colocado en el elemento a hormigonar, con relleno de mortero de resina epoxi de fraguado rápido en su totalidad, bajo sistema de conexión prescrito por Hilti o equivalente in situ y certificado para su correcto uso. Se incluyen los separadores entre armaduras y encofrados. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | Dos por metro |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Fachada a Plaza Cruz Roja |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Medianera con portal. SUR. |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 02.03 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.04 | Partida | Ud | PLACA DE ANCLAJE VERT/HOR ACERO S-275-JR, 20x20x1,2 CM | [6 empty] | 32 | 0 | 0
Ud. Placa de anclaje vertical u horizontal, sobre estructura de hormigón existente, en acero S-275-JR, de 20x20x1,2 cm, con elementos del mismo material auxiliares para aumentar la inercia. Fijada al soporte de hormigón con 1 perno de anclaje roscados de 16 mm de diámetro de acero inoxidable fyk>500 N/mm2 con relleno de mortero de resina epoxi de fraguado rápido en su totalidad, bajo sistema de conexión prescrito por Hilti o equivalente in situ y certificado para su correcto uso, en patillas de al menos 15 cm de longitud, con tuercas y contratuercas de nivelación en placas horizontales, capa de mortero de nivelación de 10 mm tipo SikaGrout (20 kg/m2). Incluso orificio rebosadero en placas horizontales, totalmente colocada. Imprimación anticorrosiva aplicado con brocha, en dos manos. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | Placas verticales unión entre pilares |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Nº de Pilares x unidades cada pilar | 10 | 3 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Placas Verticales en Escalera |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Zancas Escalera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 02.04 | 32 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.05 | Partida | Ud | PLACA DE ANCLAJE VERT/HOR ACERO S-275-JR, 30x30x1,6 CM | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Ud. Placa de anclaje vertical u horizontal, sobre estructura de hormigón existente, en acero S-275-JR, de 30x30x1,6 cm, con elementos del mismo material auxiliares para aumentar la inercia. Fijada al soporte de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados de 16 mm de diámetro de acero inoxidable fyk>500 N/mm2 con relleno de mortero de resina epoxi de fraguado rápido en su totalidad, bajo sistema de conexión prescrito por Hilti o equivalente in situ y certificado para su correcto uso, en patillas de al menos 15 cm de longitud, con tuercas y contratuercas de nivelación en placas horizontales, capa de mortero de nivelación de 10 mm tipo SikaGrout (20 kg/m2) o equivalente. Incluso orificio rebosadero en placas horizontales, totalmente colocada. Imprimación anticorrosiva aplicado con brocha, en dos manos. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | Placas horizontales pilares |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Escalera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 02.05 | 12 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.06 | Partida | Ud | PLACA DE ANCLAJE VERT/HOR ACERO S-275-JR, 50x30x1,2 CM | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Ud. Placa de anclaje vertical u horizontal, sobre estructura de hormigón existente, en acero S-275-JR, de 50x30x1,2 cm, con elementos del mismo material auxiliares para aumentar la inercia. Fijada al soporte de hormigón con 6 pernos de anclaje roscados de 16 mm de diámetro de acero inoxidable fyk>500 N/mm2 con relleno de mortero de resina epoxi de fraguado rápido en su totalidad, bajo sistema de conexión prescrito por Hilti o equivalente in situ y certificado para su correcto uso, en patillas de al menos 15 cm de longitud, con tuercas y contratuercas de nivelación en placas horizontales, capa de mortero de nivelación de 10 mm tipo SikaGrout (20 kg/m2) o equivalente. Incluso orificio rebosadero en placas horizontales, totalmente colocada. Imprimación anticorrosiva aplicado con brocha, en dos manos. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | Placas Verticales |  |  |  |  | 0
|  |  |  | En Forjado Ampliado |  |  |  |  | 0
|  |  |  | En Pilares | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | En Vigas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | En Vigas Entramado Auxiliar |  |  |  |  | 0
|  |  |  | En Pilares | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | En vigas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 02.06 | 18 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.07 | Partida | Kg | ACERO LAMINADO S-275-JR EN PERFILES EN ESTRUCTURA | [6 empty] | 4679.4 | 0 | 0
Kg. Acero en perfiles laminados en caliente S-275-JR en jácenas, pilares y viguetas, incluyendo suministro, cortes, elaboración, montaje, lijado, soldadura de todo el conjunto por arco eléctrico, ejecución de encuentros apoyados o embrochalados. Se incluyen las piezas y material complementario para su correcto montaje. Imprimación anticorrosiva sobre perfiles de acero, sin plomo, aplicado con brocha, en dos manos. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medido el peso en kilogramos completamente colocado, incluso con un 10% de mermas y despuntes.
|  |  |  | FORJADO AMPLIADO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vigas y Jácenas principales |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2XIPN 180 (longit x peso) | 1 | 8.95 | 0 | 43.8 | 392.01
[5 empty] | 1 | 8.95 | 0 | 43.8 | 392.01
[5 empty] | 1 | 10.95 | 0 | 43.8 | 479.61
|  |  |  | 1XIPN 180 (longit x peso) | 1 | 3.8 | 0 | 21.9 | 83.22
[5 empty] | 1 | 2.88 | 0 | 21.9 | 63.07
[5 empty] | 1 | 2.6 | 0 | 21.9 | 56.94
|  |  |  | 1XIPN160 (longit x peso) | 1 | 1.6 | 0 | 17.9 | 28.64
[5 empty] | 1 | 1.7 | 0 | 17.9 | 30.43
[5 empty] | 2 | 0.42 | 0 | 17.9 | 15.04
[5 empty] | 2 | 3.95 | 0 | 17.9 | 141.41
[5 empty] | 1 | 5.72 | 0 | 17.9 | 102.39
[5 empty] | 1 | 4.57 | 0 | 17.9 | 81.8
[5 empty] | 2 | 8.45 | 0 | 17.9 | 302.51
[5 empty] | 1 | 5.22 | 0 | 17.9 | 93.44
0
|  |  |  | 1XUPN160 (longit x peso) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 3.8 | 0 | 18.8 | 71.44
[5 empty] | 1 | 3.8 | 0 | 18.8 | 71.44
[5 empty] | 1 | 4.84 | 0 | 18.8 | 90.99
|  |  |  | JÁCENAS ANCLADAS A VIGAS EXISTENTES |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1XUPN200 | 1 | 8.37 | 0 | 25.3 | 211.76
[5 empty] | 1 | 2.13 | 0 | 25.3 | 53.89
[5 empty] | 1 | 0.8 | 0 | 25.3 | 20.24
[5 empty] | 1 | 1.8 | 0 | 25.3 | 45.54
[5 empty] | 1 | 5 | 0 | 25.3 | 126.5
[5 empty] | 1 | 2.75 | 0 | 25.3 | 69.58
[5 empty] | 1 | 10.5 | 0 | 25.3 | 265.65
[5 empty] | 1 | 10.5 | 0 | 25.3 | 265.65
|  |  |  | APOYO TRAMEX |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1XL 120X120X8 | 2 | 3.51 | 0 | 14.7 | 103.19
[5 empty] | 2 | 2.4 | 0 | 14.7 | 70.56
[5 empty] | 1 | 1.1 | 0 | 14.7 | 16.17
[5 empty] | 1 | 15.2 | 0 | 14.7 | 223.44
|  |  |  | Pilares Anexos a existentes |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1XUPN 180 | 10 | 2.6 | 0 | 22 | 572
|  |  |  | 1XHEB 120 | 2 | 2.6 | 0 | 26.7 | 138.84
[9 empty] | Total 02.07 | 4679.4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.08 | Partida | Kg | ACERO S275 EN ZANCAS ESCALERAS | [6 empty] | 664.4 | 0 | 0
Kg. Acero en perfiles laminados en caliente S-275-JR en zancas y mesetas de escalera, incluyendo suministro, cortes, elaboración, montaje, lijado, soldadura de todo el conjunto por arco eléctrico, ejecución de encuentros apoyados o embrochalados. Se incluyen las piezas y material complementario para su correcto montaje. Imprimación anticorrosiva sobre perfiles de acero, sin plomo, aplicado con brocha, en dos manos. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medido el peso en kilogramos completamente colocado, incluso con un 10% de mermas y despuntes.
|  |  |  | ZANCAS ESCALERA Y MESETA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1XUPN 180 (longit x peso) | 2 | 8.5 | 0 | 22 | 374
[5 empty] | 2 | 6.6 | 0 | 22 | 290.4
[9 empty] | Total 02.08 | 664.4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.09 | Partida | Ml | ANCLAJE DE PERFIL ACERO LAMINADO S-275-JR EN UPN DURMIENTES | [6 empty] | 55.77 | 0 | 0
Ud. Anclaje de perfiles laminados UPN en caliente S-275-JR fijados a cantos de vigas existentes cada 40 centímetros, para asiento de vigas, viguetas o zancas, incluyendo: limpieza de la superficie de asiento, asiento del durmiente, colocación cada 40 cm. de 2 tornillos Hilti de anclaje con relleno de mortero de resina epoxi de fraguado rápido en su totalidad, bajo sistema de conexión prescrito por Hilti o similar in situ y certificado para su correcto uso, de al menos 16 mm. de diámetro, con montaje de perfileria, encuentros, apoyos, soldaduras por arco eléctrico, etc. Se incluyen las piezas y material complementario para su correcto montaje. Imprimación anticorrosiva sobre perfiles de acero, sin plomo, aplicado con brocha, en dos manos. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medido los anclajes por metro lineal colocado sin incluir el perfil de acero en estructuras.
|  |  |  | UPN-200 fijado a cantos de viga existente |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 ud cada 40cms | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | JÁCENAS ANCLADAS A VIGAS EXISTENTES |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1XUPN200 | 1 | 8.37 | 0 | 0 | 8.37
[5 empty] | 1 | 2.13 | 0 | 0 | 2.13
[5 empty] | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
[5 empty] | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
[5 empty] | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 1 | 2.75 | 0 | 0 | 2.75
[5 empty] | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5
[5 empty] | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5
|  |  |  | APOYO TRAMEX |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1XL 120X120X8 | 2 | 3.51 | 0 | 0 | 7.02
[5 empty] | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 4.8
[5 empty] | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1
[9 empty] | Total 02.09 | 55.77 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.10 | Partida | M2 | FORJADO NERV. METÁLICOS 20+5 HA-30/B/15 XC3 BOVED POREXPÁN + CAPA COMPRESIÓN | [6 empty] | 106.2 | 0 | 0
Forjado 20+5 cm, de nervios metálicos compuesto por perfiles IPN 160 soldados a vigas o jácenas principales (vigas o jácenas no incluidas), formado por perfiles de acero laminado IPN160 y bovedillas de porexpan de 60x60x20 separadas 70 cm entre ejes, mallazo de acero 20.20.5 y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-30/B/20/XC3 N/mm², con tamaño máximo del árido de 15 mm, elaborado en central, i/pp. de apuntalado, encofrado auxiliar y desencofrado, totalmente terminado. Se incluyen soldaduras, refuerzos, pletinas auxiliares y pletinas de conexión en continuidad de viguetas metálicas, según planimetría de proyecto. Medida la superficie final hormigonada sin huecos.
|  |  |  | Forjado ampliado |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 106.2 | 0 | 0 | 106.2
[9 empty] | Total 02.10 | 106.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.11 | Partida | M2 | FORJADO TRAMEX ACERO GALVANIZADO RELESA 34X38 40 MM. | [6 empty] | 27.95 | 0 | 0
M2. Tramex de acero galvanizado de RELESA o equivalente malla 34x38 de perfiles de lamas de acero de 40 mm. de altura y espesor 5 mm. para luces de apoyo menores a 1,80 metros (56,70 kg/m2), unidas transversalmente mediante soldadura continua a estructura de acero laminado en perfil L 120x120 tomado a vigas de hormigón existentes mediante taco químico. Totalmente instalado y funcionando.
|  |  |  | Tramex Intalaciones |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Tramex Fachada |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 2 | 6.1 | 0 | 0 | 12.2
[5 empty] | 1 | 7.75 | 0 | 0 | 7.75
[9 empty] | Total 02.11 | 27.95 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.12 | Partida | M3 | FORJADO LOSA ARMADA INCLINADA HA-30/B/15 XC3 FORMACIÓN ESCALERAS | [6 empty] | 4.85 | 0 | 0
M2. Forjado losa inclinada de hormigón armado para losas de escaleras, ejecutado con hormigón HA-30/B/20/XC3 N/mm², con tamaño máximo del árido de 15 mm, elaborado en central y vertido mediante bomba de hormigonado, con p.p. de armadura de acero corrugado B-500-S soldad a perfiles de acero laminado a modo de zancas de escalera, según detalles y armados de planimetría de proyecto. Incluye encofrado y desencofrado con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. Forjado totalmente terminado, según Código Estructural. Medido en proyección horizontal.
|  |  |  | Escalera |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 24.25 | 0 | 0.2 | 4.85
[9 empty] | Total 02.12 | 4.85 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.13 | Partida | Ml | CORREAS AUXILIARES T 70X8 SUSPENSIÓN TECHO PANELADO | [6 empty] | 72.67 | 0 | 0
Ml. Acero en perfiles laminados T0x8 mm. en caliente S-275-JR en correas, incluyendo suministro, cortes, elaboración, montaje, lijado, soldadura de todo el conjunto por arco eléctrico, ejecución de encuentros apoyados o embrochalados. Se incluyen las piezas y material complementario para su correcto montaje. Imprimación anticorrosiva sobre perfiles de acero, sin plomo, aplicado con brocha, en dos manos. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medido el peso en kilogramos completamente colocado, incluso con un 10% de mermas y despuntes.
|  |  |  | Correas Auxiliares sobre perfiles en espacio doble altura | 1 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33
[5 empty] | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2
[5 empty] | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 6.9
[5 empty] | 4 | 2.71 | 0 | 0 | 10.84
[5 empty] | 8 | 5.55 | 0 | 0 | 44.4
[9 empty] | Total 02.13 | 72.67 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP 02 | 1 | 0 | 0
CAP 03 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.01 | Partida | M2 | FORM. RELLENO SOBRE FORJADO CON MORTERO ALIGERADO DE HASTA 10 cms. | [6 empty] | 423.95 | 0 | 0
M2. Formación de relleno sobre forjado en horizontal y en formación de rampas de acceso en dos capas, una de mortero aligerado y otra rastrelada y nivelante para acabados en gres, con baja alcalinidad y resistencia a compresión superior a 20 MPa, sobre forjado, de 10 cm de espesor máximo, de mortero de de densidad 650 kg/m³ aprox. realizado en obra con 150 kg de cemento, 1100 litros de ARLITA G-3 en capa inferior, y capa superior de 40 mm de mortero rastrelado y nivelante en capa continua , respetando juntas estructurales (con su sellado), según UNE-EN 998-2 y s/NTE-RSC-10. Se incluye la Incluso p.p. limpieza, pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie completamente ejecutada y lista para solar.
|  |  |  | Local Planta Baja | 1 | 296.05 | 0 | 0 | 296.05
|  |  |  | Local Entreplanta | 1 | 127.9 | 0 | 0 | 127.9
[9 empty] | Total 03.01 | 423.95 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.02 | Partida | Ud | IMPERMEABILIZACIÓN INT. REV. LOCAL HÚMEDO SCHLÜTER KERDI 200 + CANALETA SCHLÜTER KERDI LINE | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Ud. Suministro y puesta en obra de lámina de impermeabilización bajo revestimiento, solado o alicatado cerámico en paramentos verticales y horizontales, en zonas y locales húmedos mediante lámina impermeabilizante flexible de polietileno Schlüter Kerdi 200 o equivalente, por ambas caras revestidas de geotextil no tejido para facilitar el anclaje y con un espesor total de 0,2 mm, fijada al soporte con adhesivo cemento cola del tipo C1 y preparada para recibir directamente el revestimiento. Incluyendo parte proporcional de sumidero lineal Schlüter-KERDI-LINE o equivalente horizontal o vertical de acero inoxidable V4A, rejilla con marco tipo A Schlüter Kerdi-Line o equivalente y en las uniones de la impermeabilización encintados con lámina de polietileno Kerdi Keba 150 o equivalente, adherida con bicomponente impermeable Schlüter Kerdi Coll o equivalente.
|  |  |  | Planta Baja |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ASeo Cambiador 1 y 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Rehabilitación TRAT. Bañeras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 03.02 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.03 | Partida | M2 | TABIQUE W111 100/600 (15A+70+15A) LM | [6 empty] | 215.89 | 0 | 0
M2. Tabique de yeso laminado W111 100/600 formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN520, de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado tipo Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
|  |  |  | Tabique reforzado acúst y térmico (10cms) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Planta Baja |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 5.89 | 0 | 2.6 | 15.31
[5 empty] | 1 | 3.61 | 0 | 2.6 | 9.39
[5 empty] | 1 | 4.28 | 0 | 2.6 | 11.13
[5 empty] | 2 | 4.83 | 0 | 2.6 | 25.12
[5 empty] | 1 | 1.85 | 0 | 2.6 | 4.81
[5 empty] | 1 | 9.71 | 0 | 2.6 | 25.25
[5 empty] | 1 | 1.4 | 0 | 2.6 | 3.64
[5 empty] | 2 | 0.65 | 0 | 2.6 | 3.38
[5 empty] | 1 | 1.5 | 0 | 2.6 | 3.9
[5 empty] | 1 | 3.39 | 0 | 2.6 | 8.81
[5 empty] | 2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 12.48
[5 empty] | 1 | 2.7 | 0 | 2.6 | 7.02
[5 empty] | 1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 6.76
[5 empty] | 1 | 3.98 | 0 | 2.6 | 10.35
[5 empty] | 1 | 4.55 | 0 | 2.6 | 11.83
[5 empty] | 1 | 1.18 | 0 | 2.6 | 3.07
[5 empty] | 1 | 0.35 | 0 | 2.6 | 0.91
|  |  |  | Planta Entreplanta |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 9.99 | 0 | 2.57 | 25.67
[5 empty] | 1 | 7.19 | 0 | 2.57 | 18.48
[5 empty] | 1 | 3.34 | 0 | 2.57 | 8.58
[9 empty] | Total 03.03 | 215.89 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.04 | Partida | M2 | TABIQUE W111 78/400 (15+48+15) LM PLACA CORTAFUEGOS | [6 empty] | 89.03 | 0 | 0
M2. Tabique de yeso laminado W111 78/400 formado por una placa cortafuegos DF s/Norma UNE-EN520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado tipo Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm de ancho con una modulación de 400 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =40 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
|  |  |  | Planta Entreplanta |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Almacén, farmacia y Rack |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 3.88 | 0 | 2.57 | 9.97
[5 empty] | 1 | 2.81 | 0 | 2.57 | 7.22
[5 empty] | 1 | 2.58 | 0 | 2.57 | 6.63
[5 empty] | 1 | 5.85 | 0 | 2.57 | 15.03
[5 empty] | 1 | 3.68 | 0 | 2.57 | 9.46
[5 empty] | 1 | 2.84 | 0 | 2.57 | 7.3
[5 empty] | 1 | 1.91 | 0 | 2.57 | 4.91
[5 empty] | 1 | 7.15 | 0 | 2.57 | 18.38
[5 empty] | 1 | 3.94 | 0 | 2.57 | 10.13
[9 empty] | Total 03.04 | 89.03 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.05 | Partida | M2 | TABIQUE W111 DRYSTAR 73/600 (12,5GM-FH1IR+48+12,5GM-FH1IR) LM | [6 empty] | 196.95 | 0 | 0
M2. Tabique de yeso laminado Drystar W111 73/600 formado por una placa Drystar o equivalente tipo GM-FH1IR s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado tipo Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm de ancho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =40 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar, alicatar y decorar.
|  |  |  | Tabique para revestir con alicatados (7,2 cms + alicatado) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Planta Baja |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Aseos Local | 2 | 4.14 | 0 | 2.6 | 21.53
[5 empty] | 3 | 2.2 | 0 | 2.6 | 17.16
|  |  |  | Limpieza | 2 | 1.87 | 0 | 2.6 | 9.72
[5 empty] | 1 | 1.45 | 0 | 2.6 | 3.77
|  |  |  | Aseos Rehabilitación |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 0.53 | 0 | 2.6 | 1.38
[5 empty] | 1 | 0.94 | 0 | 2.6 | 2.44
[5 empty] | 3 | 2.04 | 0 | 2.6 | 15.91
[5 empty] | 1 | 7.85 | 0 | 2.6 | 20.41
[5 empty] | 1 | 9.6 | 0 | 2.6 | 24.96
|  |  |  | P. Entreplanta |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 2 | 6.13 | 0 | 2.57 | 31.51
[5 empty] | 1 | 3.6 | 0 | 2.57 | 9.25
[5 empty] | 2 | 2.3 | 0 | 2.57 | 11.82
[5 empty] | 2 | 2.87 | 0 | 2.57 | 14.75
[5 empty] | 4 | 1.2 | 0 | 2.57 | 12.34
[9 empty] | Total 03.05 | 196.95 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.06 | Partida | M2 | TABIQUE MULTIPLE (13+13+70+13+13+2,0mmPB) e=124 mm/400 ANTIRRADIACIONES | [6 empty] | 53.2 | 0 | 0
M2. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por una cara dos placas de 13 mm de espesor y lámina de 2,0mm de plomo antirradiación, y por la otra cara dos placas de 13 mm de espesor con un ancho total de 124,5 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/ acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
|  |  |  | Sala Rayos | 1 | 3.4 | 0 | 2.6 | 8.84
[5 empty] | 1 | 4.67 | 0 | 2.6 | 12.14
[5 empty] | 1 | 4.18 | 0 | 2.6 | 10.87
[5 empty] | 1 | 4.5 | 0 | 2.6 | 11.7
[5 empty] | 1 | 1.71 | 0 | 2.6 | 4.45
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 2.6 | 5.2
[9 empty] | Total 03.06 | 53.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.07 | Partida | M2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 9 cm 1/2 pie | [6 empty] | 2.16 | 0 | 0
M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x9 cm, sentado con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de arranque sobre forjado, retacado superior, roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F. Medida la superficie total deduciendo huecos.
|  |  |  | Mureta escalera | 1 | 1.2 | 0 | 1.8 | 2.16
[9 empty] | Total 03.07 | 2.16 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.08 | Partida | M2 | TABICÓN LADRILLO DOBLE HUECO 9 cm | [6 empty] | 2.61 | 0 | 0
M2. Tabicón de ladrillo doble hueco de 29x14x9 cm, para revestir, recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ arranque sobre forjado, retacado superior, replanteo, roturas, humedecido de piezas y limpieza. Medida la superficie total deduciendo huecos.
|  |  |  | P. Entreplanta |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Office Hueco en fachada | 1 | 4.35 | 0 | 0.6 | 2.61
[9 empty] | Total 03.08 | 2.61 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.09 | Partida | Ml | FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERFORADO | [6 empty] | 20.4 | 0 | 0
Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2.
|  |  |  | Peldaños Escalera |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 17 | 1.2 | 0 | 0 | 20.4
[9 empty] | Total 03.09 | 20.4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.10 | Partida | M2 | RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR | [6 empty] | 41.83 | 0 | 0
M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | P1 | 1 | 1.7 | 0 | 2.5 | 4.25
|  |  |  | P2 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 5
|  |  |  | V1 | 1 | 2 | 0 | 2.4 | 4.8
|  |  |  | V2 | 3 | 1.7 | 0 | 2.4 | 12.24
|  |  |  | V3 | 2 | 1.7 | 0 | 2.1 | 7.14
|  |  |  | V4 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 8.4
[9 empty] | Total 03.10 | 41.83 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.11 | Partida | M2 | RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERIOR | [6 empty] | 49.13 | 0 | 0
M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | P3 | 2 | 0.95 | 0 | 2.1 | 3.99
|  |  |  | P4 | 1 | 7.92 | 0 | 2.1 | 16.63
|  |  |  | P5 | 5 | 0.85 | 0 | 2.1 | 8.93
|  |  |  | P6 | 4 | 0.95 | 0 | 2.1 | 7.98
|  |  |  | Pi1 | 4 | 0.85 | 0 | 2.1 | 7.14
|  |  |  | Pv1 | 1 | 1.27 | 0 | 2.1 | 2.67
|  |  |  | Pv2 | 1 | 0.85 | 0 | 2.1 | 1.79
[9 empty] | Total 03.11 | 49.13 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.12 | Partida | Ud | RECIBIDO ARM. METÁL. PTA. CORRED. 1 HOJA 85-95 cm | [6 empty] | 20.9 | 0 | 0
Ud. Recibido de armazón para puerta corredera de una hoja de 85 cm o 95 cm, en tabique a revestir o de cartón yeso con mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocada y aplomada, i/anclajes metálicos laterales de los bastidores, y p.p. de medios auxiliares y elementos de anclaje. Totalmente montada y funcionando.
|  |  |  | P7 | 5 | 0.85 | 0 | 2.1 | 8.93
|  |  |  | P8 | 6 | 0.95 | 0 | 2.1 | 11.97
[9 empty] | Total 03.12 | 20.9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.13 | Partida | Ml | RECIBIDO BARANDILLA ESCALERA/RAMPA | [6 empty] | 25.5 | 0 | 0
Ml. Recibido de barandilla de escalera o rampa accesible, según diseño planimétrico, de madera o metálica, con pasta de yeso negro o realizando anclajes específicos, i/apertura de huecos para garras (taladros, en su caso) y p.p. de medios auxiliares. Barandilla totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | B1 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
|  |  |  | B3 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7
|  |  |  | B4 | 1 | 12.85 | 0 | 0 | 12.85
|  |  |  | B5 | 1 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35
[9 empty] | Total 03.13 | 25.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.14 | Partida | Ml | RECIBIDO DE PASAMANOS | [6 empty] | 4.6 | 0 | 0
Ml. Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro (en su caso, con anclajes de acero inoxidable atornillados), i/apertura y tapado de huecos para garras y p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | B2 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
[9 empty] | Total 03.14 | 4.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.15 | Partida | M2 | RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADRILLO | [6 empty] | 3.57 | 0 | 0
M2. Recibido de reja en muro de fábrica de ladrillo, utilizando mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocada, aplomada y nivelada, i/apertura de huecos para garras y p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | R1 | 1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 3.57
[9 empty] | Total 03.15 | 3.57 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.16 | Partida | Ud | RECIBIDO REJILLA VENTILACIÓN PVC 17x17 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Recibido de rejilla de ventilación de PVC de tamaño 17x17 cm o similar, con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/rejilla y p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | Aseos Local | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Aseo Rehabilitación | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 03.16 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.17 | Partida | M2 | RECIBIDO CIERRE LOCAL COMERCIAL | [6 empty] | 9.25 | 0 | 0
M2. Recibido, con mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección exterior de local comercial, comprendiendo: recibido de guías, mecanismos de cierre, cajón recogedor de cierre, montaje en su caso, i/p.p de recibido de anclajes para cerraduras y colocación de estas.
|  |  |  | Ce1 | 1 | 1.7 | 0 | 2.5 | 4.25
|  |  |  | Ce2 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 5
[9 empty] | Total 03.17 | 9.25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.18 | Partida | Ml | CARGADERO SENCILLO HORMIGÓN 19 cm | [6 empty] | 7.2 | 0 | 0
Ml. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm de alto (L max de 3 metros), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 en cerramientos o tabiquerías simples para conformación de hueco de paso o ventana. Totalmente terminado y listo para alojar precerco. Medido el hueco de paso.
|  |  |  | P1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1
|  |  |  | P2 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4
|  |  |  | P3 | 2 | 1.35 | 0 | 0 | 2.7
[9 empty] | Total 03.18 | 7.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.19 | Partida | Ml | TALADRO D=125 FORJADO HORMIGÓN C/EQUIPO PERFORADOR | [6 empty] | 1.4 | 0 | 0
Ml. Apertura, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, de taladro de 125 mm de diámetro, realizado con equipo perforador especializado, i/replanteo, tiempos de instalación y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. No se realizará la perforación sin aprobación expresa de la D.F.
|  |  |  | Saneamiento duchas | 4 | 0.35 | 0 | 0 | 1.4
[9 empty] | Total 03.19 | 1.4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.120 | Partida | Ud | AYUDA ALB. FONTANERÍA EDIFICIO P.C. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes de fontanería tales como rozas, sellados, apertura de huecos verticales y horizontales para pasatubos, calos en forjados etc... , i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. En general, todo aquello necesario para el montaje total de la instalación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 03.120 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.21 | Partida | Ud | AYUDA ALB. SANEAMIENTO EDIFICIO P.C. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de la instalación de saneamiento tales como rozas, sellados, apertura de huecos verticales y horizontales para pasatubos, calos en forjados etc... , i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. En general, todo aquello necesario para el montaje total de la instalación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 03.21 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.22 | Partida | Ud | AYUDA ALB. ELECTRICIDAD Y TELECOM. EDIFICIO P.C. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de la instalación de electricidad y telecomunicaciones tales como rozas, sellados, apertura de huecos verticales y horizontales para pasatubos, calos en forjados etc... , i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. En general, todo aquello necesario para el montaje total de la instalación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 03.22 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.23 | Partida | Ud | AYUDA ALB. VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. EDIFICIO P.C. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de la instalación de ventilación y climatización tales como rozas, sellados, apertura de huecos verticales y horizontales para pasatubos, calos en forjados etc... , i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. En general, todo aquello necesario para el montaje total de la instalación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 03.23 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP 03 | 1 | 0 | 0
CAP 04 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS, ESCAYOLAS Y FALSOS TECHOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04.01 | Partida | M2 | ENFOSCADO MAEST. FRATASADO FINO M10 VERTICAL | [6 empty] | 15.91 | 0 | 0
M2. Enfoscado maestreado, fratasado con textura final fina y aristado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro. Fratasado con textura final fina lista para pintar. Se incluye la p.p. de entalles, berenjenos recuperable para rehundidos y juntas, malla de fibra de vidrio en encuentro entre fábricas y otros materiales, etc..., i/preparación, pérdidas y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos. Se incluye trasalado de residuos a vertedero. Medida la superficie totalmente ejecutada deduciendo huecos.
|  |  |  | Planta Baja |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rehabilitación. Paramentos Curvos | 1 | 3.27 | 0 | 2.6 | 8.5
[5 empty] | 1 | 2.85 | 0 | 2.6 | 7.41
[9 empty] | Total 04.01 | 15.91 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.02 | Partida | M2 | ENFOSCADO MAEST. FRATASADO FINO M10 HORIZONTAL | [6 empty] | 80.65 | 0 | 0
M2. Enfoscado maestreado, fratasado con textura final fina y aristado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos horizontales con maestras cada metro. Fratasado con textura final fina lista para pintar. Se incluye la p.p. de entalles, berenjenos recuperable para rehundidos y juntas, malla de fibra de vidrio en encuentro entre fábricas y otros materiales, etc..., i/preparación, pérdidas y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado o plataforma de trabajo, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos. Se incluye trasalado de residuos a vertedero. Medida la superficie totalmente ejecutada deduciendo huecos.
|  |  |  | Escalera |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 21.25 | 0 | 0 | 21.25
|  |  |  | Techos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | C. Instalaciones | 1 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9
|  |  |  | Almacén | 1 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4
|  |  |  | Rack | 1 | 4.95 | 0 | 0 | 4.95
|  |  |  | Alacena | 1 | 14.15 | 0 | 0 | 14.15
[9 empty] | Total 04.02 | 80.65 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.03 | Partida | M2 | TRASDOSADO DIRECTO W631 POLYPLAC (10+30) CON AISLAM. | [6 empty] | 474.18 | 0 | 0
M2.Trasdosado directo formado por una placa de yeso laminado Polyplac tipo EPS o equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 10+30 mm de espesor recibido con material de agarre directamente sobre paramento vertical. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas... Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
|  |  |  | P. Baja |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Oficina Admin | 1 | 18.6 | 0 | 2.6 | 48.36
|  |  |  | Admisión | 1 | 3.17 | 0 | 2.6 | 8.24
|  |  |  | Control Admisión | 1 | 3.15 | 0 | 2.6 | 8.19
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 4.11 | 0 | 2.6 | 10.69
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 3.22 | 0 | 2.6 | 8.37
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 4.01 | 0 | 2.6 | 10.43
|  |  |  | Sala diagnóstico | 1 | 5.95 | 0 | 2.6 | 15.47
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 11.3 | 0 | 2.6 | 29.38
|  |  |  | Distribuidor | 1 | 3.56 | 0 | 2.6 | 9.26
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 23.91 | 0 | 2.6 | 62.17
|  |  |  | P. Entreplanta |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Office Sala Poliv | 1 | 22.88 | 0 | 2.57 | 58.8
|  |  |  | Almacén | 1 | 7.6 | 0 | 2.57 | 19.53
|  |  |  | C. Instalaciones | 1 | 2.91 | 0 | 2.57 | 7.48
|  |  |  | Alacena | 1 | 19.39 | 0 | 2.57 | 49.83
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 23.91 | 0 | 2.9 | 69.34
[5 empty] | 1 | 20.22 | 0 | 2.9 | 58.64
[9 empty] | Total 04.03 | 474.18 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.04 | Partida | M2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | [6 empty] | 75.31 | 0 | 0
M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG y dureza shore superior a 45, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda. Enlucido y fratasado fino listo para pintar. Se incluye la p.p. de entalles, junquillos recuperable para rehundidos y juntas, malla de fibra de vidrio en encuentro entre fábricas y otros materiales, etc..., i/preparación, pérdidas y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13. Medida la superficie totalmente ejecutada deduciendo huecos.
|  |  |  | VERTICAL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Planta Baja |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rehabilitación. Paramentos Curvos | 1 | 3.27 | 0 | 2.6 | 8.5
[5 empty] | 1 | 2.85 | 0 | 2.6 | 7.41
|  |  |  | HORIZONTAL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Techos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | C. Instalaciones | 1 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9
|  |  |  | Almacén | 1 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4
|  |  |  | Rack | 1 | 4.95 | 0 | 0 | 4.95
|  |  |  | Alacena | 1 | 14.15 | 0 | 0 | 14.15
[9 empty] | Total 04.04 | 75.31 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.05 | Partida | M2 | F. TECHO CONTÍNUO SUSPENDIDO Y FOSEADOS/FAJA PERIMETRALES D112 (27+15A) | [6 empty] | 280.41 | 0 | 0
M2. Techo continuo suspendido en formación de falsos techos continuos con foseados/faja fijos perimetrales, incluso tabicas verticales, o en formación de foseados o fajas perimetrales junto a falsos techos desmontables, realizados con yeso laminado D112 formado por una placa Tipo A Standard de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 500 mm e/e, incluso p.p. de tornillería, pasta de juntas y fijaciones, totalmente acabado y listo para imprimar y decorar. Se incluyen cortes, remates, despuntes, medios auxiliares necesarios y retirada de material sobrante y escombros a vertedero autorizado.
|  |  |  | FALSOS TECHOS FIJOS Y FOSEADOS PERIMETRALES EN ZONA DE DESMONTAB |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 1 | 16.75 | 0 | 0 | 16.75
|  |  |  | Oficina Admin. | 1 | 23.55 | 0 | 0 | 23.55
|  |  |  | Despacho 1 | 1 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3
|  |  |  | Control Admisión | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 14.95 | 0 | 0 | 14.95
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1
|  |  |  | Sala diagnóstico | 1 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 18.65 | 0 | 0 | 18.65
|  |  |  | Distribuidor | 1 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1
|  |  |  | Distribuidor Aseos | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1
|  |  |  | Limpieza | 1 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45
|  |  |  | Cabina láser | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 76.6 | 0 | 0 | 76.6
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Office Sala Poliv. | 1 | 45.2 | 0 | 0 | 45.2
|  |  |  | Farmacia | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Distribuidor Entreplanta | 1 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6
|  |  |  | a deducir desmontables |  |  |  |  | 0
|  |  |  | F. TECHOS DESMONTABLES |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Administración | -1 | 13.32 | 0 | 0 | -13.32
|  |  |  | Consulta 1 | -1 | 7.92 | 0 | 0 | -7.92
|  |  |  | Curas 1 | -1 | 8.2 | 0 | 0 | -8.2
|  |  |  | Consulta 2 | -1 | 8.64 | 0 | 0 | -8.64
|  |  |  | Sala Diagnóstico | -1 | 10.08 | 0 | 0 | -10.08
|  |  |  | Curas 2 | -1 | 10.08 | 0 | 0 | -10.08
[9 empty] | Total 04.05 | 280.41 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.06 | Partida | M2 | F. TECHO CONTINUO PARA EXTERIOR AQUAPANEL | [6 empty] | 3.3 | 0 | 0
M2. Sistema de techo para exteriores D38 formado por una placa Aquapanel o equivalente de 12,5x1200x2400 mm, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado CD 60/27 de maestras moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 750 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400 mm e/e, incluso p.p. de tornillería, pasta de juntas, fijaciones y cinta autoadhesiva de plomo de 1 mm en todos los perfiles secundarios, totalmente acabado y listo para imprimar y decorar.
|  |  |  | P. BAJA ACCESO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | P1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | P2 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
[9 empty] | Total 04.06 | 3.3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.07 | Partida | M2 | F. T. ESC. DESMONTABLE 60x60 PANEL TÚNEZ PERFIL SEMI-OCULTO | [6 empty] | 72.64 | 0 | 0
M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Túnez de 60x60 cm sobre perfilería semi-oculta (sistema escalonado, 24 mm), incluso p.p. de perfilería semi-oculta, perfil angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.
|  |  |  | F. TECHOS DESMONTABLES |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Administración | 1 | 13.32 | 0 | 0 | 13.32
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 7.92 | 0 | 0 | 7.92
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64
|  |  |  | Sala Diagnóstico | 1 | 10.08 | 0 | 0 | 10.08
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 10.08 | 0 | 0 | 10.08
|  |  |  | C. Limpieza | 1 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Farmacia | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Rack | 1 | 4.95 | 0 | 0 | 4.95
[9 empty] | Total 04.07 | 72.64 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.08 | Partida | M2 | F. T. CONTÍNUO SUSPENDIDO K39 DRYSTAR (27+12,5) HIDRÓFUGO | [6 empty] | 41.3 | 0 | 0
M2. Techo continuo de yeso laminado K39 formado por una placa Drystar hidrófuga tipo GM-FH1IR s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e.. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas y fijaciones. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
|  |  |  | FALSOS TECHOS FIJOS Y FOSEADOS PERIMETRALES EN ZONA DE DESMONTAB |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ASeo 1 | 1 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35
|  |  |  | Aseo 2 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1
|  |  |  | Aseo Cambiador 1 | 1 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75
|  |  |  | Aseo Cambiador 2 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
|  |  |  | Hidroterapia | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 9.65 | 0 | 0 | 9.65
|  |  |  | Vestuario 2 | 1 | 9.95 | 0 | 0 | 9.95
[9 empty] | Total 04.08 | 41.3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.09 | Partida | M2 | AISLAMIENTO ISOVER MANTA IBR-80 | [6 empty] | 283.71 | 0 | 0
M2. Lana mineral ISOVER IBR o equivalente constituido por una manta ligera de lana de vidrio, revestida por una de sus caras con papel kraft que actua como barrera de vapor de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,040 W / (m•K), clase de reacción al fuego F y código de designación MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5, para falsos techos en posición horizontal o inclinada, sin carga.
|  |  |  | SOBRE FALSOS TECHOS |  |  |  |  | 0
280.41
3.3
[9 empty] | Total 04.09 | 283.71 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.10 | Partida | M2 | REVEST. PLACA LAMINADA HPL FUNDERMAX WHITE SYRINGA FORMICA | [6 empty] | 102.52 | 0 | 0
M2. Revestimiento trasdosado de placas lamindas de alta presión HPL blanco, de Fundermax White Syringa Formica o equivalente tomadas directamente a paramentos existentes mediante adhesivo específico, incluso remate superior del mismo material a modo de perfil continuo acabado en el mismo material, con junta de 10 mm. entre paneles completos de 2,20 cms de altura, enrasados con las puertas de acceso a las diferentes estancias. enrasados con las puertas paneladas con el mismo material (partida de carpintería 06.13) de acceso a las diferentes estancias, incluso limpieza, traslado de residuos a vertedero y p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | Acceso Admisión | 1 | 7.53 | 0 | 2.2 | 16.57
[5 empty] | 1 | 1.87 | 0 | 2.2 | 4.11
[5 empty] | 1 | 4.57 | 0 | 2.2 | 10.05
|  |  |  | Distribuidor |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 32.63 | 0 | 2.2 | 71.79
[9 empty] | Total 04.10 | 102.52 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.11 | Partida | Ml | RODAPIÉ DE ALUMINIO DE HASTA 10 cm | [6 empty] | 46.6 | 0 | 0
Ml. Rodapie extrusionado de chapa de aluminio anodizado cepillado, en color plata natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 15 mm, y una altura de 10 cm, recibido mediante adhesivo específico para el material a pared vertical de pladur o similar, incluso p/p de preparación y regularización del soporte. Elemento toalmente terminado y funcionando.
|  |  |  | Acceso Admisión | 1 | 7.53 | 0 | 0 | 7.53
[5 empty] | 1 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87
[5 empty] | 1 | 4.57 | 0 | 0 | 4.57
|  |  |  | Distribuidor |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 32.63 | 0 | 0 | 32.63
[9 empty] | Total 04.11 | 46.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP 04 | 1 | 0 | 0
CAP 05 | Capítulo |  | SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
05.01 | Partida | M2 | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO FIDENZA PEARL PIEZAS <75X75 CLASE 1 INTERIOR (cem. cola porcel.) | [6 empty] | 301.8 | 0 | 0
M2. Solado de baldosa de gres porcelánica, incluso rectificado, FIDENZA PEARL de Tau Cerámica o equivalente, color a definir por la D.F. en piezas de gran formato, de 75x75, para zonas secas, CLASE 1, para pendientes menores al 6% recibido con adhesivo cementoso de ligantes mixtos deformable LANKOCOL PORCELÁNICO de PAREX o equivalente para la colocación de baldosa de gres porcelánico, porosidad < 3%. UNE-EN: 12004: C2 TE en interiores y exteriores. Colocado con juntas perimetrales en cada dependencia de 1cm de espesor para absorber dilataciones y posterior sellado de las mismas con masilla de poliuretano. Rejuntado de entre 2 y 6 mm. con crucetas y mortero coloreado tapajuntas, color a definir por la D.F. i/despuntes, piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm), nivelación, ingletes, encuentro entre paños y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. Se incluye retirada separativa de residuos a vertedero y medios auxiliares. Medida la superficie real ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 1 | 16.75 | 0 | 0 | 16.75
|  |  |  | Oficina Admin. | 1 | 23.55 | 0 | 0 | 23.55
|  |  |  | Despacho 1 | 1 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3
|  |  |  | Control Admisión | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 14.95 | 0 | 0 | 14.95
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1
|  |  |  | Sala diagnóstico | 1 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 18.65 | 0 | 0 | 18.65
|  |  |  | Distribuidor | 1 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1
|  |  |  | Distribuidor Aseos | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Office Sala Poliv. | 1 | 45.2 | 0 | 0 | 45.2
|  |  |  | Farmacia | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Distribuidor Entreplanta | 1 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6
|  |  |  | Almacén | 1 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7
|  |  |  | C. Instalaciones | 1 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9
|  |  |  | Rack | 1 | 4.95 | 0 | 0 | 4.95
|  |  |  | Alacena | 1 | 14.15 | 0 | 0 | 14.15
[9 empty] | Total 05.01 | 301.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.02 | Partida | M2 | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO BRANCATO CLANCO PIEZAS <60X60 CLASE 2 INTERIOR HÚMEDO (cem. cola porcel.) | [6 empty] | 30.5 | 0 | 0
M2. Solado de baldosa de gres porcelánica, incluso rectificado, BRANCATO BLANCO de Keraben o equivalente color a elección de la D.F., en piezas de gran formato, de 60x60, para zonas húmedas, CLASE 2, para pendientes superiores al 6% y zonas húmedas y accesos en edificios, recibido con adhesivo cementoso de ligantes mixtos deformable LANKOCOL PORCELÁNICO de PAREX o equivalente para la colocación de baldosa de gres porcelánico, porosidad < 3%. UNE-EN: 12004: C2 TE en interiores y exteriores. Colocado con juntas perimetrales en cada dependencia de 1cm de espesor para absorber dilataciones y posterior sellado de las mismas con masilla de poliuretano. Rejuntado de entre 2 y 6 mm. con crucetas y mortero coloreado tapajuntas, color a definir por la D.F. i/ despuntes, piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm), nivelación, ingletes, encuentro entre paños y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. Se incluye retirada separativa de residuos a vertedero y medios auxiliares. Medida la superficie real ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ASeo 1 | 1 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35
|  |  |  | Aseo 2 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1
|  |  |  | Limpieza | 1 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 9.65 | 0 | 0 | 9.65
|  |  |  | Vestuario 2 | 1 | 9.95 | 0 | 0 | 9.95
[9 empty] | Total 05.02 | 30.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.03 | Partida | M2 | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO BRANCATO CLANCO PIEZAS <60X60 CLASE 3 INTERIOR HÚMEDO (cem. cola porcel.) | [6 empty] | 13.25 | 0 | 0
M2. Solado de baldosa de gres porcelánica, incluso rectificado, BRANCATO BLANCO de Keraben o equivalente color a elección de la D.F., en piezas de gran formato, de 60x60, para zonas húmedas, CLASE 3 antideslizante en duchas, recibido con adhesivo cementoso de ligantes mixtos deformable LANKOCOL PORCELÁNICO de PAREX o equivalente para la colocación de baldosa de gres porcelánico, porosidad < 3%. UNE-EN: 12004: C2 TE en interiores y exteriores. Colocado con juntas perimetrales en cada dependencia de 1cm de espesor para absorber dilataciones y posterior sellado de las mismas con masilla de poliuretano. Rejuntado de entre 2 y 6 mm. con crucetas y mortero coloreado tapajuntas, color a definir por la D.F. i/ despuntes, piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm), nivelación, ingletes, encuentro entre paños y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. Se incluye retirada separativa de residuos a vertedero y medios auxiliares. Medida la superficie real ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rehabilitación TRAT. Bañeras | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Aseo Cambiador 1 | 1 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75
|  |  |  | Aseo Cambiador 2 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
[9 empty] | Total 05.03 | 13.25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.04 | Partida | Ml | RODAPIE DE GRES PORCELÁNICO FIDENZA PEARL 75X 9 cm | [6 empty] | 318.25 | 0 | 0
Ml. Rodapie de gres porcelánico, incluso rectificado, FIDENZA PEARL de Tau Cerámica o equivalente, color a definir por la D.F. en piezas de gran formato, de 75x9 cms recibido con adhesivo cementoso de ligantes mixtos deformable LANKOCOL PORCELÁNICO de PAREX o equivalente para la colocación de gres porcelánico según UNE-EN 998-2. i/piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm), nivelación, ingletes, encuentro entre paños y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. Se incluye retirada separativa de residuos a vertedero y medios auxiliares. Medida la superficie real ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 1 | 18.69 | 0 | 0 | 18.69
|  |  |  | Oficina Admin. | 1 | 21.14 | 0 | 0 | 21.14
|  |  |  | Despacho 1 | 1 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1
|  |  |  | Control Admisión | 1 | 17.25 | 0 | 0 | 17.25
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 15.51 | 0 | 0 | 15.51
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5
|  |  |  | Sala diagnóstico | 1 | 31.95 | 0 | 0 | 31.95
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 17.76 | 0 | 0 | 17.76
|  |  |  | Distribuidor Aseos | 1 | 9.77 | 0 | 0 | 9.77
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Office Sala Poliv. | 1 | 31.2 | 0 | 0 | 31.2
|  |  |  | Farmacia | 1 | 10.57 | 0 | 0 | 10.57
|  |  |  | Distribuidor Entreplanta | 1 | 24.04 | 0 | 0 | 24.04
|  |  |  | Almacén | 1 | 19.09 | 0 | 0 | 19.09
|  |  |  | C. Instalaciones | 1 | 17.51 | 0 | 0 | 17.51
|  |  |  | Rack | 1 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2
|  |  |  | Alacena | 1 | 23.67 | 0 | 0 | 23.67
[9 empty] | Total 05.04 | 318.25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.05 | Partida | M2 | PAVIMENTO VINÍLICO GERFLOR RECREATION 45 | [6 empty] | 72.6 | 0 | 0
M2. Pavimento Vinílico GERFLOR RECREATION 45 Deportivo o equivalente de espesor 4,5 mm total y constituido por un complejo de superficie en vinilo plastificado puro, calandrado, prensado con superficie gofrada y reforzada por un complejo no tejido de malla de fibra de vidrio y asociado a una subcapa de espuma de células cerradas, color a elegir por la D. F. Tiene tratamiento PURProtect que facilita el mantenimiento aplicado en fábrica. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNECEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas. Sistema totalmente instalado y funcioandno, con retirada de residuos a vertedero y costes indirectos, s/ CTE-DB SU.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 72.6 | 0 | 0 | 72.6
[9 empty] | Total 05.05 | 72.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.06 | Partida | Ml | RODAPIE PVC SEMI-RÍGIDO VYNAFLEX BLANCO 80 mm. | [6 empty] | 48.55 | 0 | 0
Ml. Rodapié semi-rígido de PVC VYNAFLEX de Gerflor o equivalente resistente al aguacolor 0822 White, de 8 cms de altura y tomado a paramento medainte adhesivo de doble encolado, incluso capa de imprimación previa en soportes porosos. Se incluye formación de esquinas con piezas especiales, uniones, ángulos internos y externos, totalmente terminado según especificaciones del fabricante. Se incluye traslado de residuos a vertedero, medios auxiliares y costes indirectos.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 48.55 | 0 | 0 | 48.55
[9 empty] | Total 05.06 | 48.55 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.07 | Partida | M2 | ALICATADO PLAQUETA GRES BRANCATO BLANCO PIEZAS 30X60 (cem.cola) | [6 empty] | 151.35 | 0 | 0
M2. Alicatado plaqueta de gres BRANCATO BLANCO de Keraben o equivalente en piezas de 30x60 cm, para interior, recibido con cemento cola Weber.col classic blanco o equivalente, sobre base de mortero de cemento y arena de río M15 (no incluido), i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm), limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3. Se incluye retirada separativa de residuos a vertedero y medios auxiliares. Medida la superficie real ejecutada deduciendo huecos.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Aseo 1 | 1 | 8.34 | 0 | 2.6 | 21.68
|  |  |  | Aseo 2 | 1 | 8.34 | 0 | 2.6 | 21.68
|  |  |  | Aseo Cambiador 1 | 1 | 8.72 | 0 | 2.6 | 22.67
|  |  |  | Aseo Cambiador 2 | 1 | 9.85 | 0 | 2.6 | 25.61
|  |  |  | Rehabilitación TRAT. Bañeras | 1 | 7.85 | 0 | 2.6 | 20.41
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 15.8 | 0 | 2.57 | 40.61
|  |  |  | Vestuario 2 | 1 | 16.25 | 0 | 2.57 | 41.76
|  |  |  | a deducir decoracion lavabos |  |  |  |  | 0
-43.07
[9 empty] | Total 05.07 | 151.35 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.08 | Partida | M2 | ALICATADO PLAQUETA GRES VERSE CONCEPT WHITE PIEZAS 30X60 (cem.cola) | [6 empty] | 43.07 | 0 | 0
M2. Alicatado plaqueta de gres VERSE CONCEPT WHITE de Keraben o equivalente en piezas de 30x60 cm, para interior, recibido con cemento cola Weber.col classic blanco o equivalente, sobre base de mortero de cemento y arena de río M15 (no incluido), i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm), limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3. Se incluye retirada separativa de residuos a vertedero y medios auxiliares. Medida la superficie real ejecutada deduciendo huecos.
|  |  |  | Zona Lavabos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ASeo 1 | 1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 5.72
|  |  |  | Aseo 2 | 1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 5.72
|  |  |  | Aseo Cambiador 1 | 1 | 2.05 | 0 | 2.6 | 5.33
|  |  |  | Aseo Cambiador 2 | 1 | 3.2 | 0 | 2.6 | 8.32
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 2.3 | 0 | 2.57 | 5.91
[5 empty] | 1 | 1.2 | 0 | 2.57 | 3.08
|  |  |  | Vestuario 2 | 1 | 2.3 | 0 | 2.57 | 5.91
[5 empty] | 1 | 1.2 | 0 | 2.57 | 3.08
[9 empty] | Total 05.08 | 43.07 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.09 | Partida | M2 | ALICATADO PLAQUETA GRES (BALDOSA 12 €/m²) (cem.cola) | [6 empty] | 17.24 | 0 | 0
M2. Alicatado plaqueta de gres 1ª calidad 20x20 cm o similar, para interior, precio 12 €/m², recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base de mortero de cemento y arena de río M15 (incluido), i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm), limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Limpieza | 1 | 6.63 | 0 | 2.6 | 17.24
[9 empty] | Total 05.09 | 17.24 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.10 | Partida | M2 | FELPUDO METÁLICO ARAVIS SUMIGRAN | [6 empty] | 2.4 | 0 | 0
M2. Felpudo metálico compuesto por perfiles de aluminio con un ancho de 38 mm, unidos entre ellos por elementos de ensamblaje en material sintético resistente y aislante, revestidos de una superficie secante o raspante, con diferentes colores de acabados a definir por la D.F. Totalmente instalado y funcionando.
|  |  |  | Encastrado suelo entrada | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 2.4
[9 empty] | Total 05.10 | 2.4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.11 | Partida | Ml | PELDAÑO GRES PORCELÁNICO RANURADO TAU FIDENZA 30X60 | [6 empty] | 20.4 | 0 | 0
Ml. Peldaño de gres porcelánico en piezas de 30x60, color a definir po rla D.F, ranurado en inicio de peldaño de huellas, Tau Fidenza o equivalente, i/p.p. de zanquín blanco del mismo material de 42x17 cm, para interiores o exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido todo ello con mortero de cemento y arena de miga 1/6, rejuntado y limpieza s/ CTE BD SU.
|  |  |  | Peldaños Escalera |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Baja-1ª | 17 | 1.2 | 0 | 0 | 20.4
[9 empty] | Total 05.11 | 20.4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.12 | Partida | Ml | ALBARDILLA MARMOL NACIONAL Y REMATES 30x3 cm | [6 empty] | 18.2 | 0 | 0
Ml. Albardilla de mármol nacional color a definir por la D.F. con textura pulida en caras vistas de 30x3 cm. en sección rectangular y goterón en su parte exterior e interior, recibida con cemento cola porcelánico, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
|  |  |  | P1 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
|  |  |  | P2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | V1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | V2 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 5.1
|  |  |  | V3 | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 3.4
|  |  |  | V4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 05.12 | 18.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP 05 | 1 | 0 | 0
CAP 06 | Capítulo |  | CARPINTERÍAS, CERRAJERÍAS Y VIDRIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
06.01 | Partida | M2 | VENTANA ALUMINIO ABATIBLE SISTEMA COR-VISION RPT INFINITY | [6 empty] | 17.04 | 0 | 0
M2. Suministro y colocación de ventanas / puertas Sistema Cortizo COR-VISION con RPT o equivalente, abatible de eje vertical u horizontal con partes fijas, según diseño planimétrico, en color símil madera según tonalidad de locales anexos, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337, con un espesor medio de la perfilería de aluminio de 1,7 mm. Dichos perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad en marco y en hoja, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. El empuje horizontal de viento se absorbe en el nudo central (uniones entre hojas) mediante perfilería específica de distintas profundidades, según cálculo CTE, manteniéndose en todos los casos un alzado visto de tan sólo 20 mm. Encuentros de hojas en esquina a 90º sin parteluces. Acabado final en color símil madera, RAL a definir por la D.F. lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Se incluye herrajes necesarios para funcionamiento del sistema, manilla minimalista Cortizo con llave de seguridad situada a altura óptima según tipología de ventana (ventana alta, ventana media o puerta corredera hasta suelo). Se incluye sellado a cerramientos y tabiquerías. Sistema totalmente montado y funcionando sin incluir vídrios.
|  |  |  | V1 | 1 | 2 | 0 | 2.4 | 4.8
|  |  |  | V2 | 3 | 1.7 | 0 | 2.4 | 12.24
[9 empty] | Total 06.01 | 17.04 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.02 | Partida | M2 | VENTANA ALUMINIO FIJA COR-VISION RPT INFINITY | [6 empty] | 15.54 | 0 | 0
M2. Suministro y colocación de ventanas / puertas Sistema Cortizo COR-VISION con RPT o equivalente, sistema de carpintería fija con montante superior curvo, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm. en ventana. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 45 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acabado final en color símil madera, RAL a definir por la D.F. lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Se incluye herrajes necesarios para funcionamiento del sistema. Se incluye sellado a cerramientos y tabiquerías. Sistema totalmente montado y funcionando sin incluir vídrios.
|  |  |  | V3 | 2 | 1.7 | 0 | 2.1 | 7.14
|  |  |  | V4 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 8.4
[9 empty] | Total 06.02 | 15.54 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.03 | Partida | M2 | REJA DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO COLOR SÍMIL MADERA | [6 empty] | 3.57 | 0 | 0
M2. Reja de lamas de aluminio color símil madera, RAL a definir por la D.F. en tonalidad similar a los locales anexos existentes, según diseño planimetrico constitiuda por celosía fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de alumnio de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, marco del mismo material, sistema en bloque con garras de sujeción a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada..
|  |  |  | R1 | 1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 3.57
[9 empty] | Total 06.03 | 3.57 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.04 | Partida | M2 | DIVISIÓN INTERIOR OFICINAS PW80 INFINITY | [6 empty] | 8.6 | 0 | 0
M2. Suministro y colocación de sistema CORTIZO DIVISIÓN DE OFICINAS PW80 o equivalente compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 realizado con aluminio de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337. Disponible en versión de vidrio, incluído stadip 66.1 de seguridad en partes transparentes o translúcidas, a definir por la D.F o panel, que permite la integración de puertas practicables y venecianas. Perfilería de 80 mm. de profundidad en montantes y travesaños. Sección vista de 12/24/36 mm. Espesor de perfilería en montantes de 1,5 mm. Incluído, acristalamientos 6+6 mm de seguridad con butiral interior antifragmentación y espesor de panel de la menos 20 mm. colocado al interior y al exterior, doble. Se incluye bastidor con perfiles hasta forjado superior acabado en doble pladur acústico a modo de tabique sobre carpintería en la zona correspondiente al falso techo. Acabado final símil a alumnio cepillado o en su caso color ral a definir por la D.F. Se incluye sistema de apertura de Puerta practicable de vidrio de 10 mm de una o dos hojas abatibles según planimetría de proyecto con hueco de paso mínimo de 80 cms y altura mínima de 205 cm. Medida la superficie del panel de vidrio y fijo visto.
|  |  |  | P4 | 1 | 4 | 0 | 2.15 | 8.6
[9 empty] | Total 06.04 | 8.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.05 | Partida | Ml | BARANDILLA DE VIDRIO VIEW CRYSTAL | [6 empty] | 3.7 | 0 | 0
M2. Suministro y colocación de barandilla de protección sistema CORTIZO VIEW CRYSTAL PLUS o equivalente de altura máxima 1,10 m. y según planimetría de proyecto, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-6 realizado con aluminio de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337. Incluidos calzos y juntas de acristalamiento, según la configuración de vidrio de seguridad de doble acristalamiento CLIMALIT PLUS formado por un vidrio flotado templado SECURIT de 6 mm con capa magnetrónica color plata Cool-Lite ST 150, y un vidrio interior laminado de seguridad incoloro 44.2, cámara de gas argón al 90% de concentración de 12 ó 16 mm con U=2,7 W/m²K y g=0,47 con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, tapas embellecedoras de aluminio y fijaciones al forjado o elemento resistente enrasado con el pavimento. Se incluye junta difusora y calzos especiales para instalación de LED bajo vidrio. Puntos de fijación mecanizados cada 200 mm en el caso del sistema View Crystal Plus . Anclajes de acero inoxidable preparados para exterior o anclajes en acero galvanizado para uso interior para fijación en hormigón armado. Incluso vidrio laminar de seguridad templado 6+6 stadip. Incluye montaje y colocación en obra, fijación de vidrio mediante calzos y juntas exteriores e interiores de acuerdo a las tablas de acristalamiento. Realización de pruebas de servicio y seguridad de funcionamiento.
|  |  |  | B3 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7
[9 empty] | Total 06.05 | 3.7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.06 | Partida | Ml | BARANDILLA ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO CON DOBLE PASAMANOS MADERA ESCALERA/RAMPA | [6 empty] | 4.6 | 0 | 0
Ml. Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable modular según planimetría de proyecto, formada por perfiles rectangulares de acero inoxidable de 80x60 mm. anclados a losa de hormigón de escalera mediante taladro y varilla roscada con taco químico para atornillar pletina de agarre de acero inoxidable los perfiles tubulares rectangulares, distancia entre mástiles menor a 90 cms. Vidrio de seguridad stadip 44.2 como elemento entre mástiles, según planimetría de proyecto para escaleras y rampas. Pasamanos de madera maciza de haya de 50 mm. de sección maciza a doble altura, a 75 y 110 cms, anclado mediante fijación de acero inoxidable a mástiles en doble altura, adaptada para personas de movilidad reducida. Se incluyen piezas especiales de refuerzo y estabiliación del conjunto, codos a 45º y 90 º para conseguir perfecta continuidad en los pasamanos. Sistema totalmente acabado y con una resistencia al empuje apta para edificio de uso público según DB-CTE SUA.
|  |  |  | B1 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
[9 empty] | Total 06.06 | 4.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.07 | Partida | Ml | PASAMANOS TUBULAR MADERA HAYA SUJECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 4.6 | 0 | 0
Ml. Suministro y colocación de pasamanos de madera maciza de haya de 50 mm. de sección maciza a doble altura, a 75 y 110 cms, anclado mediante fijación de acero inoxidable a pared, adaptada para personas de movilidad reducida. Se incluyen piezas especiales de refuerzo y estabiliación del conjunto, codos a 45º y 90 º para conseguir perfecta continuidad en los pasamanos. Sistema totalmente acabado y con una resistencia al empuje apta para edificio de uso público según DB-CTE SUA.
|  |  |  | B2 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
[9 empty] | Total 06.07 | 4.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.08 | Partida | Ml | BARANDA ESCALERA TUBO ACERO | [6 empty] | 17.21 | 0 | 0
Ml. Barandilla a modo de pretil de seguridad, de altura final 110 cm, con pasamanos de madera de haya de 50x40 mm, pilastras de 40x40 mm, cada 70 cm, barandal superior a 12 cm del pasamanos e inferior a 3 cm, en perfil de 40x40 mm, y barrotes verticales de 30x15 mm a 10 cm, según diseño planimétrico. Totalmente acabada y funcionando. Se incluye medios auxilares, costes indirectos y trasaldo de escombros a vertedero.
|  |  |  | B4 | 1 | 12.85 | 0 | 0 | 12.85
|  |  |  | B5 | 1 | 4.36 | 0 | 0 | 4.36
[9 empty] | Total 06.08 | 17.21 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.09 | Partida | M2 | VIDRIO CLIMALIT PLUS COOL-LITE ST 150 6 / 12 / 6 CONTROL SOLAR | [6 empty] | 32.58 | 0 | 0
M2. Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente con control solar formado por un vidrio flotado de 6 mm con capa magnetrónica color neutro Cool-Lite ST 150 y un vidrio flotado incoloro de 6 mm cámara de gas argón al 90% de concentración de 12 o 16 mm con con U=2,7 W/m²K y g=0,47 perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.
|  |  |  | V1 | 1 | 2 | 0 | 2.4 | 4.8
|  |  |  | V2 | 3 | 1.7 | 0 | 2.4 | 12.24
|  |  |  | V3 | 2 | 1.7 | 0 | 2.1 | 7.14
|  |  |  | V4 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 8.4
[9 empty] | Total 06.09 | 32.58 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.10 | Partida | M2 | PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA MANUSA VISIO125 | [6 empty] | 13.24 | 0 | 0
Ud. Puerta automática deslizante corredera lateral de Manusa modelo Visio 125 o equivalente con sistema antipánico en caso de emergencia , con dos hojas móviles y hojas fijas laterales, según planimetria de proyecto. Paso libre mínimo de 90 cms (ver planimetría) y compuesta con dos motores trifásicos de corriente alterna alimentado por red monofásica 203v/50hz. Se incluye cerramiento de vidrio de seguridad con perfil de aluminio reducido de alta resistencia como cierre superior de la puerta hasta alcanzar altura de cubierta y vinilo exterior decorativo con imagen de marca.
|  |  |  | P1 | 1 | 1.7 | 0 | 2.5 | 4.25
|  |  |  | P2 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 5
|  |  |  | P3 | 2 | 0.95 | 0 | 2.1 | 3.99
0
[9 empty] | Total 06.10 | 13.24 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.11 | Partida | M2 | CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN) | [6 empty] | 11.86 | 0 | 0
M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm de espesor con perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con plancha de fibra de vidrio de 80 mm intermedia, realizada in situ, anclados los perfiles a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de uniones, soladauras, apertura y rematado de huecos, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares.
|  |  |  | Cajón decorativo Office | 1 | 7.35 | 0 | 0 | 7.35
|  |  |  | Tabicas | 1 | 4.51 | 0 | 0 | 4.51
[9 empty] | Total 06.11 | 11.86 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.12 | Partida | M2 | PERS. ENRROLLABLE ALUMINIO MINITERMIC COLOR SÍMIL MADERA | [6 empty] | 9.25 | 0 | 0
M2. Persiana enrollable de aluminio, con lamas lacadas 40x9 mm y aislamiento térmico, tipo Minitermic de Gradhermetic o equivalente, color símil madera, de tonalidad a definir por la D.F. e igual a los cierres de los locales anexos, incluso p.p. de carril, cerrojos manuales y eje de 101x4 mm, incorporando motor eléctrico para su accionamiento, totalmente instalada con cierre de seguridad con apertura desde el exterior con llave embutida en caja en jamba de hueco y accionable a la vez mediante emisor monomando (incluso 2 undiades por puerta), i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | CE1 | 1 | 1.7 | 0 | 2.5 | 4.25
|  |  |  | CE2 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 5
[9 empty] | Total 06.12 | 9.25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.13 | Partida | Ud | PUERTA MULTIUSO ABATIBLE PANELADA HPL 1 HOJA | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Ud. Suministro y colocación de puerta multiusos con alma y marco de acero panelada en laminado HPL (High Pressure Laminate) color blanco, a panelar con acabado igual al panelado de pasillo, puerta multiusos pivotante y abatible de una hoja de hueco de paso de 80 o 90 cms, según diseño planimétrico, modelo E-QUO de Andreu o equivalente, hoja de 40 mm de grosor, construida con dos planchas de acero galvanizado de 0.5mm, revestida con Laminado Estratificado de Alta Presión de 0.7mm y rematado con perfilería perimetral. Todo ello confiere al conjunto gran resistencia al rayado, abrasión e impacto. Cerradura a 1 punto de cierre embutida en el canto. Accionamiento compuesto por manivela con roseta y roseta cilindro, todo ello de acero inoxidable. Disponen de burlete perimetral que proporciona suavidad en el funcionamiento. Para uso en aseos, dispondrá de sistema de cierre desde el interior. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | P5 hoja 825 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | P6 hoja 925 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 06.13 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.14 | Partida | Ud | PUERTA MULTIUSO CORREDERA PANEALDA HPL 1 HOJA + CASONETO | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Ud. Suministro y colocación de puerta multiusos con alma y marco de acero panelada en laminado HPL (High Pressure Laminate) color blanco, a panelar con acabado igual al pasillo, multiusos corredera de una hoja de hueco de paso mínimo libre de 80 o 90 cms, según diseño planimétrico, modelo E-QUO de Andreu o equivalente, incluso premarco para puertas correderas o armazón metálico, hoja de 40 mm de grosor, construida con dos planchas de acero galvanizado de 0.5mm, revestida con Laminado Estratificado de Alta Presión de 0.7mm y rematado con perfilería perimetral. Todo ello confiere al conjunto gran resistencia al rayado, abrasión e impacto. Cerradura a 1 punto de cierre embutida en el canto. Accionamiento compuesto por manivela con roseta y roseta cilindro, todo ello de acero inoxidable. Disponen de burlete perimetral que proporciona suavidad en el funcionamiento. Para uso en aseos, dispondrá de sistema de cierre desde el interior. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | P7 hoja 825 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | P8 hoja 925 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 06.14 | 11 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.15 | Partida | Ud | PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO ROPER 1 H EI2 60 C5 DE 800x2070 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Suministro y colocación de puerta batiente cortafuego ROPER o equivalente, EI2 60 C5 de 1 hoja y medidas de paso de hoja de al menos 800x2070 mm. Marco en chapa de acero de espesor 1,50 mm para los marcos STD y Z y de 1,20 mm para el MC-50. La hoja está fabricada en chapa de acero galvanizado y prelacada en blanco RAL 9010, de espesor 0,5 hasta 0,6 mm, con refuerzo perimetral interno en lámina de acero de espesor 2,5 mm y junta intumescente de elevada dilatación pegada en todo el perímetro del marco excepto en la parte inferior. Pivote de seguridad entre bisagras anti-deformación por calor y antidesarme. Material aislante interior de lana de Roca 165 kg/m³. Bisagras sin muelle fabricadas en acero galvanizado con marcado CE, conforme al CTE. Las manillas a doble cara con bombillo y cerradura de seguridad Tesa o similar, negra, reversible con doble enclavamiento y resbalón de cierre entrada 65 mm.
|  |  |  | Pi1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 06.15 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.16 | Partida | Ud | PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO ROPER 2 H EI2 60 C5 DE 1800x2070 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Suministro y colocación de puerta batiente cortafuego ROPER o equivalente, EI2 60 C5 de 2 hojas, ambasde al menos 80 cms de paso en hoja y medidas al menos 1800x2070 mm. Marco en chapa de acero de espesor 1,50 mm para los marcos STD y Z y de 1,20 mm para el MC-50. La hoja está fabricada en chapa de acero galvanizado y prelacada en color a definir por la D.F., de espesor 0,5 hasta 0,6 mm, con refuerzo perimetral interno en lámina de acero de espesor 2,5 mm y junta intumescente de elevada dilatación pegada en todo el perímetro del marco excepto en la parte inferior. Pivote de seguridad entre bisagras anti-deformación por calor y antidesarme. Material aislante interior de lana de Roca 165 kg/m³. Bisagras sin muelle fabricadas en acero galvanizado con marcado CE, conforme al CTE. Las manillas a doble cara con bombillo y cerradura de seguridad Tesa o similar, negra, reversible con doble enclavamiento y resbalón de cierre entrada 65 mm.
|  |  |  | Armario Eléctrico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 06.16 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.17 | Partida | Ud | PUERTA BATIENTE PLOMADA PANELADA HPL 1 HOJA SALA RX | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Block de puerta interior técnica abatible, radiológica, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, con una lámina de plomo de 1 mm de espesor incorporada en cada una de sus caras, recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de tablero contrachapado y cerco de madera de pino con una lámina de plomo de 2 mm de espesor incorporada; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta. El precio incluye la colocación en obra del precerco y fijado con tornillos. EL elemento presenta continuidad total con paramentos plomados para uso en salas de radiodiagnóstico. Se incluye medios auxiliares, costes indirectos y traslado de residuos a vertedero.
|  |  |  | Pv2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 06.17 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.18 | Partida | Ud | VENTANA FIJA PLOMADA CON MARCO PLOMADO SALA RX | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Block de ventana fija plomada, radiológica, de madera, para edificio de uso público, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, con una lámina de plomo de 1 mm de espesor incorporada en cada una de sus caras, recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de tablero contrachapado y cerco de madera de pino con una lámina de plomo de 2 mm de espesor incorporada; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta. El precio incluye la colocación en obra del precerco y fijado con tornillos. El elemento presenta continuidad total con paramentos plomados para uso en salas de radiodiagnóstico. Se incluye medios auxiliares, costes indirectos y traslado de residuos a vertedero.
|  |  |  | Vv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 06.18 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.19 | Partida | Ud | PUERTA BATIENTE PLOMADA PANELADA HPL 2 HOJAS SALA RX | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Block de puerta interior técnica abatible, radiológica, de madera, para edificio de uso público, de doble hoja: una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm y otra de 203x44,5x3,5, ambas compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, con una lámina de plomo de 1 mm de espesor incorporada en cada una de sus caras, recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de tablero contrachapado y cerco de madera de pino con una lámina de plomo de 2 mm de espesor incorporada; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta. El precio incluye la colocación en obra del precerco y fijado con tornillos. El elemento presenta continuidad total con paramentos plomados para uso en salas de radiodiagnóstico. Se incluye medios auxiliares, costes indirectos y traslado de residuos a vertedero.
|  |  |  | Pv1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 06.19 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.20 | Partida | Ud | TAPA MARCO REGISTRO ALUMNIO | [6 empty] | 6 | 0 | 0
M2. Ventana en hoja abatible de aluminio (para una superficie menor de 1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, Alutodo A40 de SAPAGROUP con un ancho de marco de 40 mm, medida del frente de 89,2 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, con sistema de cierre de burlete de EPDM situado perimetralmente en el cerco, auxiliado por otro colocado en las hojas, con hojas de ventana y coplanares externamente con el cerco, o en resalte, instalación de panel sandwich reforzado con chapa de acero, opaco, interior en la hoja, sin vidrio, conjunto lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...), herrajes de colgar, p.p. de cerradura normalizada con llave de seguridad o similar y costes indirectos. Totalmente instalada.
|  |  |  | Registros Techo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 06.20 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.21 | Partida | Ud | FORMACIÓN MOSTRADOR DOBLE ALTURA Y TABLERO HPL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Formación de mostrador de obra de dos alturas diferenciada para atención de PMR y atención básica realizada mediante fábrica de ladrillo hueco doble recibida con mortero de cemento, según diseño planimétrico, con zócalo rehundido, angulares metálicos de sujección, tablero cerámico de cierre superior y lama intermedia a modo de balda por el interior, acabado en enlucido y guarnecido de yeso por la interior. Por el exterior, paño vertical continuo de dos alturas, listo para revestir mediante panel de HPL FUNDERMAX MIRABELL FORMICA CARPENTRY OAK o equivalente . Todo el conjunto coronado por tablero del mismo material, todos sus cantos tratados para quedar como elemento visto. Chapado vertical del mismo material en faldón vertical exterior. Se incluye perfil led decorativo en zócalo y tomas interiores de fuerza. Se incluye instalación de elementos de iluminación indirecta LED, y tomas eléctricas, según planimetría de proyecto. Elemento totalmente terminado y funcionando.
|  |  |  | Mostrador Atención PMR y Basico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 06.21 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP 06 | 1 | 0 | 0
CAP 07 | Capítulo |  | FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
07.01 | Partida | Ud | ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Alimentación de agua potable, de 10 metros de longitud, a través de falsos techos grapeada en forjado y oculta, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior. Incluso accesorios y piezas especiales. Se incluye apertura de falsos techos por zonas comunes, reposición o cierre y acabado final en pintura plástica . Se incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de escombros a verterdero, medios auxiliares y ciostes indirectos, además de la realización de pruebas de presión y servicio.
|  |  |  | A contador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.02 | Partida | Ml | TUBERÍA DE POLIPROPILENO 32 mm | [6 empty] | 14.61 | 0 | 0
Ml. Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, según normas UNE 53.380-90; Parte 2, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior. Incluso material auxiliar para montaje, p.p de codos, manguitos y demás accesorios y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio y comprobación de presión.
|  |  |  | Tubería de agua fría | 1 | 14.61 | 0 | 0 | 14.61
[9 empty] | Total 07.02 | 14.61 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.03 | Partida | Ml | TUBERÍA DE POLIPROPILENO 25 mm | [6 empty] | 239.33 | 0 | 0
Ml. Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, según normas UNE 53.380-90; Parte 2, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior. Incluso material auxiliar para montaje, p.p de codos, manguitos y demás accesorios y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio y comprobación de presión.
|  |  |  | Tubería de agua fría | 1 | 115.97 | 0 | 0 | 115.97
|  |  |  | Tubería de agua caliente | 1 | 105.87 | 0 | 0 | 105.87
|  |  |  | Tubería de retorno de agua caliente sanitaria | 1 | 17.49 | 0 | 0 | 17.49
[9 empty] | Total 07.03 | 239.33 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.04 | Partida | Ml | AISLAM. COQUILLA DIAM. 32,5 / e= 25mm. | [6 empty] | 123.36 | 0 | 0
Ml. Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 2 m de longitud por pieza, cerrada longitudinalmente para instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, diámetro interior de 32,5 mm de diámetro y 25 mm. de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC, en instalaciones de calefacción y fontanería (Temperatura de trabajo entre -40°C y +105°C). Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.
|  |  |  | Totales tuberías 25mm. ACS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tubería de agua caliente | 1 | 105.87 | 0 | 0 | 105.87
|  |  |  | Tubería de retorno de agua caliente sanitaria | 1 | 17.49 | 0 | 0 | 17.49
[9 empty] | Total 07.04 | 123.36 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.05 | Partida | Ud | ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 0,104 KW | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,104 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento.
|  |  |  | Circuito de Retorno ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.06 | Partida | Ud | LLAVE DE ESFERA PP-R 25 mm. | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Ud. Válvula de esfera de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro, con maneta y embellecedor cromado. Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
|  |  |  | Totales | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total 07.06 | 25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.07 | Partida | Ud | PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO / VERTEDERO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Instalación de fontanería para un inodoro o vertedero, con tubería de polipropileno copolímero random (PP-R) para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe, con p.p de bajante de PVC serie C de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | C. Limpieza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | C. Instalaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07.07 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.08 | Partida | Ud | PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO / PILA | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Ud. Instalación de fontanería para un fregadero, realizada con tubería de polipropileno copolímero random (PP-R) para las red de agua fría y caliente, con coquilla para evitar pérdidas de calor en la canalización de agua caliente, tubería de PVC serie C de diámetro 50 mm para la red de desagüe, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Rehabilitación. Bañeras | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Office Fregadero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestuario H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestuario M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07.08 | 11 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.09 | Partida | Ud | INSTALACIÓN PP-R F-C ASEO LAVABO+ INODORO | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tubería de polipropileno copolímero random (PP-R) para las redes de agua fría y caliente, con coquilla para evitar pérdidas de calor en la canalización de agua caliente y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería. Se incluye coquillas en tuberías de ACS. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Aseo H Local | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Aseo M Local | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Cambiador H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Cambiador M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vestario H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestuario M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07.09 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.10 | Partida | Ud | PUNTO DE CONSUMO F-C PLATO DUCHA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Instalación de fontanería para un plato de ducha con tubería de polipropileno copolímero random (PP-R) para las redes de agua fría y caliente con coquilla para evitar pérdidas de calor en la canalización de agua caliente, y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe, con tubería de PVC serie C de diámetro 40 mm para la red de desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.
|  |  |  | Cambiador H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Cambiador M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07.10 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.11 | Partida | Ud | LAVAMANOS ACRÍLICO 49X49 ESQUINA CON FALDÓN Y COPETE + GRIFO GERONTOLÓGICO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Lavamanos esquinero acrílico suspendido en pared blanco mate, de dimesiones 0.49 x 0.49 cms, con faldón de 14 cms de altura y copete de 30 cms de altura en esquina, con grifería gerontológica Enkel Källa instalado en esquina, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, sifón individual decorativo cromado para lavabos vistos y latiguillos flexibles de 20 cm, incluso rebosardero de seguridad, totalmente instalado y funcionando.
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07.11 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.12 | Partida | Ud | FREGADERO ACRÍLICO CONTINUO CON FALDÓN Y COPETE + GRIFO GERONTOLÓGICO LARGO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Fregadero acrílico suspendido en pared blanco mate, continuo de hasta 2,5 metros de longitud, formado por un fregadero de un seno de 0.45 x 0.45 cms y encimera continua a medida, con faldón de 14 cms de altura y copete de 5 cms. Equipo integarado con grifo gerontológico Enkel Källa de caño largo colocado en esquina, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, sifón individual decorativo cromado para fregaderos vistos y latiguillos flexibles de 20 cm, incluso rebosardero de seguridad, totalmente instalado y funcionando.
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07.12 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.13 | Partida | Ml | MUEBLE A MEDIDA BAJO ENCIMERA CAJONES Y PUERTAS | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Mueble a medida bajo encimera formado por al menos un módulos de cuatro cajones y dos módulos de puertas abatibles con balda interior fabricado con tablero laminado de melamina blanca, bisagras y guías con freno y sistema de apertura con extración total del cajón. Sistema de uñero blanco para apertura de puertas y cajones. Equipo totalmente instalado y funcionando.
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
[9 empty] | Total 07.13 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.14 | Partida | Ud | LAVABO ACRÍLICO CONTINUO CON FALDÓN Y COPETE | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Lavabo acrílico suspendido en pared blanco, continuo de hasta 1,20 metros de longitud, según estancia, formado por un seno de 0.52 x 0.37 cms y encimera continua a medida, con faldón de 14 cms de altura y copete de 5 cms. Equipo integarado con grifo electrónico (no incluído) colocado en el centro del lavabo, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, sifón individual decorativo cromado para fregaderos vistos y latiguillos flexibles de 20 cm, incluso rebosardero de seguridad, totalmente instalado y funcionando.
|  |  |  | Aseo 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Aseo 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Cambiador 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Cambiador 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestuario 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Vestuario 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 07.14 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.15 | Partida | Ud | GRIFO ELECTRÓNICO LAVABO CROMO STILLO | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Grifo electrónico con sensor cromado para lavabo marca Stillo o equivalente, colocado en lavabo, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, sifón individual decorativo cromado para fregaderos vistos y latiguillos flexibles de 20 cm, incluso rebosardero de seguridad, totalmente instalado y funcionando.
|  |  |  | Aseo 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Aseo 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Cambiador 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Cambiador 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestuario 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Vestuario 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 07.15 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.16 | Partida | Ud | COLUMNA DE DUCHA TERMOSTÁTICA STROHM TEKA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Columna de ducha termostática inoxidable Strohm Teka Manacor 8420220220 Cromo o equivalente. Se incluye todo tipo de piezas conexiones y equipoas para su correcta isntalación. Totalmente instalada y funcionando.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 07.16 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.17 | Partida | Ud | ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA SIMEX | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Asiento de ducha anclado a pared sin patas Simex o equivalente anclaje con dos puntos y abatible. Totalmente instalada y funcionando.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 07.17 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.18 | Partida | Ud | BARRA DE APOYO ACERO INOXIDABLE PARA DUCHA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Barra de apoyo recta en acero inoxidable apra interiores de zona de baño o duchas, anclado a pared. Totalmente instalada y funcionando.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 07.18 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.19 | Partida | Ud | VERTEDERO GARDÁ CON REJILLA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Vertedero modelo Garda o equivalente completo i/rejilla, desagüe, enchufe de unión y fijación instalada.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07.19 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.20 | Partida | Ud | GRIFO PARA VERTEDERO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Grifo para vertedero mezclador de caño giratorio modelo Victoria Plus de Roca o equivalente. Totalmente instalado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07.20 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.21 | Partida | Ud | INODORO MERIDIAN MOVILIDAD REDUCIDA TANQUE BAJO BLANCO | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Inodoro de Roca o equivalente, modelo Meridian para personas de movilidad reducida, tanque bajo en blanco, con asiento de caída amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.
|  |  |  | Aseo 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Aseo 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Cambiador 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Cambiador 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07.21 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.22 | Partida | Ud | INODORO THE GAP TANQUE BAJO BLANCO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Inodoro de Roca o equivalente, modelo The Gap de tanque bajo en blanco, con asiento de caída amortiguada pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple PVC de 110 mm, totalmente instalado.
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestuario 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07.22 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.23 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO JUNKERS ELACELL ES 150-5E DE 150 L | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo ES 150-5E o equivalente, con una capacidad útil de 150 litros. Potencia 2,4 kW. Ajuste de temperatura en intervalos de 10°C y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 218 minutos. Testigo luminoso de funcionamiento y display con indicación de temperatura. Depósito de acero vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión máxima admisible de 8 bar. Dimensiones 1329 mm de alto y 486 mm de diámetro. Instalado y funcionando.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 07.23 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.24 | Partida | Ud | BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE ACERO INOX. SATINADO | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Barra de apoyo mural abatible provista de porta-papel higiénico, para lavabo ó WC de 86 cm fábricada en acero inoxidable satinado, instalada y funcionando.
|  |  |  | Aseo 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Aseo 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Cambiador 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Cambiador 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 07.24 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.25 | Partida | Ud | PORTARROLLOS ROCA NUOVA | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Ud. Portarrollos modelo Nuova de Roca o equivalente junto inodoros, para atornillar, instalado.
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 07.25 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.26 | Partida | Ud | DOSIFICADOR DE JABÓN HORIZONTAL | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Ud. Dosificador de jabón horizontal, con cuerpo de acero inoxidable acabado satinado, de 1,2 litros de capacidad, instalado.
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 07.26 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.27 | Partida | Ud | ESPEJO RETROILUMINADO LED RECTANGULAR 80X120 cms | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Espejo retroiluminado Led de 80x120 cms sobre lavabo. Totalmente isntalado y funcionando.
|  |  |  | Aseo 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Aseo 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Cambiador 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Cambiador 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestuario 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Vestuario 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 07.27 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.28 | Partida | M2 | ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 6 mm | [6 empty] | 19.8 | 0 | 0
M2. Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado con un vidrio Planiclear de 6 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. Totalmente instalado.
|  |  |  | Rehabilitación | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 19.8
[9 empty] | Total 07.28 | 19.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.29 | Partida | Ml | COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 75 mm | [6 empty] | 14.2 | 0 | 0
Ml. Colector colgado con tubería insonorizada Adequa AR de PVC o equivalente de nueva generación mejorado con carga mineral de alta densidad e inercia química, de diámetro 75 mm x 2,8 mm de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con la norma UNE-EN 1453-I, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
|  |  |  | Totales | 1 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2
[9 empty] | Total 07.29 | 14.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.30 | Partida | Ml | COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 90 mm | [6 empty] | 8.95 | 0 | 0
Ml. Colector colgado con tubería insonorizada Adequa AR de PVC o equivalente de nueva generación mejorado con carga mineral de alta densidad e inercia química, de diámetro 90 mm x 3,0 mm de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con la norma UNE-EN 1453-I, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
|  |  |  | Totales | 1 | 8.95 | 0 | 0 | 8.95
[9 empty] | Total 07.30 | 8.95 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.31 | Partida | Ml | COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 125 mm | [6 empty] | 4.1 | 0 | 0
Ml. Colector colgado con tubería insonorizada Adequa AR de PVC o equivalente de nueva generación mejorado con carga mineral de alta densidad e inercia química, de diámetro 125 mm x 3,2 mm de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con la norma UNE-EN 1453-I, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
|  |  |  | Totales | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1
[9 empty] | Total 07.31 | 4.1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.32 | Partida | Ml | BAJANTE INSONORIZADA ADEQUA AR DE 110 mm | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Ml. Bajante con tubería insonorizada Adequa AR de PVC o equivalente de nueva generación mejorado con carga mineral de alta densidad e inercia química, de diámetro 110 mm x 3,2 mm de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con la norma UNE-EN 1453-I, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
|  |  |  | Totales | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 07.32 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.33 | Partida | Ud | LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Legalizacion y puesta en marcha de la instalación de fontanería y saneamiento según normativa vigente estatal y local, planos as Built elaborados por el instalador, tasas, trámites y gestiones necesarias para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización correspondiente. Realizado por técnico competente.
[9 empty] | Total CAP 07 | 1 | 0 | 0
CAP 08 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
08.01 | Partida | Ud | PUNTO LUZ SENCILLO SIMPLE | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Ud. Punto de luz sencillo simple realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie SKY PLATA o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A22.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A23.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A31.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A32.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A33.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A34.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.01 | 9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.02 | Partida | Ud | PUNTO LUZ SENCILLO MULTIPLE (HASTA 2 PUNTOS) | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Ud. Punto de luz sencillo multiple (hasta dos puntos) realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie SKY PLATA o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.02 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.03 | Partida | Ud | PUNTO LUZ SENCILLO MULTIPLE (HASTA 3 PUNTOS) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Punto de luz sencillo multiple (hasta tres puntos) realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie SKY PLATA o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.04 | Partida | Ud | PUNTO LUZ SENCILLO MULTIPLE (HASTA 4 PUNTOS) | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Ud. Punto de luz sencillo multiple (hasta cuatro puntos) realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie SKY PLATA o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.04 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.05 | Partida | Ud | PUNTO LUZ SENCILLO MULTIPLE (HASTA 5 PUNTOS) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Punto de luz sencillo multiple (hasta cinco puntos) realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie SKY PLATA o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.06 | Partida | Ud | PUNTO LUZ SENCILLO MULTIPLE (HASTA 6 PUNTOS) | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Ud. Punto de luz sencillo multiple (hasta seis puntos) realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie SKY PLATA o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.06 | 9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.07 | Partida | Ud | PUNTO LUZ SENCILLO MULTIPLE (HASTA 7 PUNTOS) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Punto de luz sencillo multiple (hasta siete puntos) realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie SKY PLATA o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.07 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.08 | Partida | Ud | PUNTO LUZ SENCILLO MULTIPLE (HASTA 8 PUNTOS) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Punto de luz sencillo multiple (hasta ocho puntos) realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie SKY PLATA o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.08 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.09 | Partida | Ud | PUNTO LUZ SENCILLO MULTIPLE (HASTA 9 PUNTOS) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Punto de luz sencillo multiple (hasta nueve puntos) realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie SKY PLATA o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.09 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.10 | Partida | Ud | PUNTO LUZ SENCILLO MULTIPLE (HASTA 10 PUNTOS) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Punto de luz sencillo multiple (hasta diez puntos) realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie SKY PLATA o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.10 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.11 | Partida | Ud | PUNTO DE LUZ SIMPLE CON DETECTOR PD3N-1C-FT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Punto de luz simple con detector de presencia PD3N-1C-FT de B.E.G o similar, realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.11 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.12 | Partida | Ud | PUNTO DE LUZ MULTIPLE ( HASTA 2 PUNTOS) DETECTOR PD3N-1C-FT | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Ud. Punto de luz multiple (hasta 2 puntos) con un detector de presencia PD3N-1C-FT de B.E.G o similar, realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro.Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.12 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.13 | Partida | Ud | PUNTO DE LUZ MULTIPLE (HASTA 4 PUNTOS) 2 DETECTORES PD3N-1C-FT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Punto de luz multiple (hasta 4 puntos) con 2 detectores de presencia PD3N-1C-FT de B.E.G o similar, realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro.Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | A33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.13 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.14 | Partida | Ud | PUNTO 2 PULSADORES MULTIPLE (HASTA 2 PUNTOS) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Punto de luz pulsador multiple (hasta dos puntos) realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 2 pulsadores Niessen serie SKY PLATA o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.14 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.15 | Partida | Ud | PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR | [6 empty] | 46 | 0 | 0
Ud. Punto de luz sin interruptor para luminaria de emergencia, realizado en tubo de PVC corrugado libre de halogenos de D=20 y conductor 450/750 V,Poliolef. H07Z1-K(AS) 3x1,5 (Cu), desde salida de bandeja o caja de conexiones. Incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | E1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | E2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | E3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | E4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Piloto rayos x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | E5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | E6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total 08.15 | 46 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.16 | Partida | Ud | BASE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIE | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Ud. Base enchufe superficie con toma tierra lateral de 16A(II+T.T), realizado con conductor 450/750 V,Poliolef. H07Z1-K(AS) 3x2,5 (Cu),bajo tubo rígido libre de halogenos de M 20/gp5,desde salida de caja de conexiones, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, unipolar Niessen serie ZENIT SUPERFICIE o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MEGAFONIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 08.16 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.17 | Partida | Ud | PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR-GRIFOS LAVABOS | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Punto de luz sin interruptor para lavabos electrónicos, realizado en tubo de PVC corrugado libre de halogenos de D=20 y conductor 450/750 V,Poliolef. H07Z1-K(AS) 3x2,5 (Cu), desde salida de bandeja o caja de conexiones. Incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
0
[9 empty] | Total 08.17 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.18 | Partida | Ud | CAJA EMPOTRAR 4RED+ 2RJ45 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Ud. Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 módulos dobles con marcado CE según normativa UNE 60 670 fábricado en material autoextinguible y libre de halógenos, incluye cubeta, marco y separador energía-datos de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad, y dos de Red, RJ45. De color a elegir por la dirección facultativa. Totalmente instalado y funcionado.Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | F2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | F3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | F4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | F5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | F8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | F12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | F13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.18 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.19 | Partida | Ud | KIT LLAMADA MINUSVALIDOS | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños accesibles, según CTE DB SU - SUA3. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposición de llamada, unidad central con señalización acústica y luminosa, marcos M-420W y fuente de alimentación. Modelo OPTIMUS ref. KB-10F o similar. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 08.19 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.20 | Partida | Ud | BASE ENCHUFE SCHUKO | [6 empty] | 60 | 0 | 0
Ud. Base enchufe con toma tierra lateral de 16A(II+T.T), realizado con conductor 450/750 V,Poliolef. H07Z1-K(AS) 3x2,5 (Cu),bajo tubo corrugado libre de halogenos de M 20/gp5,desde salida de caja de conexiones, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, unipolar Niessen serie SKY PLATA o equivalente. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | F1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | F2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | F3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | F4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | F5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | F10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | F6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | F7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | F8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | F9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | F16 Termo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | F11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | F12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | F14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | F15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | F7S | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | F17 Termo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.20 | 60 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.21 | Partida | Ud | BOTONERA PARO-MARCHA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Suministro e instalación de botonera de paro/marcha instalada en sala control Rx para actuacion sobre generador Rx, realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PL BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rayos x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.21 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.22 | Partida | Ud | INTERRUPTOR DE EMERGENCIA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Suministro e instalación de interruptor de emergencia colocado en la pared a una altura del suelo de 1,7m, para actuacion sobre generador Rx , realizado con conductor h07z1-k (as) 3x1,5 (Cu), desde salida de caja con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp5, incluyendo caja de registro, se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PL BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | rayos x | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 08.22 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.23 | Partida | Ud | RED EQUIPOTENCIAL | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Ud. Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm², conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente realizada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 08.23 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.24 | Partida | Ud | CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN GENERAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Cuadro de mando y protección GENERAL RED + SAI formado por un armario tipo XL3 400 de 168 elementos de Legrand o similar, de doble aislamiento o armario metálico de empotrar o superficie con puerta dotado de cerradura para albergar aparamenta según esquema unifilar, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, con aparamentaje modular, segun esquema unifilar. Instalado, incluyendo cableado, conexionado y rotulado. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PL BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.24 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.25 | Partida | Ud | CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN ENTREPLANTA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Cuadro de mando y protección RED + SAI ENTREPLANTA formado por un cuadro tipo XL3 160 de 96 elementos de legrand o similar doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta dotado de cerradura para albergar aparamenta según esquema unifilar, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, con aparamentaje modular, segun esquema unifilar en proyecto tecnico. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionado.Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PL BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.25 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.26 | Partida | Ud | CUADRO RAYOS X | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cuadro de mando y protección RAYOS X formado por un cuadro tipo XL3 160 de 72 elementos de legrand o similar doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta dotado de cerradura para albergar aparamenta según esquema unifilar, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, con aparamentaje modular, segun esquema unifilar en proyecto tecnico. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionado.Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PL BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.26 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.27 | Partida | Ml | CIRCUITO 3x1,5 MM2 H07Z1-K (AS) | [6 empty] | 840 | 0 | 0
Ml. Circuito realizado con Conductor H07Z1-K(AS) 3x1,5 (Cu) y con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp7 desde cuadro hasta caja de conexión o receptor, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | E1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | E2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | E3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | E4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Al.exterior | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | A35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | E5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | E6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total 08.27 | 840 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.28 | Partida | Ml | CIRCUITO 3x2,5 MM2 H07Z1-K (AS) | [6 empty] | 780 | 0 | 0
Ml. Circuito realizado con Conductor H07Z1-K(AS) 3x2,5 (Cu) y con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 20/gp7 desde cuadro hasta caja de conexión o receptor, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | F1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F11.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F12 Termo | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Grifos electrónicos lavabos | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Cámaras | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Letrero | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Puertas correderas | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | Persianas puertas exteriores | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | Evaporadores PB1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Evaporadores PB2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Recuperador PB | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Megfonia | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | F13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F18 Termo | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | F19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Recuperador Entreplanta | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Evaporadores Entreplanta 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Evaporadores Entreplanta 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total 08.28 | 780 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.29 | Partida | Ml | CIRCUITO 3x6 MM2 RZ1-K(AS) | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Ml. Circuito realizado con conductor RZ1-K(AS) 3x6 mm2.,y con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 25/gp7 desde cuadro hasta caja conexion o receptor en sistema monofásico , incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, (activo, neutro y protección). Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A/A RACK | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total 08.29 | 25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.30 | Partida | Ml | CIRCUITO 5x6 MM2 RZ1-K(AS) | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Ml. Circuito realizado con conductor RZ1-K(AS) 5x6 mm2.,y con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 32/gp7 desde cuadro hasta caja conexion o receptor en sistema trifásico , incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, (activo, neutro y protección). Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | A/A | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total 08.30 | 25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.31 | Partida | Ml | CIRCUITO 5x10 MM2 RZ1-K(AS) | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Ml. Circuito realizado con conductor RZ1-K(AS) 5x10 mm2.,y con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 32/gp7 desde cuadro hasta caja conexion o receptor en sistema trifásico , incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, (activo, neutro y protección). Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | SUBCUADRO ENTREPLANTA | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Alimentación generador rayos x | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total 08.31 | 40 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.32 | Partida | Ml | CIRCUITO 4x16+16 MM2. RZ1-K(AS) | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Ml. Circuito de 4x16+TT16mm² RZ1-K (AS) bajo con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M 63/gp7 desde cuadro hasta caja de conexión o receptor, en sistema trifásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | Alimentación cuadro Rayos x | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total 08.32 | 25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.33 | Partida | Ml | BANDEJA CIEGA 200X50 | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Ml. Bandeja metálica ciega con tapa de 200x50 mm, modelo Ackerman Oka o equivalente, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, según UNE-EN 61537, suministrada en tramos de 3 m de longitud, para soporte y conducción de cables eléctricos, sistema empotrado por suelo o en superficie sobre rodapie. Se incluyen registros de la canalización en puntos indicados según planimetría específica sala de Rayos X. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | PL BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rayos x | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total 08.33 | 26 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.34 | Partida | Ml | DERIVACION INDIVIDUAL 4x35+16 MM2. RZ1-K(AS) | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Derivación individual de 4x35+TT16mm² RZ1-K (AS) bajo tubo PVC corrugado libre de halogenos de M75/gp7 desde centralización de contadores hasta el cuadro general del local, en sistema trifásico, (activo, neutro y protección). Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada.
|  |  |  | Desde centralzación de contadores hasta cuadro general | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
[9 empty] | Total 08.34 | 35 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.35 | Partida | Ud | CONJUNTO MÓDULO 1 CONTADOR TRIFÁSICO LECTURA INDIRECTA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Unidad de conjunto modular para 1 contador electronico trifásico > 41,5 kW para lectura indirecta, montado sobre modulos existentes en cuarto de contadores, homologada por la compañia suministradora. Incluye bloque de bornes de comprobación, transformadores de intensidad, bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 125 A. para protección de la línea repartidora, conexión de neutro; incluso cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo RZ1-K, de secciones y colores normalizados, cableado entre bases de fusibles y transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia contratada. Incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios; según REBT, ITC-16. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada y funcionando.
|  |  |  | Centralización de contadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.35 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.36 | Partida | Ud | DERECHOS ACOMETIDA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Unidad de derechos de acometida y extension de red electrica para la potencia elctrica requerida por el local.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 08.36 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.37 | Partida | Ud | LEGALIZACION INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Ud. Legalizacion y puesta en marcha de la instalación eléctrica e iluminación según REBT, planos as Built elaborados por el instalador, proyecto eléctrico, Oca, tasas, trámites y gestiones necesarias para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización correspondiente. Realizado por técnico competente.
[9 empty] | Total CAP 08 | 1 | 0 | 0
CAP 09 | Capítulo |  | ILUMINACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
09.01 | Partida | Ud | DOWNLIGHT CIRCULAR EMPOTRAR LED 20W, IP44, 4.000ºK | [6 empty] | 64 | 0 | 0
Ud. Downlight circular empotrable de led 20 w, cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura al horno, dimensiones 245(diámetro)x45(espesor) mm, modelo Aircom Led Circular de la marca Secom o equivalente, IP44, con optica de PMMA para iluminación homogénea en toda su superficie. Incluye driver y módulo leds Osram Duris E5 con flujo luminoso 2.677 lúmenes y 4.000ºK de temperatura de color. Color a elegir por la D.F. Incluso replanteo y conexionado. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 44 | 0 | 0 | 0 | 44
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total 09.01 | 64 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.02 | Partida | Ud | DOWNLIGHT LED CUADRADO EMPOTRABLE 11W | [6 empty] | 24 | 0 | 0
Ud. Downlight empotrable fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura al horno para lámparas LED 11w. De la marca Secom, Modelo Aircom LED cuadrado empotrable, IP44 o equivalente. Incluye driver, Módulos compuestos por LEDs Osram Duris E3 de con una potencia total de 8w, temperatura a elegir D.F. 3000°K (920 lum.) 4000°K (920 lum.) 5700°K (920 lum.). Color a elegir por la D.F.Incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.
|  |  |  | PL BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total 09.02 | 24 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.03 | Partida | Ud | LUMINARIA SUSPENDIDA LED 32W, SECOM ALLUR | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Ud. Luminaria suspendida de 32 w y 4000ºK, modelo Allur de secom o equivalente, cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno, con optica de PMMA para iluminación homogénea en toda su superficie. Incluye driver y módulo leds Osram Oslon SSL 4.000ºK de temperatura de color. Color a elegir por la D.F. Incluso replanteo y conexionado. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PL BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total 09.03 | 12 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.04 | Partida | Ud | APLIQUE SUPERFICIE LED 18 W, SECOM BOSSEM | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Aplique de superficie fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno para lámparas LED Osram Duris 18 W, modelo Bossem de Secom o equivalente, dimensiones 470x210x44 mm, IP44. Incluye driver y lámparas LED Osram Duris 18 W 4000ºK (2088 lúmenes) o equivalente. Color a elegir por la D.F, incluso replanteo y conexionado. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada y funcionando.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 09.04 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.05 | Partida | UD | PANTALLA 600X600 EMPOTRABLE LED 39W,4000ºK | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Pantalla emoptrable de led 39 w, cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura al horno, dimensiones 600x600 mm, modelo 726 Modular 60x60 NW de la marca Simon o equivalente, IP20. Incluye driver, con flujo luminoso 3400 lúmenes y 4.000ºK de temperatura de color. Color a elegir por la D.F. Incluso replanteo y conexionado. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total 09.05 | 30 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.06 | Partida | Ud | PANTALLA 600X600 EMPOTRABLE LED 39W,4000ºK + KIT EMERG | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Pantalla emoptrable de led 39 w con kit de emergencia de 3 horas de autonomía, cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura al horno, dimensiones 600x600 mm, modelo 726 Modular 60x60 NW de la marca Simon o equivalente, IP20. Incluye driver, con flujo luminoso 3400 lúmenes y 4.000ºK de temperatura de color. Color a elegir por la D.F. Incluso replanteo y conexionado. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada..
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 09.06 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.07 | Partida | Ud | PANTALLA 1230X80 SUPERFICIE LED 40W, IP65, 4.000ºK | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Pantalla superficie de led 40 w, cuerpo fabricado en policarbonato, dimensiones 1230x80 mm, modelo Berna de la marca Secom o equivalente, IP65, con optica de difusor prismático en policarbonato. Incluye driver y módulo leds Osram Duris E5 o equivalente con flujo luminoso 4.000 lúmenes y 4.000ºK de temperatura de color. Color a elegir por la D.F. Incluso replanteo y conexionado. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 09.07 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.08 | Partida | Ml | TIRA LED IP20 14.2W/M SOBRE PERFIL EMPOTRADO EN TECHO | [6 empty] | 41.8 | 0 | 0
Tira de led 14.2W/m, 4000k, IP20 marca Lluria modelo Moon o equivalente sobre perfil de aluminio 45º empotrado en techo modelo ST65 de Lluria o equivalente . Incluye difusor opal, tapas finales, clips de fijación,conectores con funda termoretractil y estaño y p.p. de driver.Incluso replanteo y conexionado. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PL BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 3.65
[5 empty] | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2
[5 empty] | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 14.3
[5 empty] | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 19.65
[9 empty] | Total 09.08 | 41.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.09 | Partida | Ud | BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA EMPOTRABLE TECHO 205 LUMENES | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Bloque autónomo de emergencia IP40 e IK04, de empotrar en techo, modelos VSE/VVE o equivalente para cubrir areas/pasillos de Normalux o similar, de 205 lúmenes. Cuerpo circular de PC+ABS, de 50mm. de diametro y 33mm. de ancho, de color blanco. Con difusor transparente. Consta de una fuente de luz con tecnología LED que se ilumina si falla el suministro de red. Autonomia 1 hora no permanente. Incluso replanteo y conexionado. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 31
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total 09.09 | 45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.10 | Partida | Ud | PILOTO DE ADVERTENCIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Piloto señalización rojo / verde de entrada/salida a rayos X. Incluso replanteo y conexionado. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PL BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rayos X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 09.10 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP 09 | 1 | 0 | 0
CAP 10 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.01 | Partida | Ud | UNIDAD EXTERIOR, SAMSUNG AM120KXMDGH/E DVM S ECO BOMBA CALOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Unidad exterior de sistema DVM S ECO (Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de Refrigerante Variable) Bomba de Calor Classic, marca Samsung, modelo AM120KXMDGH/EU o equivalente, de expansión directa, condensada por aire, con 1 compresores tipo SCROLL. Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 33.500 / 37.500 W, consumo refrigeración / calefacción nominal: 8.770 / 7.830 W. Rendimientos (nominales) COP/EER de 3,82/4,79. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 52ºC de temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -25 a 24ºC de temperatura exterior. Alimentación trifasica 380V-415V. Dimensiones Alto/Ancho/Fondo 1.630/940/460 mm y peso de 155 kg. Conexiones tubería frigorífica Líquido/Gas 12,7/28,58 mm. Longitud total máxima de tubería frigorífica de 300 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 120 m, diferencia máxima de altura de instalación de 40 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 50 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m. Caudal de aire de condensación en refrigeración nominal 166 m3/min, con dirección de descarga axial. Utiliza refrigerante ecológico R410A. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probado su funcionamiento. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada y funcionando.
|  |  |  | CLIMA OFICINAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 10.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.02 | Partida | Ud | CONJUNTO SPLIT PARED SERIE AR5000 DE SAMSUNG 3.5Kw FRIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Conjunto de Split de pared Serie AR5000, marca SAMSUNG o equivalente, con unidad interior ref. AC035RNADKG/EU de medidas 750x249x246mm y 7,6kg de peso, unidad exterior AC035RXADKG/EU de medidas 790x548x285mm y 36,2kg de peso. Capacidad nominal refrigeración/calefacción 3,5/4,0kW, consumo energético refrigeración/calefacción 1,1/1,6kW. Conexión tubería frigorífica líq. Ø6.35mm-1/4" y gas Ø9.52mm-3/8", longitud máx. tuberías ext-intr. 20m y altura máx. 15m. Refrigerante R32. Con estándares de eficiencia energética SEER 6.5(A++) y SCOP 4.0(A+). Refrigerante R32.. Completamente terminada y probado su funcionamiento. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada y funcionando.
|  |  |  | SALA RACK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 10.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.03 | Partida | Ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS , SAMSUNG AM112ANMPKH/EU | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Unidad interior, marca SAMSUNG o equivalente, modelo conductos media presión, ref. AM112ANMPKH/EU, de medidas (AnxAlxPr) 1300x300x700mm y 39.50 kg de peso. Capacidad nominal refrigeración/calefacción 11.200W/128500W, nivel sonoro de presión alto/medio/bajo 36/33/30dB y consumo energético refrigeración/calefacción 130W/130W. Alimentación 220V-240V. Conexión tubería frigorífica líq. Ø9.52mm-3/8", gas Ø15.88mm-5/8" y bomba de drenaje VP25 (OD 32,ID 25). Con ventilador motor BLDC de 244W de potencia, caudal de aire alto/medio/bajo 36.00/30.00/26.00 CMM. Refrigerante ecológico R410A con método de control EEV. Incluye filtro de aire de alta duración.. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probado su funcionamiento. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada y funcionando
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 10.03 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.04 | Partida | Ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS , SAMSUNG AM140ANHPKH/EU | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud,. Unidad interior, marca SAMSUNG o equivalente, modelo conductos media presión, ref. AM140ANHPKH/EU, de medidas (AnxAlxPr) 1300x300x700mm y 39.50 kg de peso. Capacidad nominal refrigeración/calefacción 14.000 W/16.000 W, nivel sonoro de presión alto/medio/bajo 39/36/33dB y consumo energético refrigeración/calefacción 210W/210W. Alimentación 220V-240V. Conexión tubería frigorífica líq. Ø9.52mm-3/8", gas Ø15.88mm-5/8" y bomba de drenaje VP25 (OD 32,ID 25). Con ventilador motor BLDC de 244W de potencia, caudal de aire alto/medio/bajo 40.00/34.00/24.00 CMM. Refrigerante ecológico R410A con método de control EEV. Incluye filtro de aire de alta duración.. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probado su funcionamiento. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada y funcionando
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 10.04 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.05 | Partida | Ud | UNIDAD INTERIOR SPLIT PARED, SAMSUNG AM022TNVDKH/EU | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Unidad interior, marca SAMSUNG o equivalente, modelo split de pared, ref. AM022TNVDKH/EU, de medidas (AnxAlxPr) 820x299x215mm y 9.00kg de peso. Capacidad nominal refrigeración/calefacción 2.200W/2.500W, nivel sonoro de presión alto/medio/bajo 34/33/32dB y consumo energético refrigeración/calefacción 30W/30W. Alimentación 220V-240V. Conexión tubería frigorífica líq. Ø6.35mm-1/4", gas Ø12.70mm-1/2". Con ventilador de flujo cruzado de 27W de potencia, caudal de aire alto/medio/bajo 5.70/5.00/4.50 CMM. Refrigerante ecológico R410A con método de control EEV.. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probado su funcionamiento. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada y funcionando
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 10.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.06 | Partida | Ud | CONTROL REMOTO, SAMSUNG MWR-SH11N | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Control remoto por cable para montaje superficial, modelo MWR-SH11N, marca Samsung o equivalente, para las unidades interiores de la gama DVM S. Incorpora pantalla tactil multifuncion. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probado su funcionamiento. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada y funcionando.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 10.06 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.07 | Partida | Ml | CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA 1 1/8" AISLADA | [6 empty] | 4.38 | 0 | 0
Ml. Canalización 1 1/8" para fluido frigorígeno línea de gas o líquido, según esquemas de principio, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 28.57 mm de diametro exterior, 1,25 mm de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 28 mm diámetro interior y 40 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata. Se incluye la p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección. Construida según R.I.T.E. y MI.IF. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probada su estanqueidad. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente colocada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 3.65 | 0 | 0 | 4.38 | 1.2
[9 empty] | Total 10.07 | 4.38 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.08 | Partida | Ml | CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA 7/8" AISLADA | [6 empty] | 2.52 | 0 | 0
Ml. Canalización 7/8" para fluido frigorígeno línea de gas o líquido, según esquemas de principio, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 22,22 mm de diametro exterior, 1 mm de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 22 mm diámetro interior y 37 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata. Se incluye la p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección. Construida según R.I.T.E. y MI.IF. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente ejecutada.
[5 empty] | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.52 | 1.2
[9 empty] | Total 10.08 | 2.52 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.09 | Partida | Ml | CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA 5/8" AISLADA | [6 empty] | 15.36 | 0 | 0
Ml. Canalización 5/8" para fluido frigorígeno línea de gas o líquido, según esquemas de principio, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 15.87 mm de diametro exterior, 0.8 mm de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 16 mm diámetro interior y 30 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probada su estanqueidad. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente colocada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 12.8 | 0 | 0 | 15.36 | 1.2
[9 empty] | Total 10.09 | 15.36 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.10 | Partida | Ml | CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA 1/2" AISLADA | [6 empty] | 30.96 | 0 | 0
Ml. Canalización 1/2" para fluido frigorígeno línea de gas o líquido, según esquemas de principio, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 12.70 mm de diametro exterior, 0.8 mm de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 13 mm diámetro interior y 25 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probada su estanqueidad. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente colocada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 25.8 | 0 | 0 | 30.96 | 1.2
[9 empty] | Total 10.10 | 30.96 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.11 | Partida | Ml | CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA 3/8" AISLADA | [6 empty] | 29.64 | 0 | 0
Ml. Canalización 3/8" para fluido frigorígeno línea de gas o líquido, según esquemas de principio, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 9.52 mm de diametro exterior, 0.8 mm de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 11 mm diámetro interior y 25 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probada su estanqueidad. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente colocada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 24.7 | 0 | 0 | 29.64 | 1.2
[9 empty] | Total 10.11 | 29.64 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.12 | Partida | Ml | CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA 1/4" AISLADA | [6 empty] | 38.4 | 0 | 0
Ml. Canalización 1/4" para fluido frigorígeno línea de gas o líquido, según esquemas de principio, en montaje superficial en interior, constituida por tubería de cobre deshidratado, pulido interiormente y sellado, de 6.35 mm de diametro exterior, 0.8 mm de espesor segun EN-12735-1-2001, calorifugada con coquilla de elastómero de caucho/vinilo de conductividad termica de 0.037 W/M°C, a 20°, de 7 mm diámetro interior y 10 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30 % de plata. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probada su estanqueidad. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente colocada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 32 | 0 | 0 | 38.4 | 1.2
[9 empty] | Total 10.12 | 38.4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.13 | Partida | Ud | KIT DERIVACIÓN MXJ-YA1509M | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Kit de derivación de refrigerante en sistemas DVM S, marca Samsung o equivalente, modelo MXJ-YA1509M, formado por dos juntas (líquido y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probado su funcionamiento. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 10.13 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.14 | Partida | Ud | KIT DERIVACIÓN MXJ-YA2512M | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Kit de derivación de refrigerante en sistemas DVM S, marca Samsung o equivalente, modelo MXJ-YA2512M, formado por dos juntas (líquido y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probado su funcionamiento. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada y funcionando.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 10.14 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.15 | Partida | Ud | CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410A | [6 empty] | 5.5 | 0 | 0
Ud. Carga adicional de gas refrigerante ecologico R410A en circuitos de refrigeracion, complementaria a la carga inicial de los equipos instalados en sistemas DVM S, marca Samsung. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Completamente terminada y probado su funcionamiento. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada y funcionando.
[5 empty] | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5
[9 empty] | Total 10.15 | 5.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10.16 | Partida | Ud | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Legalizacion y puesta en marcha de la instalación de climatización y ventilación según RITE, planos as Built elaborados por el instalador, proyecto de climatización y ventilación tasas, trámites y gestiones necesarias para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización correspondiente. Realizado por técnico competente.
[9 empty] | Total CAP 10 | 1 | 0 | 0
CAP 11 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11.01 | Partida | Ud | RECUPERADOR DE CALOR HORIZONTAL 2800 M3/H | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Recuperador de calor hasta 2800 m3/h, modelo RCE-2800-EC/H de Tecna o equivalente, equipados con intercambiadores de flujos cruzados y de alta eficiencia, ventiladores EC monofásicos de alta eficiencia, dos sondas de temperatura, compuerta by-pass motorizada, presostato diferencial para la medición del nivel de saturación de los filtros de impulsión, recubrimiento exterior de chapa de acero galvanizado, revestimiento acústico e ignífugo en paneles superior e inferior, bandeja de condensación inferior, sonda de CO2 mural, filtros F7/F8 en aire nuevo y aire extraido, mando digital LCD monocromo a distancia, incluso elementos antivibratorios de apoyo y demás elementos necesarios. Incluso replanteo, apertura de huecos, montaje, soportes, conexiones, sellado de juntas, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA TERCERA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | R11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.02 | Partida | Ud | EXTRACTOR EN LINEA TD SILENT ECOWAT TD-500/150 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Ud. Extractor en línea modelo TD SILENT ECOWAT TD-500/150 de la marca S&P o equivalente en calidad y precio, para conexion a conductos circulares. Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, extremadamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa. Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V. Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC. incluso alimentación electrica, montaje, soportes, conexiones, material auxiliar, etc. Se incluye replanteo y conexionado del conjunto, pequeño material y medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.
|  |  |  | EXTRACCION ASEOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VENTILACION ENTREPLANTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 11.02 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.03 | Partida | Ud | CAJA PORTAFILTROS FBL-N-250 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Caja portafiltros recctangular con salida para conducto circular de 200 mm. modelo FBL-N-200 de la marca S&P o equivalente. incluso montaje, soportes, conexiones, material auxiliar, etc. Se incluye replanteo y conexionado del conjunto, pequeño material y medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.04 | Partida | Ud | FILTRO AFR-N-200 F7 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Filtro AFR-N-200 F7 para caja filtrante FBL-N-200 de la marca S&P o equivalente. incluso montaje, soportes, conexiones, material auxiliar, etc. Se incluye replanteo y conexionado del conjunto, pequeño material y medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.04 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.05 | Partida | M2 | CONDUCTO LANA VIDRIO ALTA DENSIDAD TIPO CLIMAVER PLUS R | [6 empty] | 192.44 | 0 | 0
M2. Conducto autoportante para la distribución de aire, tipo Climaver Plus R o equivalente, ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie exterior del conducto en desarrollo completamente instalada.
|  |  |  | CLIMA ZM1 | 1 | 1 | 45.25 | 0 | 56.563 | 1.25
|  |  |  | CLIMA ZM2 | 1 | 1 | 26.6 | 0 | 33.25 | 1.25
|  |  |  | PLENUN | 20 | 1 | 0.75 | 0 | 18.75 | 1.25
|  |  |  | CONEXION MAQUINAS | 6 | 4.5 | 1 | 0 | 33.75 | 1.25
|  |  |  | RECUPERADOR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VENTILACION | 1 | 1 | 14.9 | 0 | 18.625 | 1.25
|  |  |  | EXTRACCION | 1 | 1 | 25.2 | 0 | 31.5 | 1.25
[9 empty] | Total 11.05 | 192.44 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.06 | Partida | Ml | TUBERÍA HELICOIDAL GALVANIZADA D=100 MM | [6 empty] | 68.4 | 0 | 0
Ml. ubería helicoidal e D=100 mm en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm, incluyendo p.p. de sujecciones, piezas de reducción, codos, derivaciones, piezas especiales, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente ejecutada.
|  |  |  | VENTILACION ENTREPLANTA | 1 | 11 | 0 | 0 | 13.2 | 1.2
|  |  |  | EXTRACCION ENTREPLANTA | 1 | 6 | 0 | 0 | 7.2 | 1.2
|  |  |  | EXTRACCION ASEOS | 1 | 40 | 0 | 0 | 48 | 1.2
[9 empty] | Total 11.06 | 68.4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.07 | Partida | Ml | TUBERÍA HELICOIDAL GALVANIZADA D=125 MM | [6 empty] | 21.6 | 0 | 0
Ml. Tubería helicoidal de D=125 mm en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm, incluyendo p.p. de sujecciones, piezas de reducción, codos, derivaciones, piezas especiales, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente ejecutada.
|  |  |  | VENTILACION ENTREPLANTA | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1.2
|  |  |  | EXTRACCION ENTREPLANTA | 1 | 13 | 0 | 0 | 15.6 | 1.2
[9 empty] | Total 11.07 | 21.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.08 | Partida | Ml | TUBERÍA HELICOIDAL GALVANIZADA D=150 MM | [6 empty] | 13.2 | 0 | 0
Ml. Tubería helicoidal de D=150 mm en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm, incluyendo p.p. de sujecciones, piezas de reducción, codos, derivaciones, piezas especiales, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente ejecutada.
|  |  |  | VENTILACION ENTREPLANTA | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.8 | 1.2
|  |  |  | EXTRACCION ENTREPLANTA | 1 | 7 | 0 | 0 | 8.4 | 1.2
[9 empty] | Total 11.08 | 13.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.09 | Partida | Ml | TUBERÍA HELICOIDAL GALVANIZADA AISLADA D=300 MM | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Ml. Tubería helicoidal de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm. Aislada interiormente con polietileno reticulado de 0,5 mm. de espesor, incluyendo: p.p. de sujecciones, piezas de reducción, codos, derivaciones, piezas especiales, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente instalada.
|  |  |  | CLIMA ZM2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13
[9 empty] | Total 11.09 | 13 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.10 | Partida | Ml | TUBERÍA HELICOIDAL GALVANIZADA AISLADA D=250 MM | [6 empty] | 17 | 0 | 0
Ml. Tubería helicoidal de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm. Aislada interiormente con polietileno reticulado de 0,5 mm. de espesor, incluyendo: p.p. de sujecciones, piezas de reducción, codos, derivaciones, piezas especiales, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente instalada.
|  |  |  | CLIMA ZM2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17
[9 empty] | Total 11.10 | 17 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.11 | Partida | Ml | TUBERÍA HELICOIDAL GALVANIZADA AISLADA D=200 MM | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Ml. Tubería helicoidal de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm. Aislada interiormente con polietileno reticulado de 0,5 mm. de espesor, incluyendo: p.p. de sujecciones, piezas de reducción, codos, derivaciones, piezas especiales, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente instalada.
|  |  |  | CLIMA ZM2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 11.11 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.12 | Partida | Ml | TUBERÍA HELIOIDAL FLEXIBLE ALUMINIO+AISLAMIENTO D=102 MM | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ml. Tubería flexible combinada, de D=102 mm, para distribución de aire, formado por conducto compuesto de aluminio superflexible con aislante termico de 25mm. de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, incluso p.p. de cortes, derivaciones, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente ejecutada.
[5 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 11.12 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.13 | Partida | Ml | TUBERÍA HELIOIDAL FLEXIBLE ALUMINIO+AISLAMIENTO D=127 MM | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ml. Tubería flexible combinada, de D=127 mm, para distribución de aire, formado por conducto compuesto de aluminio superflexible con aislante termico de 25mm. de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, incluso p.p. de cortes, derivaciones, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente ejecutada.
[5 empty] | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 11.13 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.14 | Partida | Ml | TUBERÍA HELIOIDAL FLEXIBLE ALUMINIO+AISLAMIENTO D=152 MM | [6 empty] | 4.8 | 0 | 0
Ml. Tubería flexible combinada, de D=152 mm, para distribución de aire, formado por conducto compuesto de aluminio superflexible con aislante termico de 25mm. de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, incluso p.p. de cortes, derivaciones, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente ejecutada.
[5 empty] | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.8 | 1.2
[9 empty] | Total 11.14 | 4.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.15 | Partida | Ml | TUBERÍA HELIOIDAL FLEXIBLE ALUMINIO+AISLAMIENTO D=180 MM | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ml. Tubería flexible combinada, de D=180 mm, para distribución de aire, formado por conducto compuesto de aluminio superflexible con aislante termico de 25mm. de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, incluso p.p. de cortes, derivaciones, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente ejecutada.
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.15 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.16 | Partida | Ud | BOCA DE VENTILACION PARA EXTRACCIÓN ASEO | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Ud. Boca de ventilacion para extracción en aseos, de acero galvanizado lacado, con cuello de montaje y cono o central ajustable serie BWC-N de Madel o equivalente, para instalar en extremo de conducto circular, en color blanco. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | ENTREPLANTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 11.16 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.17 | Partida | Ud | REJILLA EXTRACCIÓN SIMPLE DEFLEXIÓN 200x100 MM C/ REGUL. CAUDAL | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Ud. Rejilla de aluminio de simple deflexión con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo AMT de la marca Madel o equivalente, para extracción, de dimensiones 200x100 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con acabado en color blanco. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada. e ejecutada.
|  |  |  | ENTREPLANTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total 11.17 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.18 | Partida | Ud | REJILLA EXTRACCIÓN SIMPLE DEFLEXIÓN 250x100 MM C/ REGUL. CAUDAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Rejilla de aluminio de simple deflexión con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo AMT de la marca Madel o equivalente, para extracción, de dimensiones 250x100 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con acabado en color blanco. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | ENTTEPLANTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.18 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.19 | Partida | Ud | REJILLA IMPULSIÓN DOBLE DEFLEXIÓN 200x100 MM C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Ud. Rejilla de aluminio de doble deflexión con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo CTM de la marca Madel o equivalente, para impulsión, de dimensiones 200x100 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con acabado en color blanco. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | ENTTEPLANTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total 11.19 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.20 | Partida | Ud | REJILLA IMPULSIÓN DOBLE DEFLEXIÓN 250x10 MM C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Rejilla de aluminio de doble deflexión con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo AMT de la marca Madel o equivalente, para impulsión, de dimensiones 250x100 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con acabado en color blanco. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | ENTREPLANTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.20 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.21 | Partida | Ud | REJILLA LINEAL 200x100 MM C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Rejilla lineal de aluminio, para impulsion o retorno de aire, de rejillas con marco reducido a 15 mm, con aletas fijas paralelas a la dimension mayor, aletas fijas a 0º, con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo LMT-MISS-15 de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 200x100 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con plenun construido con panel de lana vidrio preparado para conexion circular, con acabado en color a elegir por la D.F. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.21 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.22 | Partida | Ud | REJILLA LINEAL 600x100 MM C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Rejilla lineal de aluminio, para impulsion o retorno de aire, de rejillas con marco reducido a 15 mm, con aletas fijas paralelas a la dimension mayor, aletas fijas a 0º, con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo LMT-MISS-15 de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 600x100 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con plenun construido con panel de lana vidrio preparado para conexion circular, con acabado en color a elegir por la D.F. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada. costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 11.22 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.23 | Partida | Ud | REJILLA LINEAL 300x150 MM C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Ud. Rejilla lineal de aluminio, para impulsion o retorno de aire, de rejillas con marco reducido a 15 mm, con aletas fijas paralelas a la dimension mayor, aletas fijas a 0º, con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo LMT-MISS-15 de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 300x150 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con plenun construido con panel de lana vidrio preparado para conexion circular, con acabado en color a elegir por la D.F. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 11.23 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.24 | Partida | Ud | REJILLA LINEAL 400x150 MM C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Rejilla lineal de aluminio, para impulsion o retorno de aire, de rejillas con marco reducido a 15 mm, con aletas fijas paralelas a la dimension mayor, aletas fijas a 0º, con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo LMT-MISS-15 de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 4000x150 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con plenun construido con panel de lana vidrio preparado para conexion circular, con acabado en color a elegir por la D.F. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.24 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.25 | Partida | Ud | REJILLA LINEAL 600x150 MM C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Rejilla lineal de aluminio, para impulsion o retorno de aire, de rejillas con marco reducido a 15 mm, con aletas fijas paralelas a la dimension mayor, aletas fijas a 0º, con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo LMT-MISS-15 de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 600x150 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con plenun construido con panel de lana vidrio preparado para conexion circular, con acabado en color a elegir por la D.F. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.25 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.26 | Partida | Ud | REJILLA LINEAL 600x200 MM C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Rejilla lineal de aluminio, para impulsion o retorno de aire, de rejillas con marco reducido a 15 mm, con aletas fijas paralelas a la dimension mayor, aletas fijas a 0º, con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo LMT-MISS-15 de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 600x200 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con plenun construido con panel de lana vidrio preparado para conexion circular, con acabado en color a elegir por la D.F. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 11.26 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.27 | Partida | Ud | REJILLA LINEAL 500x300 MM C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Rejilla lineal de aluminio, para impulsion o retorno de aire, de rejillas con marco reducido a 15 mm, con aletas fijas paralelas a la dimension mayor, aletas fijas a 0º, con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo LMT-MISS-15 de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 500x300 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con plenun construido con panel de lana vidrio preparado para conexion circular, con acabado en color a elegir por la D.F. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada. costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | ENTREPLANTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.27 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.28 | Partida | Ud | REJILLA LINEAL 300x150 MM DD C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Rejilla lineal de aluminio, para impulsion o retorno de aire, de rejillas con marco reducido a 15 mm, con aletas fijas paralelas a la dimension mayor, aletas fijas a 15º, de doble deflexion con aletas posteriores orientables paralelas a la dimension menor, con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo LMT-MISS-15 de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 300x150 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con plenun construido con panel de lana vidrio preparado para conexion circular, con acabado en color a elegir por la D.F. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 11.28 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.29 | Partida | Ud | REJILLA LINEAL 600x150 MM DD C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Rejilla lineal de aluminio, para impulsion o retorno de aire, de rejillas con marco reducido a 15 mm, con aletas fijas paralelas a la dimension mayor, aletas fijas a 15º, de doble deflexion con aletas posteriores orientables paralelas a la dimension menor, con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo LMT-MISS-15 de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 600x150 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con plenun construido con panel de lana vidrio preparado para conexion circular, con acabado en color a elegir por la D.F. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.29 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.30 | Partida | Ud | REJILLA LINEAL 600x200 MM DD C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Rejilla lineal de aluminio, para impulsion o retorno de aire, de rejillas con marco reducido a 15 mm, con aletas fijas paralelas a la dimension mayor, aletas fijas a 15º, de doble deflexion con aletas posteriores orientables paralelas a la dimension menor, con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo LMT-MISS-15 de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 600x2000 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con plenun construido con panel de lana vidrio preparado para conexion circular, con acabado en color a elegir por la D.F. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.30 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.31 | Partida | Ud | REJILLA LINEAL 500x300 MM DD C/ REGULADOR CAUDAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Rejilla lineal de aluminio, para impulsion o retorno de aire, de rejillas con marco reducido a 15 mm, con aletas fijas paralelas a la dimension mayor, aletas fijas a 15º, de doble deflexion con aletas posteriores orientables paralelas a la dimension menor, con regulador de caudal de aletas opuestas, modelo LMT-MISS-15 de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 500x300 mm, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto, con plenun construido con panel de lana vidrio preparado para conexion circular, con acabado en color a elegir por la D.F. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | ENTREPLANTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.31 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.32 | Partida | Ud | DIFUSOR CONOS FIJOS DE 1X160 MM | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Difusor conos fijos serie DCN construido en aluminio. de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 1x160 mm. para caudales entre 144 y 205 m3/h(<30 dBA), construido en aluminio y acabado en color a elegir por la D.F. Con plenum de conexión circular lateral, regulador de caudal en el cuello, aislado termoacústicamente, puentes de montaje y elementos necesarios para montaje. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 11.32 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.33 | Partida | Ud | DIFUSOR CONOS FIJOS DE 1X250 MM | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Ud. Difusor conos fijos serie DCN construido en aluminio. de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 1x250 mm. para caudales entre 295 y 385 m3/h(<30 dBA), construido en aluminio y acabado en color a elegir por la D.F. Con plenum de conexión circular lateral, regulador de caudal en el cuello, aislado termoacústicamente, puentes de montaje y elementos necesarios para montaje. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 11.33 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.34 | Partida | Ud | DIFUSOR CONOS FIJOS DE 1X315 MM | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Difusor conos fijos serie DCN construido en aluminio. de la marca Madel o equivalente, de dimensiones 1x315 mm. para caudales entre 415 y 655 m3/h(<35 dBA), construido en aluminio y acabado en color a elegir por la D.F. Con plenum de conexión circular lateral, regulador de caudal en el cuello, aislado termoacústicamente, puentes de montaje y elementos necesarios para montaje. Incluso p.p. de montaje, material auxiliar, etc. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.34 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.35 | Partida | Ud | COMPUERTA CAUDAL CONSTANTE 200x200MM, 300/900 M3/H | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Compuerta rectangular de caudal constante de 200x200mm (300/900 m3/h) para facilitar el equilibrado de instalaciones de ventilacion de aire en conductos, serie SKC-R/MA de Madel o equivalente, con mecanismo manual para fijar un caudal determinado, contruida en acero galvanizado con juntas de conexion de goma y aislamiento termoacustico. Incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada y funcionando.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 11.35 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.36 | Partida | Ud | COMPUERTA CAUDAL CONSTANTE 250x250MM, 450/1500 M3/H | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Compuerta rectangular de caudal constante de 250x250mm (450/1500 m3/h) para facilitar el equilibrado de instalaciones de ventilacion de aire en conductos, serie SKC-R/MA de Madel o similar, con mecanismo manual para fijar un caudal determinado, contruida en acero galvanizado con juntas de conexion de goma y aislamiento termoacustico. Incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada y funcionando.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 11.36 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11.37 | Partida | Ud | COMPUERTA CAUDAL CONSTANTE 200x150MM, 200/920 M3/H | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Compuerta rectangular de caudal constante de 200x150mm (200/920 m3/h) para facilitar el equilibrado de instalaciones de ventilacion de aire en conductos, serie SKC-R/MA de Madel o equivalente, con mecanismo manual para fijar un caudal determinado, contruida en acero galvanizado con juntas de conexion de goma y aislamiento termoacustico. Incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada y funcionando.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 11.37 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP 11 | 1 | 0 | 0
CAP 12 | Capítulo |  | INSTALACIÓN PCI, TELECOMUNICACIONES, MEGAFONÍA Y VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
12.01 | Partida | Ml | CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORIA 6 PVC | [6 empty] | 730 | 0 | 0
Ml. Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, bajo tubo de PVC libre de halogenos corrugado M20/gp5 para empotrar en paramento vertical o sobre falso techo, con climpado e identificación en extremos. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente ejecutada.
|  |  |  | PL BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 26 | 25 | 0 | 0 | 650
|  |  |  | ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 4 | 20 | 0 | 0 | 80
[9 empty] | Total 12.01 | 730 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12.02 | Partida | Ud | TOMA RJ45 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Ud. Toma de RJ45 bajo tubo corrugado M20, mecanismo niessen sky PLATA o equivalente. Incluso replanteo y conexionado. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MEGAFONIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 12.02 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12.03 | Partida | Ml | CABLEADO TRENZADO 2x1,5mm² LSZH ROJO/NEGRO | [6 empty] | 125 | 0 | 0
Ml. Cable utp Categoría 6A U/UTP EuroClase Cca s1a d1 a1 de 4 pares de calibre 23 AWG con cinta de aislamiento y diámetro reducido. Color de cubierta verde. Referencia: C6U-Cca-Rlx-305GN / SST-Cca-500GN, bajo tubo de PVC libre de halogenos corrugado M20/gp5 para empotrar en paramento vertical o sobre falso techo, con climpado e identificación en extremos. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente ejecutada.
|  |  |  | PL BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 3 | 25 | 0 | 0 | 75
[5 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[5 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total 12.03 | 125 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12.04 | Partida | Ud | CONJUNTO 4 ALTAVOCES WIFI AUTOAMPLIFICADOS EMPOTRABLES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Conjunto de 4 altavoces wifi autoamplificados empotrables doble vía Woofer 6" modelo WS 420 de Doyson o equivalente. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente ejecutada.
|  |  |  | PL BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 12.04 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12.05 | Partida | Ud | CONJUNTO 2 ALTAVOCES WIFI AUTOAMPLIFICADOS EMPOTRABLES | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Conjunto de 2 altavoces wifi autoamplificados empotrables doble vía Woofer 6" modelo WS 220 de Doyson o equivalente. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud completamente ejecutada.
|  |  |  | PL BAJA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 12.05 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12.06 | Partida | Ud | EXTINTOR 2 KG NIEVE CARBÓNICA, EF 34B | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor. Según CTE-DB-SI.Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 12.06 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12.07 | Partida | Ud | EXTINTOR 6 KG POLVO ABC, EF 21A-113B | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 27A-183B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110 y CTE-DB-SI. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 12.07 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12.08 | Partida | Ud | ARMARIO EXTINTOR SUPERFICIE, INOXIDABLE | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Ud. Armario para extintor 6/9 Kg. Modelo Tunin- Pei de Eaci, de dimensiones: Altura= 710, Ancho= 250, Fondo= 245 mm. Cuerpo fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo" conformado Multiblend. Puerta encastrada con Bisagras de latón cromado. Puerta fabricada en Metracrilato Translúcido de espesor 6 mm. Pulido manual de aristas y uniones de soldadura. Cierre de enganche tipo Push. Instalado según CTE/DB-SI 4. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total 12.08 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12.09 | Partida | Ud | SEÑAL LUMINISCENTE PCI PVC CON MARCO ALUMINIO 297x210 MM | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Ud. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x210 mm. con marco de aluminio. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | Extintor | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Salidas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 12.09 | 11 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12.10 | Partida | Ud | SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN PVC CON MARCO ALUMINIO 297x105 MM | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Ud. Señalización de medios de evacuacion fotoluminiscente, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x105 mm. con marco de aluminio. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | Salidas | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total 12.10 | 9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12.11 | Partida | Ud | SEÑAL SIA PVC 210x210 MM | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Símbolo Internacional de Accesibilidad de dimensiones de 210x210 mm. Fondo azul (Pantone 294) y silueta en blanco. Colocada a una altura de 1,40 m. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 12.11 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP 12 | 1 | 0 | 0
CAP 13 | Capítulo |  | PINTURAS Y TRATAMIENTOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
13.01 | Partida | M2 | REVESTIMIENTO TEJIDO FIBRA VIDRIO REGARSA / SYSTEXX PREMIUM 073 PINT. PLÁSTICA | [6 empty] | 929.29 | 0 | 0
M2. Revestimiento formado por: imprimación selladora para preparación de soporte; extendido de cola; colocación de tejido de fibra de vidrio regaras / systexx premium 073 o equivalente (en rehabilitación) o 060 (resto de estancias), según especificaciones de la D.F. RAL 9010; nuevo extendido de cola y aplicación de pintura plástica satinada, homologada M-1 al fuego, i/p.p. de costes indirectos. Totalmente terminado, con medios auxiliares y retirada de escombros a vertdero.
|  |  |  | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 1 | 12.45 | 0 | 2.5 | 31.13
|  |  |  | Oficina Admin. | 1 | 18.13 | 0 | 2.5 | 45.33
|  |  |  | Despacho 1 | 1 | 12.1 | 0 | 2.5 | 30.25
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 18.3 | 0 | 2.5 | 45.75
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 15.51 | 0 | 2.5 | 38.78
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 16.5 | 0 | 2.5 | 41.25
|  |  |  | Sala diagnóstico | 1 | 31.95 | 0 | 2.5 | 79.88
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 17.76 | 0 | 2.5 | 44.4
|  |  |  | Distribuidor | 1 | 34.14 | 0 | 2.5 | 85.35
|  |  |  | Distribuidor Aseos | 1 | 9.77 | 0 | 2.5 | 24.43
|  |  |  | Limpieza | 1 | 6.63 | 0 | 2.5 | 16.58
|  |  |  | Cabina láser | 1 | 9.4 | 0 | 2.5 | 23.5
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 49.86 | 0 | 5 | 249.3
|  |  |  | PLANTA ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Office Sala Poliv. | 1 | 34.71 | 0 | 2.5 | 86.78
|  |  |  | Farmacia | 1 | 10.57 | 0 | 2.5 | 26.43
|  |  |  | Distribuidor Entreplanta | 1 | 24.06 | 0 | 2.5 | 60.15
[9 empty] | Total 13.01 | 929.29 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.02 | Partida | M2 | REVESTIMIENTO VINÍLICO VESCOM HAUKI 1069.27 | [6 empty] | 36.1 | 0 | 0
M2. Revestimiento en paramentos verticales, previa preparación de paramentos con imprimación y emplastecido de golpes y coqueras, aplicación de cola vinílica y colocación de revestimiento vinílico Vescom Hauki 1069.27, i/p.p. de costes indirectos , medios auxiliares y traslados de escombro a vertedero.
|  |  |  | Control Admisión | 1 | 14.44 | 0 | 2.5 | 36.1
[9 empty] | Total 13.02 | 36.1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.03 | Partida | M2 | PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR BLANCA | [6 empty] | 532.2 | 0 | 0
M2. Pintura plástica, dos manos, blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad o equivalente, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS. Totalmente acabado.
|  |  |  | VERTICAL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | P. BAJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Pilar C. Limpieza | 1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 5.5
|  |  |  | Enfoscado Vertical |  |  |  |  | 15.91
|  |  |  | P. ENTREPLANTA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Almacén | 1 | 24.6 | 0 | 2.5 | 61.5
|  |  |  | Rack | 1 | 10.2 | 0 | 2.5 | 25.5
|  |  |  | Alacena | 1 | 23.77 | 0 | 2.5 | 59.43
|  |  |  | HORIZONTAL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Falsos techos |  |  |  |  | 280.41
|  |  |  | Falsos techos |  |  |  |  | 3.3
|  |  |  | Enfoscado Horiz |  |  |  |  | 80.65
[9 empty] | Total 13.03 | 532.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.04 | Partida | M2 | PINTURA PLÁSTICA COLOR PARA FACHADAS | [6 empty] | 20 | 0 | 0
M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o equivalente aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, color dos manos.
|  |  |  | Repasos fachada |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Zócalo muro Campo fútbol (int+tabla +ext) | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total 13.04 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.05 | Partida | M2 | PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO | [6 empty] | 14.28 | 0 | 0
M2. Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o equivalente dos manos, y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual.
|  |  |  | Puertas Cortafuego |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Pi1 | 8 | 0.85 | 0 | 2.1 | 14.28
[9 empty] | Total 13.05 | 14.28 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.06 | Partida | Ud | LETRAS CORPÓREAS PVC COLOR | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Rotulación en fachada mediante letras corpóreas e imagen detallado en planimnetría, con un espesor de al menos 6 cms de cada una de las piezas. Elemento totalmente terminado e instalado según planimetría de proyecto.
|  |  |  | Acceso Pral. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Acceso Rehabilitación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 13.06 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP 13 | 1 | 0 | 0
CAP 14 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Q.01 | Partida | Ud | CONTROL RECEPCIÓN TABIQUES CARTÓN-YESO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Control de recepción de los diferentes tipos tabiques prefábricados de cartón-yeso utilizados en la obra, indicando tipo, medidas, espesor total, capas, espesor de las planchas, características especiales, marcado, fábricante, sellos de calidad, así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total Q.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Q.02 | Partida | Ud | CONTROL RECEP. AZULEJO CERÁMICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Control de recepción de los azulejos cerámicos utilizados en obra para alicatados de aseos y/o cocinas, indicando procedencia y marca comercial, designación e identificación, características de fábricación (tipo, composición, naturaleza de la superficie de acabado) y geométricas (medidas nominales y espesores), propiedades físicas y mecánicas qque aporte el fábricante (absorción de agua, resistencia a flexión, dureza de rayado, etc...), comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como de la normativa de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del fábricante con indicación de las características antes mencionadas o en su defecto ficha del producto.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total Q.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Q.03 | Partida | Ud | PRUEBA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO. ESTANQUEIDAD. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Ensayo de estanqueidad, entre puntos del saneamiento, según Pliego de Prescripciones Técnicas o del M.O.P.U.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total Q.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Q.04 | Partida | Ud | PRUEBA SERVICIO INST. FONTANERÍA EDI. P. CONCURR. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Prueba de servicio de la red de fontanería de un edificio pública concurrencia de acuerdo al CTE, consistente en: 1) Prueba de presión y estanqueidad, según Norma Básica de las instalaciónes interiores de agua. 2) Comprobación de funcionamiento de la instalación en lo que se refiere a la llegada de agua a los puntos de consumo, correcto funcionamiento de llaves, identificación e inexistencia de gotas, (por local), según UNE 19-703-84. 3) Comprobación del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de distribución según IT- IC 19. 4) Ensayo de vertido y evacuación (por local). 5) p.p. prueba de funcionamiento del grupo de presión. 6) p.p. Simultaneidad de caudales con comprobación de caudales en los puntos de consumo más desfavorables. Por último se comprobará la inexistencia de manchas de humedad en los aseos y locales anexos del edificio.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total Q.04 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Q.05 | Partida | Ud | PRUEBA SERVICIO INST. ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica de un edificio de pública concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...) de 3.000 m² de superficie construida sobre rasante, consistente en: 1) SUBVESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN: Verificación de certificaciones de prueba de calidad de aparellaje, aisladores, transformaciones, etc...; Medida de puesta a tierra de la instalación, según MIE-RAT 13; Comprobación de funcionamiento de interruptores, seccionadores, e instalaciónes de seguridad; Inspección de la canalización de la línea de acometida en alta; Inspección de la canalización de la línea de acometida en alta.(Aislamientos, pasamuros, separación entre fases, separación fase tierra); Medida de tensión de salida entre fases y fase-neutro. 2) BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO: Comprobación de las instalaciónes de acometida de acuerdo al R.E.B.T (interruptor y cuadro general); Medida de resistencia de puesta a tierra (por unidad en cuadro o báculo), según UNE 20.098; Medida de tensión en cuadro secundario o cuadro general entre fase y fases-neutro (por cuadro); comprobación del equilibrado de fases; Verificación de tiempo de disparo y sensibilidad de interruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85; Verificación de interruptores de protección (por interruptor); Determinación de caída de tensión (por circuito) REBT MIBT 017; Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra, según MIBT 017, por circuito; Medida del factor de potencia a la entrada de cuadro (por circuito); Funcionamiento total de la instalación en carga con comprobación del calentamiento en los cuadros y líneas; 3) OTRAS COMPROBACIONES: Medida de la resistencia del aislamiento; comprobación de la continuidad del circuito de protección; medición de niveles de iluminación. Por último se comprobará la inexistencia de manchas de humedad en los aseos y locales anexos del edificio.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total Q.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP 14 | 1 | 0 | 0
SYS | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SS01 | Partida | Ud | CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total SS01 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS02 | Partida | Ud | CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SS02 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS03 | Partida | Ud | CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SS03 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS04 | Partida | Ud | CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SS04 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS05 | Partida | Ud | CARTEL COMBINADO 100X70 CM. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SS05 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS06 | Partida | Ud | SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SS06 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS07 | Partida | Ml | VALLA METÁLICA MÓVIL | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón ( 5 usos).
[5 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total SS07 | 25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS08 | Partida | Ml | CINTA DE BALIZAMIENTO R/B | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total SS08 | 25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS09 | Partida | Ud | CASCO DE SEGURIDAD | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total SS09 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS10 | Partida | Ud | PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SS10 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS11 | Partida | Ud | GAFAS CONTRA IMPACTOS | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total SS11 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS12 | Partida | Ud | GAFAS ANTIPOLVO | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total SS12 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS13 | Partida | Ud | MASCARILLA ANTIPOLVO | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total SS13 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS14 | Partida | Ud | FILTRO RECAMBIO MASCARILLA | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total SS14 | 30 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS15 | Partida | Ud | PROTECTORES AUDITIVOS | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Ud. Protectores auditivos, homologados.
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total SS15 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS16 | Partida | Ud | ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SS16 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS17 | Partida | Ud | ARNÉS AM. DORSAL C/ANILLA TORSAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SS17 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS18 | Partida | Ud | PROTECTORES AUDITIVOS VERST. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SS18 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS19 | Partida | Ud | PAR GUANTES NEOPRENO 100% | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total SS19 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS20 | Partida | Ud | PAR MANGUITOS SOLDADOR H. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SS20 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS21 | Partida | Ud | PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SS21 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS22 | Partida | Ud | PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total SS22 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS23 | Partida | M2 | RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS | [6 empty] | 30 | 0 | 0
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total SS23 | 30 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS24 | Partida | Ml | CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total SS24 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS25 | Partida | Ml | BARANDILLA DE PUNTALES Y TUBOS | [6 empty] | 50 | 0 | 0
Ml. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m. (10 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (10 usos), y rodapié de 15x5 cm. ( 3 usos), incluso colocación y desmontaje.
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total SS25 | 50 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS26 | Partida | Ud | EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total SS26 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS27 | Partida | Ud | BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SS27 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS28 | Partida | Ud | TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SS28 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SS29 | Partida | mes | MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVOS REPERCUSIÓN | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. Medios de protección colectiva para trabajos de hormigonado, albañilería, instalaciones etc... Horcas, redes de protección, vallados, protecciones de huecos..., en general, todos los sistemas necesarios indicados en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud para el correcto desarrollo de los trabajos en uso de protecciones colectivas de los trabajadores.
|  |  |  | Meses | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total SS29 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total SYS | 1 | 0 | 0
GR | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
GR01 | Partida | T | COSTES GESTIÓN PARA SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN RCDs | [6 empty] | 44.73 | 0 | 0
T. Costes de gestión, incluyendo medios humanos y materiales, para la separación y clasificación de RCDs en obra, del nivel I y II, naturaleza pétrea, no pétrea, potencialmente peligrosos o basuras, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medido el peso en toneladas, según albarán de entrega justificado.
[5 empty] | 1 | 44.73 | 0 | 0 | 44.73
[9 empty] | Total GR01 | 44.73 |  | 0 | INDICAR PRECIO
GR03 | Partida | T | TRATAMIENTO ENTREGA RCDs NIVEL II NO PÉTREO LIMPIO (METALES) | [6 empty] | 1.81 | 0 | 0
T. Tratamiento por tonelada de entrega al gestor de RCDs nivel II de naturaleza no petrea consistentes en metales, limpios, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto. Incluso p.p. de costes indirectos. Medido el peso en toneladas, según albarán de entrega justificado.
[5 empty] | 1 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81
[9 empty] | Total GR03 | 1.81 |  | 0 | INDICAR PRECIO
GR04 | Partida | T | TRATAMIENTO ENTREGA RCDs NIVEL II NO PÉTREO LIMPIO (RESTO) | [6 empty] | 5.02 | 0 | 0
T. Tratamiento por tonelada de entrega al gestor de RCDs nivel II de naturaleza no petrea consistentes en papel, plástico, vidrio, yeso y madera, limpios, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. Incluso p.p. de costes indirectos. Medido el peso en toneladas, según albarán de entrega justificado.
[5 empty] | 1 | 5.02 | 0 | 0 | 5.02
[9 empty] | Total GR04 | 5.02 |  | 0 | INDICAR PRECIO
GR05 | Partida | T | TRATAMIENTO ENTREGA RCDs NIVEL II PÉTREO LIMPIO | [6 empty] | 26.08 | 0 | 0
T. Tratamiento por tonelada de entrega al gestor de RCDs nivel II de naturaleza pétrea consistentes en arena, grava y hormigón, de acuerdo con el Esturio de Gestión de Residuos del proyecto. Incluso p.p. de costes indirectos. Medido el peso en toneladas, según albarán de entrega justificado.
[5 empty] | 1 | 26.08 | 0 | 0 | 26.08
[9 empty] | Total GR05 | 26.08 |  | 0 | INDICAR PRECIO
GR06 | Partida | T | TRATAMIENTO ENTREGA RCDs NIVEL II PÉTREO MIXTO | [6 empty] | 2.01 | 0 | 0
T. Tratamiento por tonelada de entrega al gestor de RCDs nivel II de naturaleza pétrea consistentes en ladrillos, azulejos y otros cerámicos, mixtos, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. Incluso p.p. de costes indirectos. Medido el peso en toneladas, según albarán de entrega justificado.
[5 empty] | 1 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01
[9 empty] | Total GR06 | 2.01 |  | 0 | INDICAR PRECIO
GR07 | Partida | T | TRATAMIENTO ENTREGA RCDs NIVEL II PÉTREO SUCIO | [6 empty] | 2.01 | 0 | 0
T. Tratamiento por tonelada de entrega al gestor de RCDs nivel II de naturaleza pétrea consistentes en piedra, sucios, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. Incluso p.p. de costes indirectos. Medido el peso en toneladas, según albarán de entrega justificado.
[5 empty] | 1 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01
[9 empty] | Total GR07 | 2.01 |  | 0 | INDICAR PRECIO
GR09 | Partida | T | TRATAMIENTO ENTREGA RCDs NIVEL II POTENCIAL PELIGROSO (BASURAS) | [6 empty] | 2.81 | 0 | 0
T. Tratamiento por tonelada de entrega al gestor de RCDs nivel II potencialmente peligroso consistente en basuras, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. Incluso p.p. de costes indirectos. Medido el peso en toneladas, según albarán de entrega justificado.
[5 empty] | 1 | 2.81 | 0 | 0 | 2.81
[9 empty] | Total GR09 | 2.81 |  | 0 | INDICAR PRECIO
GR10 | Partida | T | TRATAMIENTO ENTREGA RCDs NIVEL II POTENCIAL PELIGROSO (RESTO) | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0
T. Tratamiento por tonelada de entrega al gestor de RCDs nivel II potencialmente peligroso consistente en basura y otros peligrosos, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. Incluso p.p. de costes indirectos. Medido el peso en toneladas, según albarán de entrega justificado.
[5 empty] | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
[9 empty] | Total GR10 | 0.4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
GR11 | Partida | T | TRATAMIENTO YESO-ESCAYOLA | [6 empty] | 0.6 | 0 | 0
T. Tratamiento por tonelada de entrega al gestor de RCDs yesos y escayolas, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. Incluso p.p. de costes indirectos. Medido el peso en toneladas, según albarán de entrega justificado.
[5 empty] | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
[9 empty] | Total GR11 | 0.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total GR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 2023_FREMAP MELILLA | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) |  | OFERTA INCOMPLETA
|  | 5% Gastos Generales |  | OFERTA INCOMPLETA
|  | 5% Beneficio industrial |  | OFERTA INCOMPLETA
|  | TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  | OFERTA INCOMPLETA |  | ≤ | 422626.94 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on M3: Importe del presupuesto, igual al precio unitario en los capítulos Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos

## Resumen
CAPÍTULO | RESUMEN | IMPORTE
CAP 01 | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES | 0
CAP 02 | ESTRUCTURAS | 0
CAP 03 | ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES | 0
CAP 04 | REVESTIMIENTOS, ESCAYOLAS Y FALSOS TECHOS | 0
CAP 05 | SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS | 0
CAP 06 | CARPINTERÍAS, CERRAJERÍAS Y VIDRIOS | 0
CAP 07 | FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS | 0
CAP 08 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0
CAP 09 | ILUMINACIÓN | 0
CAP 10 | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN | 0
CAP 11 | INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN | 0
CAP 12 | INSTALACIÓN PCI, TELECOMUNICACIONES, MEGAFONÍA Y VARIOS | 0
CAP 13 | PINTURAS Y TRATAMIENTOS | 0
CAP 14 | CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO | 0
SYS | SEGURIDAD Y SALUD | 0
GR | GESTIÓN DE RESIDUOS | 0
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) |  | OFERTA INCOMPLETA
5% Gastos Generales |  | OFERTA INCOMPLETA
5% Beneficio industrial |  | OFERTA INCOMPLETA
TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  | OFERTA INCOMPLETA | ≤ | 422626.94 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.