## OFERTA ECONÓMICA
LICT/99/024/2024/0144 - Contratación de las obras de instalación de grupo electrógeno en la sede social de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, sito en Carretera de Pozuelo nº 61 de Majadahonda (Madrid)
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS | 1 | 0 | 0
E01DFT020 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO ENFOSCADO 2C C/COMPRESOR | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor enfoscado a dos caras, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.
E01DKA020 | Partida | m2 | LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
GRUP PROV | Partida | U | ALQUILER Y CONEXIÓN GRUPO ELECTRÓGENO PROVISIONAL | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Alquiler y conexión de grupo electrógeno provisional durante una semana mediante conductor 4x240 mmm2 a cuadro existente.
|  |  | Total 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | GRUPO ELECTRÓGENO | 1 | 0 | 0
E26DCC020.A | Partida | u | GRUPO ELECTRÓGENO | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
GDW550V/F S2 ACP Cuadro automático/manual SY000A0011G LTS Conmutación red/grupo motorizada(800A), incluyendo los siguientes adicionales y soportado por topes antivibratorios: - Válvula de seis vías y conectores rápidos diésel. - Tubo para drenaje de refigerante en radiador. - Bomba de llenado automático de combustible. - La electronica del grupo se instalará en el lateral derecho visto desde el radiador hasta el generador.
E23DCC020.1.B | Partida | m2 | RESISTENCIAS PRECALDEO | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
BZ000S000EV PHS Resistencia de precaldeo
|  |  | Total 02 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 0 | 0
00001.A | Partida |  | APOYO A CONEXIÓN-DESCONEXIÓN GRUPO | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Apoyo electrico a desconexión de grupo antiguo para su retirada y conexión del nuevo grupo electrógeno.
00001.b | Partida |  | INSTALACIÓN DE CABLEADO | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Línea sobre rejiband, formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x2x150+70 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.
00001.c | Partida |  | INSTALACIÓN REJIBAND | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Instalación de rejiband para canalización de conductores desde grupo electrógeno a cuadro de conmutación.
|  |  | Total 03 | 1 | 0 | 0
04 | Capítulo |  | APOYOS A LA INSTALACIÓN | 1 | 0 | 0
000008.A | Partida |  | APOYO MECÁNICO A LA RETIRADA DE GRUPO | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Partida alzada para la retirada del grupo electrogeno existente. Consta de las siguientes actuaciones: - Vaciado de aceite, anticorit o refrigerante, desconexión depósito de gasoil - Instalación de 4 perfiles metalicos HEB 200 con su correspondiente cimentación para la instalación sobre dichos perfiles de sendos cabestrantes de 5000 kg cada uno (proceso tal y cómo se indica en planos adjuntos). - Instalación bajo el grupo existente de 4 gatos hidraulicos - Colocación de 4 patines de carga tipo tortuga de 2,5 toneladas cada uno - Ejecución de rampa de hormigón para facilitar el desembarco del grupo - Vaciado de aceite, anticorit o refrigerante, desconexión depósito de gasoil
0009.a | Partida |  | APOYO MECÁNICO A LA INSTALACIÓN DEL NUEVO GRUPO | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Apoyo para la instalación de nuevo grupo (incluida realización de conexiones y llenado de anticorit y aceite,...). Proceso tal y cómo se indica en planos adjuntos.
0010.a | Partida |  | MEDIOS AUXILIARES | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Medios auxiliares necesarios para la colocación previa y retirada del antiguo grupo, así como la puesta en lugar del nuevo grupo.
0011.a | Partida |  | INSTALACIÓN TELA CONEXIÓN RADIADOR CON PARED | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Instalación de tela de conexión de radiador con la pared debidamente recibido y terminado
0012.A | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO SILENCIADOR | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Suministro einstalación de un nuevo silenciador.
0013.A | Partida |  | CONEXIÓN COLECTOR DE DESCARGA DE GASES ESCAPE | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Conexión del colector de descarga de gases del nuevo grupo con el tubo de descarga existente, dotado de manguitos antivibratorios de tipo metálicos y las adecuaciones de diámetro correspondiente para conectarlos. Quedará rematado con revestimiento de aluminio y aislado
|  |  | Total 04 | 1 | 0 | 0
05 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 0 | 0
E07LD012 | Partida | m2 | FÁBRICA LADRILLO 1/2P HUECO DOBLE 9 cm MORTERO BASTARDO M-7,5/BL-L | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
E08PNR030 | Partida | m2 | REVOCO MORTERO BLANCO | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Revestimiento e impermeabilización, de medianerías, patios de luces, muros interiores, parkings, con mortero blanco, compuesto de cemento modificado y áridos seleccionados, aplicado con máquina de proyectar en 10/15 mm de espesor, y acabado decorativo de textura final fratasado color blanco, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
E27FP010 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.
E14AC02$ | Partida | m2 | CERRAMIENTOS DE ALUMINIO | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Colocación de puerta y rejilla para ventilación con las medidas mínimas indicadas en proyecto.
|  |  | Total 05 | 1 | 0 | 0
06 | Capítulo |  | TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS | 1 | 0 | 0
00000004.C | Partida |  | TRANSPORTE GRUPO ELECTRÓGENO A RETIRAR | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
SROGT | Partida | m³ | Gestion de Residuos | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Gestión de resíduos generados en el desmantelamiento del grupo electrógeno antiguo (Aceites, refigerante, tornillería,....).
GESRESNOC | Partida |  | Gestión de Residuos Contaminantes | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Gestión de resíduos contaminantes resultantes del desmantelamiento del antiguo grupo (cuadros eléctricos, baterías, sistemas de flotación,...)
|  |  | Total 06 | 1 | 0 | 0
07 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 0 | 0
C01 | Capítulo |  | SEÑALIZACION | 1 | 0 | 0
E28ES080 | Partida | ud | PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
|  |  | Total C01 | 1 | 0 | 0
C02 | Capítulo |  | PROTECCIONES INDIVIDUALES | 1 | 0 | 0
E28RA010 | Partida | ud | CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RA105 | Partida | ud | SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RA120 | Partida | ud | CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
|  |  | Total C02 | 1 | 0 | 0
C05 | Capítulo |  | M. DE O. DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS | 1 | 0 | 0
E28BM110 | Partida | ud | BOTIQUÍN DE URGENCIA | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
|  |  | Total C05 | 1 | 0 | 0
C06 | Capítulo |  | SALUD | 1 | 0 | 0
E28W060 | Partida | ud | RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
|  |  | Total C06 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 07 | 1 | 0 | 0
08 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 0 | 0
E29IEI010 | Partida | ud | PRUEBA FUNCMTº. C.G.M.P. ELÉCTRICO | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.
E29IEI040 | Partida | ud | MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.
E29IEI050 | Partida | ud | PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.
|  |  | Total 08 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total PRESUPUESTO | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) |  | OFERTA INCOMPLETA
|  | 5% Gastos Generales |  | OFERTA INCOMPLETA
|  | 5% Beneficio industrial |  | OFERTA INCOMPLETA
|  | TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  | OFERTA INCOMPLETA |  | ≤ | 119475.86 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.
Note on A4: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B4: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C4: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D4: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E4: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on F4: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Magenta: Calculado Fondo rosa: Valor de defecto
Note on G4: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos

## RESUMEN
CÓDIGO | RESUMEN | Importe
01 | ACTUACIONES PREVIAS | 0
02 | GRUPO ELECTRÓGENO | 0
03 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0
04 | APOYOS A LA INSTALACIÓN | 0
05 | OBRA CIVIL | 0
06 | TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS | 0
07 | SEGURIDAD Y SALUD | 0
08 | CONTROL DE CALIDAD | 0
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) |  | OFERTA INCOMPLETA
5% Gastos Generales |  | OFERTA INCOMPLETA
5% Beneficio industrial |  | OFERTA INCOMPLETA
TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  | OFERTA INCOMPLETA | ≤ | 119475.86 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.