## Mediciones
LICT/99/024/2024/0140 - Contratación de la Obra de reforma del centro asistencial de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, sito en Guadalajara
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y ESTRUCTURA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01.01 | Partida | m2 | LIMPIEZA LOCAL ENSERES | [6 empty] | 720.94 | 0 | 0
Limpieza de local, por medios manuales, con retirada de enseres y escombros a pie de carga, alquiler de contenedor,con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | LOCAL | 1 | 1 | 720.94 |  | 720.94
[9 empty] | 01.01.01 | 720.94 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.02 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE GUARNECIDO 2 CARAS C/MARTILLO | [6 empty] | 264.86 | 0 | 0
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor guarnecido a dos caras, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | medianeras locales | 3 | 12.56 |  | 3.6 | 135.65
[5 empty] | 1 | 10.85 |  | 3.6 | 39.06
[5 empty] | 1 | 5.8 |  | 3.6 | 20.88
|  |  |  | muros de fachada |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nuevo acceso | 1 | 1.65 |  | 2.55 | 4.21
[5 empty] | -1 | 1.65 |  | 2 | -3.3
|  |  |  | locales 2-3-4 | 1 | 17.1 |  | 3.6 | 61.56
|  |  |  | ampliación huecos local 1 | 2 | 1 |  | 2 | 4
[5 empty] | 4 | 0.35 |  | 2 | 2.8
[9 empty] | 01.01.02 | 264.86 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.03 | Partida | m2 | DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO DOBLE U OTRO MATERIAL | [6 empty] | 991.29 | 0 | 0
Demolición de tabiques de ladrillo hueco doble o tabiques de cartón yeso u otro material, incluso tabiques con blindaje a rayos x, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso carga, alquiler de contenedor, y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | local 1 | 1 | 197.5 |  | 3.6 | 711
|  |  |  | local 2 | 1 | 8.67 |  | 3.6 | 31.21
|  |  |  | local 3 | 1 | 15.72 |  | 3.6 | 56.59
|  |  |  | local 4 | 1 | 53.47 |  | 3.6 | 192.49
[9 empty] | 01.01.03 | 991.29 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.04 | Partida | m2 | LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO | [6 empty] | 139.97 | 0 | 0
Levantado de carpintería de cualquier tipo, incluso con blindaje para rayos x, en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | local 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | puertas 1 hoja | 31 | 1 |  | 2.1 | 65.1
|  |  |  | puertas 2 hojas | 4 | 2 |  | 2.1 | 16.8
|  |  |  | armarios | 1 | 6.75 |  | 2.1 | 14.18
[5 empty] | 1 | 0.9 |  | 2.1 | 1.89
|  |  |  | local 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | puertas 1 hoja | 3 | 1 |  | 2.1 | 6.3
|  |  |  | local 3 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | puertas 1 hoja | 3 | 1 |  | 2.1 | 6.3
|  |  |  | puertas 2 hojas | 1 | 2 |  | 2.1 | 4.2
|  |  |  | local 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | puertas 1 hoja | 12 | 1 |  | 2.1 | 25.2
[9 empty] | 01.01.04 | 139.97 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.05 | Partida | m2 | LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO | [6 empty] | 52.63 | 0 | 0
Levantado de carpintería metálica o de aluminio, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, vidrios, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, alquiler de contenedor, con carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | local 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | mamparas en tabiques | 1 | 4.85 |  | 2.5 | 12.13
[5 empty] | 1 | 0.7 |  | 2.5 | 1.75
[5 empty] | 1 | 1.9 |  | 2.5 | 4.75
[5 empty] | 1 | 7.2 |  | 2.5 | 18
[5 empty] | 2 | 1.9 |  | 2.5 | 9.5
|  |  |  | local 3 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | mamparas en tabiques | 1 | 2.6 |  | 2.5 | 6.5
[9 empty] | 01.01.05 | 52.63 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.06 | Partida | m2 | LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO | [6 empty] | 159.02 | 0 | 0
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | local 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | huecos de fachada | 4 | 3.05 |  | 2 | 24.4
[5 empty] | 2 | 4 |  | 2 | 16
[5 empty] | 1 | 3.6 |  | 1.55 | 5.58
[5 empty] | 2 | 3.55 |  | 1.05 | 7.46
[5 empty] | 1 | 4.55 |  | 1.05 | 4.78
[5 empty] | 2 | 2.05 |  | 2 | 8.2
[5 empty] | 1 | 0.55 |  | 2 | 1.1
[5 empty] | 1 | 2.5 |  | 2 | 5
|  |  |  | local 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | escaparates y acceso | 1 | 6.35 |  | 2.55 | 16.19
|  |  |  | persiana de cierre | 1 | 5 |  | 2.5 | 12.5
|  |  |  | local 3 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | escaparates y acceso | 1 | 2.85 |  | 1.7 | 4.85
[5 empty] | 1 | 1.35 |  | 2.45 | 3.31
[5 empty] | 1 | 0.8 |  | 2.45 | 1.96
|  |  |  | persiana de cierre | 1 | 2 |  | 2.8 | 5.6
|  |  |  | local 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | escaparates | 1 | 4.65 |  | 2.56 | 11.9
[5 empty] | 1 | 3.1 |  | 2.56 | 7.94
[5 empty] | 1 | 2.4 |  | 2.5 | 6
[5 empty] | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 6.25
|  |  |  | acceso | 1 | 0.8 |  | 2.5 | 2
[5 empty] | 1 | 1.6 |  | 2.5 | 4
|  |  |  | persiana de cierre | 1 | 1.6 |  | 2.5 | 4
[9 empty] | 01.01.06 | 159.02 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.07 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN APLACADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO | [6 empty] | 230.97 | 0 | 0
Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | local 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | fachada Ramón y Cajal | 1 | 20.6 |  | 3.4 | 70.04
|  |  |  | fachada dr. Creus | 1 | 25.1 |  | 3.4 | 85.34
|  |  |  | fachada Margarita Salas | 1 | 10.55 |  | 3.8 | 40.09
[5 empty] | 1 | 18.6 |  | 3.6 | 66.96
|  |  |  | deducción huecos fachadas | -4 | 3.05 |  | 2 | -24.4
[5 empty] | -2 | 4 |  | 2 | -16
[5 empty] | -1 | 3.6 |  | 1.55 | -5.58
[5 empty] | -2 | 3.55 |  | 1.05 | -7.46
[5 empty] | -1 | 4.55 |  | 1.05 | -4.78
[5 empty] | -2 | 2.05 |  | 2 | -8.2
[5 empty] | -1 | 0.55 |  | 2 | -1.1
[5 empty] | -1 | 2.5 |  | 2 | -5
|  |  |  | local 2 | 2 | 1 |  | 3.6 | 7.2
|  |  |  | local 3 | 1 | 4.5 |  | 3.6 | 16.2
[5 empty] | 1 | 1.5 |  | 3.6 | 5.4
|  |  |  | deducción huecos | -1 | 2.85 |  | 1.7 | -4.85
|  |  |  | local 4 | 1 | 10.1 |  | 3.65 | 36.87
|  |  |  | deducción de huecos | -1 | 4.65 |  | 2.56 | -11.9
[5 empty] | -1 | 3.07 |  | 2.56 | -7.86
[9 empty] | 01.01.07 | 230.97 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.08 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO | [6 empty] | 204.86 | 0 | 0
Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso retirada de elementos auxiliares de falso techo, subestructuras de cualquier material, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con alquiler de contenedor, transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | local 2 | 1 |  |  | 59.07 | 59.07
|  |  |  | local 3 | 1 |  |  | 53.62 | 53.62
|  |  |  | local 4 | 1 |  |  | 92.17 | 92.17
[9 empty] | 01.01.08 | 204.86 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.09 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE S/RECUPERACIÓN | [6 empty] | 516.08 | 0 | 0
Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, fibra, madera, chapa,... por medios manuales, sin recuperación del material desmontado, incluso retirada de elementos auxiliares de falso techo, subestructuras de cualquier material, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con alquiler de contenedor, transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | local 1 | 1 |  |  | 516.08 | 516.08
[9 empty] | 01.01.09 | 516.08 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.10 | Partida | m | LEVANTADO RÓTULOS DE FACHADA | [6 empty] | 100.85 | 0 | 0
Levantado de rótulos de fachada de cualquier tipo, incluso rejillas y elementos de instalaciones, cableados, alarmas, etc... por medios manuales, incluso medios auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.
[5 empty] | 1 | 76.95 |  |  | 76.95
[5 empty] | 1 | 18.9 |  |  | 18.9
|  |  |  | toldos | 1 | 5 |  |  | 5
[9 empty] | 01.01.10 | 100.85 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.11 | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN DATOS LOCAL <400 m2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Desmontado de la instalación de datos de un local de hasta 400 m2 por medios manuales, con parte proporcional de desmontaje de mecanismos, hubs, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 01.01.11 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.12 | Partida | u | DESMONTAJE DE CLIMA Y VENTILACIÓN 1 LOCAL < 400 m2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Desmontaje de la instalacion de climatizacion y ventilacion en un local comercial de hasta 400 m2 , por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje (incluye gestion de residuos) y con parte proporcional de medios auxiliares. Incluye retirada de equipos interiores y exteriores de climatizacion.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 01.01.12 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.13 | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCAL 400 m2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un local comercial de 400 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 01.01.13 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.14 | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES LOCAL < 400 m2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de un local comercial de 400 m2, con cocina y dos aseos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 01.01.14 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.15 | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN DETECCIÓN Y ALARMA LOCAL <400 m2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Desmontado de instalación de detección y alarma cableada en local de edificio residencial de 400 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de central de incendios, fuente de alimentación, detectores, pulsadores, sirenas, avisadores, con limpieza de zonas, retirada de cableado y aparatos de instalación a pie de obra, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 01.01.15 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.16 | Partida | u | DESMONTAJE BOCA INCENDIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de boca de incendio por medios manuales, incluso desmontaje previo de armario, anclaje sujección de armario, manguera, taponado de tubo de alimentación, con limpieza de zona y retirada de BIE a pie de obra, con transporte a planta de gestión de resíduos y con parte proporcional de medios auxiliares.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.16 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.11B | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN DATOS LOCAL <100 m2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontado de la instalación de datos de un local de hasta 100 m2 por medios manuales, con parte proporcional de desmontaje de mecanismos, hubs, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.11B | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.12B | Partida | u | DESMONTAJE DE CLIMA Y VENTILACIÓN 1 LOCAL < 100 m2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de la instalacion de climatizacion y ventilacion en un local comercial de hasta 100 m2 , por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje (incluye gestion de residuos) y con parte proporcional de medios auxiliares. Incluye retirada de equipos interiores y exteriores de climatizacion.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.12B | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.13B | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCAL <100 m2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un local comercial de 100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.13B | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.14B | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES LOCAL <100 m2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de un local comercial de 100 m2, con cocina y dos aseos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.14B | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.01.15B | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN DETECCIÓN Y ALARMA LOCAL <100 m2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontado de instalación de detección y alarma cableada en local de edificio residencial de 100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de central de incendios, fuente de alimentación, detectores, pulsadores, sirenas, avisadores, con limpieza de zonas, retirada de cableado y aparatos de instalación a pie de obra, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.15B | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 01.01 | 1 | 0 | 0
01.02 | Capítulo |  | ESTRUCTURA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.02.01 | Partida | m2 | SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-60 VENTILADA | [6 empty] | 234.57 | 0 | 0
Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-60, o equivalente, de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 600 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 726,24 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Incluídas piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | RECRECIDO FORJADO -0,60 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | 286.22 |  | 286.22
|  |  |  | Saneamiento consultas | -1 |  | 30 |  | -30
|  |  |  | Saneamiento aseos acceso | -1 |  | 17 |  | -17
|  |  |  | Saneamiento aseso adm | -1 |  | 4.65 |  | -4.65
[9 empty] | 01.02.01 | 234.57 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.02.02 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA LOSA INCLINADA | [6 empty] | 0.55 | 0 | 0
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | LOSA ESCALERAS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Escalera 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | Escalera 2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.25 | 0.3
[9 empty] | 01.02.02 | 0.55 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.02.03 | Partida | m | FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO | [6 empty] | 6.6 | 0 | 0
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
|  |  |  | ESCALERAS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Escalera 1 | 3 |  | 1 |  | 3
|  |  |  | Escalera 2 | 3 |  | 1.2 |  | 3.6
[9 empty] | 01.02.03 | 6.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.02.04 | Partida | u | TALADRO FORJADO HORMIGÓN D=110-120 mm e=30 cm | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Taladro sobre forjado de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un diámetro de taladro de 110-120 mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.
|  |  |  | Conexión a saneamiento de garaje | 8 |  |  |  | 8
[9 empty] | 01.02.04 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 01.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.01 | Partida | m2 | FAB. LADR. PERF 10cm 1/2p+MURFOR MORT M-7,5 | [6 empty] | 122.91 | 0 | 0
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor RND.5/Z-50, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88., medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluidas las tasas de ocupación de la vía pública.
|  |  |  | FACHADAS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Calle Doctor Santiago Ramón y Cajal |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 2 | 4.64 |  | 3.6 | 33.41
[5 empty] | 1 | 4.41 |  | 3.6 | 15.88
[5 empty] | 1 | 4.37 |  | 3.6 | 15.73
[5 empty] | 1 | 3.12 |  | 1.05 | 3.28
[5 empty] | 1 | 2.44 |  | 2.8 | 6.83
[5 empty] | 1 | 1.61 |  | 1.06 | 1.71
[5 empty] | 1 | 1.68 |  | 3.45 | 5.8
[5 empty] | 1 | 3.56 |  | 0.75 | 2.67
[5 empty] | 1 | 1.68 |  | 3.6 | 6.05
[5 empty] | 1 | 3.56 |  | 3.6 | 12.82
|  |  |  | VE-01 | -3 | 3.12 |  | 1.85 | -17.32
|  |  |  | Calle Doctor Creus |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 3 | 3.55 |  | 0.75 | 7.99
[5 empty] | 1 | 4.53 |  | 0.75 | 3.4
[5 empty] | 1 | 1.03 |  | 0.75 | 0.77
[5 empty] | 1 | 0.78 |  | 2.81 | 2.19
[5 empty] | 1 | 0.1 |  | 2.81 | 0.28
[5 empty] | 1 | 0.11 |  | 2.79 | 0.31
[5 empty] | 1 | 2.43 |  | 0.75 | 1.82
|  |  |  | Calle Margarita Salas |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 2.9 |  | 0.7 | 2.03
[5 empty] | 1 | 0.39 |  | 2.81 | 1.1
[5 empty] | 1 | 0.1 |  | 2.81 | 0.28
[5 empty] | 1 | 0.38 |  | 2.81 | 1.07
[5 empty] | 1 | 1.65 |  | 0.7 | 1.16
[5 empty] | 1 | 0.54 |  | 1.05 | 0.57
[5 empty] | 1 | 2.47 |  | 0.74 | 1.83
[5 empty] | 1 | 0.1 |  | 2.79 | 0.28
[5 empty] | 1 | 2.47 |  | 1.05 | 2.59
[5 empty] | 1 | 4 |  | 2.21 | 8.84
[5 empty] | -1 | 3.12 |  | 1 | -3.12
[5 empty] | 1 | 1.91 |  | 2.21 | 4.22
[5 empty] | -1 | 1.56 |  | 1 | -1.56
[9 empty] | 02.01 | 122.91 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.02 | Partida | m2 | FÁBRICA LADRILLO 1/2P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5 | [6 empty] | 45.38 | 0 | 0
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | CAVITI -0.60 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Saneamiento consultas | 1 | 28 |  | 0.6 | 16.8
|  |  |  | Saneamiento aseos acceso | 1 | 14.5 |  | 0.6 | 8.7
|  |  |  | Saneamiento aseos administracion | 1 | 11.5 |  | 0.6 | 6.9
|  |  |  | Acceso 2 consultas | 1 | 9.64 |  | 0.6 | 5.78
|  |  |  | Cuarto instalaciones | 1 | 12 |  | 0.6 | 7.2
[9 empty] | 02.02 | 45.38 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.03 | Partida | m2 | TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 2x13 mm 82/600 | [6 empty] | 431.3 | 0 | 0
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero galvanizado de 82 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de 13 mm de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | P1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PILARES |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 1 | 0.65 |  | 3.6 | 2.34
[5 empty] | 1 | 1.2 |  | 3.6 | 4.32
[5 empty] | 1 | 0.45 |  | 3.6 | 1.62
|  |  |  | Recepcion rehab | 1 | 0.79 |  | 3.6 | 2.84
|  |  |  | Rehab | 1 | 2.2 |  | 3.6 | 7.92
[5 empty] | 1 | 2.75 |  | 3.6 | 9.9
[5 empty] | 1 | 1.64 |  | 3.6 | 5.9
[5 empty] | 1 | 1.63 |  | 3.6 | 5.87
[5 empty] | 1 | 0.41 |  | 3.6 | 1.48
[5 empty] | 1 | 5.36 |  | 3.6 | 19.3
[5 empty] | 1 | 3.04 |  | 3.6 | 10.94
[5 empty] | 1 | 4.87 |  | 3.6 | 17.53
[5 empty] | 1 | 1.55 |  | 3.6 | 5.58
[5 empty] | 1 | 0.5 |  | 3.6 | 1.8
[5 empty] | 1 | 1.59 |  | 3.6 | 5.72
[5 empty] | 1 | 1.4 |  | 3.6 | 5.04
[5 empty] | 1 | 1.84 |  | 3.6 | 6.62
|  |  |  | Cabinas rehab | 1 | 12.65 |  | 3.6 | 45.54
|  |  |  | Distr. interno | 1 | 1.53 |  | 3.6 | 5.51
|  |  |  | Consultas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Despacho enfermeria | 1 | 0.9 |  | 3.6 | 3.24
[5 empty] | 1 | 1.05 |  | 3.6 | 3.78
[5 empty] | 1 | 6.44 |  | 3.6 | 23.18
|  |  |  | Consulta1 | 1 | 1.27 |  | 3.6 | 4.57
|  |  |  | Consulta2 | 1 | 1.67 |  | 3 | 5.01
|  |  |  | Farmacia | 1 | 2.62 |  | 3 | 7.86
[5 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 6
[5 empty] | 1 | 2.09 |  | 3 | 6.27
|  |  |  | Almacén sanitario | 1 | 2.96 |  | 3 | 8.88
|  |  |  | Consulta4 | 1 | 9.27 |  | 3 | 27.81
[5 empty] | 1 | 1.76 |  | 3 | 5.28
|  |  |  | Consulta3 | 1 | 1.06 |  | 3 | 3.18
[5 empty] | 1 | 0.6 |  | 3 | 1.8
[5 empty] | 1 | 0.51 |  | 3 | 1.53
[5 empty] | 1 | 1.88 |  | 3.6 | 6.77
|  |  |  | Curas2 | 1 | 1.03 |  | 3 | 3.09
|  |  |  | Sala yesos | 1 | 1.9 |  | 3.6 | 6.84
|  |  |  | Sala rayos | 1 | 1.82 |  | 3.6 | 6.55
|  |  |  | Gestión | 1 | 1.46 |  | 3 | 4.38
[5 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 6
[5 empty] | 1 | 2.16 |  | 3 | 6.48
[5 empty] | 1 | 1.12 |  | 3 | 3.36
|  |  |  | Instalaciones | 1 | 2.52 |  | 3 | 7.56
[5 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 6
[5 empty] | 1 | 4.16 |  | 3 | 12.48
|  |  |  | Rack | 1 | 2.2 |  | 3 | 6.6
[5 empty] | 1 | 1.33 |  | 3 | 3.99
|  |  |  | Archivo gestion | 1 | 3.8 |  | 3 | 11.4
[5 empty] | 1 | 4.58 |  | 3 | 13.74
|  |  |  | Sala reuniones | 1 | 1.87 |  | 3 | 5.61
[5 empty] | 1 | 15.43 |  | 3 | 46.29
[9 empty] | 02.03 | 431.3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.04 | Partida | m2 | TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 15 mm 82/600 | [6 empty] | 65.56 | 0 | 0
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 15 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | P2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PILARES (para panelar) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Acceso | 1 | 2.8 |  | 3.6 | 10.08
|  |  |  | Admisión | 1 | 1.7 |  | 3.6 | 6.12
[5 empty] | 1 | 2.06 |  | 3.6 | 7.42
[5 empty] | 1 | 6.76 |  | 3.6 | 24.34
|  |  |  | Espera2 | 1 | 3.12 |  | 3.6 | 11.23
|  |  |  | Distrib asistencial | 1 | 0.5 |  | 3.6 | 1.8
[5 empty] | 1 | 0.77 |  | 3.6 | 2.77
[5 empty] | 1 | 0.5 |  | 3.6 | 1.8
[9 empty] | 02.04 | 65.56 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.05 | Partida | m2 | TRASDOSADOS SEMIDIRECTO ANTIHUMEDAD 15 mm 82/600 | [6 empty] | 53.64 | 0 | 0
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | P3 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PILARES |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vest. pacientes rehab | 1 | 2.48 |  | 3.6 | 8.93
[5 empty] | 1 | 1.85 |  | 3.6 | 6.66
|  |  |  | Limpieza | 1 | 0.71 |  | 3.6 | 2.56
|  |  |  | Aseo p.1 | 1 | 1.47 |  | 3.6 | 5.29
[5 empty] | 1 | 0.5 |  | 3.6 | 1.8
|  |  |  | Aseo p.2 | 1 | 1.12 |  | 3.6 | 4.03
[5 empty] | 1 | 0.42 |  | 3.6 | 1.51
[5 empty] | 1 | 1.85 |  | 3.6 | 6.66
|  |  |  | Aseo gest. | 1 | 2.31 |  | 3.6 | 8.32
|  |  |  | Aseo f | 1 | 2.19 |  | 3.6 | 7.88
[9 empty] | 02.05 | 53.64 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.06 | Partida | m2 | TRASDOSADOS AUTOPORTANTE EST. MULTIPLE(13+13+70)/600 | [6 empty] | 29.45 | 0 | 0
Trasdosado autoportante de estructura múltiple formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | P5 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala yesos | 1 | 1.37 |  | 3.6 | 4.93
|  |  |  | Recepcion rehab | 1 | 1.95 |  | 3.6 | 7.02
|  |  |  | Curas1 | 1 | 0.5 |  | 3 | 1.5
|  |  |  | Embocadura ventanas rehab. | 16 | 0.2 |  | 3 | 9.6
[5 empty] | 16 | 0.2 |  | 2 | 6.4
[9 empty] | 02.06 | 29.45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.07 | Partida | m2 | TRASDOSADOS AUTOPORTANTE EST. MULTIPLE(15WR+70)/600 | [6 empty] | 10.62 | 0 | 0
Trasdosado autoportante de estructura múltiple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado WA resistente al agua de 15 mm de espesor, con un ancho total de 85 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | P6 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Aseo P1 | 1 | 2.02 |  | 3.6 | 7.27
|  |  |  | Aseo P2 | 1 | 0.93 |  | 3.6 | 3.35
[9 empty] | 02.07 | 10.62 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.08 | Partida | m2 | TRASDOSADOS AUTOPORTANTE EST. MULTIPLE(15WR+90)/600 | [6 empty] | 31.18 | 0 | 0
Trasdosado autoportante de estructura múltiple formado por montantes reforzados en H separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado WA resistente al agua de 15 mm de espesor, con un ancho total de 105 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | P6* Humedo |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vestuarios Pacientes | 1 | 2.73 |  | 3.6 | 9.83
[5 empty] | 1 | 2.68 |  | 3.6 | 9.65
|  |  |  | Hidroterapia | 1 | 3.25 |  | 3.6 | 11.7
[9 empty] | 02.08 | 31.18 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.09 | Partida | m2 | TRASDOSADO AUT. KNAUF K152 96/600 SAFEBOARD ANTIRRAD. | [6 empty] | 7.88 | 0 | 0
Suministro de trasdosado KNAUF K152.es autoportante, o similar, de 122,5 mm de espesor total, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z 140 g/m2 de 75 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 75x50x0,6 mm (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal en “N” y canales KNAUF de 75x40x0,55 mm (elementos horizontales) al lado del cual se atornillan 3 placas KNAUF Safeboard tipo GKF norma UNE-EN 520 de 12,5mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; se usarán cajas de plomo KNAUF para protección eléctrica garantizar una protección completa contra la radiación, las cajas de protección Knauf están disponibles para mecanismos simples, dobles y triples; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE- EN 13162, de 85mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una conductividad térmica de 0,037 W/mK; banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas KNAUF, de 3,2mm de espesor y 70 mm de anchura, con conductividad térmica 0,032 W/(m·K), en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; para garantizar un nivel continuo de protección contra la radiación, se realizará el tratamiento de juntas (entre placas y perimetrales) de la placa Knauf Safeboard mediante cinta de papel microperforada con pasta Safeboard-Spachtel de color amarillo que permite un control visual rápido y sencillo. Montaje del sistema conforme a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema K11.es – Knauf sistema antirradiaciones. Criterio de medición según la norma UNE 92305.
|  |  |  | P7 Blindado |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala rayos | 1 | 2.19 |  | 3.6 | 7.88
[9 empty] | 02.09 | 7.88 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.10 | Partida | m2 | TRASDOSADOS AUTOPORTANTE EST. MULTIPLE(13+13+90) /600 | [6 empty] | 248.67 | 0 | 0
Trasdosado autoportante de estructura múltiple formado por montantes reforzados en H separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | P5* Seco |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Fachada Dr Ramón y Cajal |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Gestion | 1 | 17.8 |  | 3.6 | 64.08
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 8.87 |  |  | 8.87
|  |  |  | Fachada Dr Creus |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 19.48 |  | 3.6 | 70.13
[5 empty] | 1 | 5.61 |  | 3.6 | 20.2
|  |  |  | Fachada Margarita Salas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 4.27 |  | 3.6 | 15.37
[5 empty] | 1 | 2.1 |  | 3.6 | 7.56
|  |  |  | Despacho enfermeria | 1 | 3.26 |  | 3.6 | 11.74
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 3.72 |  | 3.6 | 13.39
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 3.76 |  | 3.6 | 13.54
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 4.37 |  | 3.6 | 15.73
|  |  |  | Almacén sanitario | 1 | 2.24 |  | 3.6 | 8.06
[9 empty] | 02.10 | 248.67 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.11 | Partida | m2 | TRASDOSADOS AUTOPORTANTE EST. MULTIPLE(15+90)/600 | [6 empty] | 24.34 | 0 | 0
Trasdosado autoportante de estructura múltiple formado por montantes reforzados en H separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, con un ancho total de 105 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | P2* Panelado |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 1 | 6.76 |  | 3.6 | 24.34
[9 empty] | 02.11 | 24.34 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.12 | Partida | m2 | TRASDOSADO KNAUF 131.ES 123/600 SAFEBOARD ANTIRRAD | [6 empty] | 10.19 | 0 | 0
Suministro de tabique KNAUF K131.es autoportante, o similar, de 122,5 mm de espesor total, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z 140 g/m2 de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x50x0,6 mm (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal en “N” y canales KNAUF de 48x30x0,55 mm (elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 6 placas KNAUF en total: 3 placas Safeboard tipo GKF norma UNE-EN 520 de 12,5mm de espesor en cada una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; se usarán cajas de plomo KNAUF para protección eléctrica garantizar una protección completa contra la radiación, las cajas de protección Knauf están disponibles para mecanismos simples, dobles y triples; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una conductividad térmica de 0,037 W/mK; banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas KNAUF, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, con conductividad térmica 0,032 W/(m·K), en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; para garantizar un nivel continuo de protección contra la radiación, se realizará el tratamiento de juntas (entre placas y perimetrales) de la placa Knauf Safeboard mediante cinta de papel microperforada con pasta Safeboard-Spachtel de color amarillo que permite un control visual rápido y sencillo. Montaje del sistema conforme a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema K11.es – Knauf sistema antirradiaciones. Criterio de medición según la norma UNE 92305.
|  |  |  | P4 TR Blindaje Rayos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala de rayos | 1 | 2.83 |  | 3.6 | 10.19
[9 empty] | 02.12 | 10.19 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.13 | Partida | m2 | TABIQUE EST. MULTIPLE (13+13+70+13+13) e=122 mm/600 | [6 empty] | 129.09 | 0 | 0
Tabique de estructura múltiple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por cada cara dos placas de 13 mm de espesor, con un ancho total de 122 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | T1_Seco-Seco |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rehabilitación |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Almacén | 1 | 2.58 |  | 3.6 | 9.29
[5 empty] | 1 | 0.86 |  | 3.6 | 3.1
[5 empty] | 1 | 0.84 |  | 3.6 | 3.02
|  |  |  | Cabinas | 1 | 0.93 |  | 3.6 | 3.35
[5 empty] | 1 | 0.84 |  | 3.6 | 3.02
[5 empty] | 1 | 1.95 |  | 3.6 | 7.02
[5 empty] | 1 | 8.57 |  | 3.6 | 30.85
[5 empty] | 1 | 2.44 |  | 3.6 | 8.78
[5 empty] | 1 | 2.08 |  | 3.6 | 7.49
|  |  |  | Admisión | 1 | 2.71 |  | 3.6 | 9.76
|  |  |  | Sala yesos | 1 | 3.08 |  | 3.6 | 11.09
|  |  |  | Despacho enfermeria | 1 | 6.04 |  | 3.6 | 21.74
[5 empty] | 1 | 1.37 |  | 3.6 | 4.93
[5 empty] | 1 | 1.57 |  | 3.6 | 5.65
[9 empty] | 02.13 | 129.09 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.14 | Partida | m2 | TABIQUE EST. MULTIPLE (13+13+48+13+13) e=100 mm/600 | [6 empty] | 195.73 | 0 | 0
Tabique de estructura múltiple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm, atornillado por cada cara dos placas de 13 mm de espesor, con un ancho total de 100 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | T1_Seco-Seco |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Consultas | 1 | 4.47 |  | 3 | 13.41
[5 empty] | 1 | 4.75 |  | 3 | 14.25
[5 empty] | 1 | 2.7 |  | 3 | 8.1
[5 empty] | 1 | 2.55 |  | 3 | 7.65
[5 empty] | 1 | 1.38 |  | 3 | 4.14
[5 empty] | 1 | 1.56 |  | 3 | 4.68
[5 empty] | 1 | 1.1 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 1 | 2.47 |  | 3 | 7.41
[5 empty] | 1 | 1.56 |  | 3 | 4.68
[5 empty] | 1 | 4.39 |  | 3 | 13.17
|  |  |  | cuarto instalaciones | 1 | 1.39 |  | 3 | 4.17
[5 empty] | 1 | 4.44 |  | 3 | 13.32
[5 empty] | 1 | 1.56 |  | 3 | 4.68
[5 empty] | 1 | 3.87 |  | 3 | 11.61
[5 empty] | 1 | 3.1 |  | 3 | 9.3
|  |  |  | Archivo gest. | 1 | 2.19 |  | 3 | 6.57
[5 empty] | 1 | 0.85 |  | 3 | 2.55
|  |  |  | Despachos gest. | 1 | 6.26 |  | 3 | 18.78
[5 empty] | 1 | 2.76 |  | 3 | 8.28
[5 empty] | 1 | 5.23 |  | 3 | 15.69
[5 empty] | 1 | 1.59 |  | 0.45 | 0.72
[5 empty] | 1 | 1.57 |  | 0.45 | 0.71
|  |  |  | Admisión | 1 | 4.14 |  | 1.23 | 5.09
[5 empty] | 1 | 1.45 |  | 1.23 | 1.78
[5 empty] | 1 | 2.06 |  | 0.8 | 1.65
|  |  |  | Acceso 1 | 1 | 4.08 |  | 1 | 4.08
[5 empty] | 1 | 1.6 |  | 1 | 1.6
|  |  |  | Acceso rehab | 1 | 2.75 |  | 1.23 | 3.38
|  |  |  | Espera 1 | 1 | 0.98 |  | 1 | 0.98
[9 empty] | 02.14 | 195.73 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.15 | Partida | m2 | TABIQUE EST. MULTIPLE (13+13+70+15) e=111 mm/600 | [6 empty] | 54.29 | 0 | 0
Tabique de estructura múltiple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por una cara dos placas de 13 mm de espesor y por la otra una placa de 15mm de espesor, con un ancho total de 111 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | T2_Seco-Panelado |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 1 | 0.8 |  | 3.6 | 2.88
[5 empty] | 1 | 5.43 |  | 3.6 | 19.55
|  |  |  | Distrib. asistencial | 1 | 2.76 |  | 3.6 | 9.94
[5 empty] | 1 | 3.19 |  | 3.6 | 11.48
[5 empty] | 1 | 2.9 |  | 3.6 | 10.44
[9 empty] | 02.15 | 54.29 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.16 | Partida | m2 | TABIQUE EST. MULTIPLE (13+13+48+15) e=89 mm/600 | [6 empty] | 81.09 | 0 | 0
Tabique de estructura múltiple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm, atornillado por una cara dos placas de 13 mm de espesor y por la otra una placa de 15mm de espesor, con un ancho total de 89 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | T2_Seco-Panelado |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Distrib. asistencial | 1 | 9.13 |  | 3 | 27.39
[5 empty] | 1 | 4.49 |  | 3 | 13.47
[5 empty] | 1 | 5.42 |  | 3 | 16.26
|  |  |  | Espera 2 | 1 | 4.02 |  | 3 | 12.06
[5 empty] | 1 | 3.97 |  | 3 | 11.91
[9 empty] | 02.16 | 81.09 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.17 | Partida | m2 | TABIQUE EST. MULTIPLE (15+70+15WR) e=100 mm/600 | [6 empty] | 17.93 | 0 | 0
Tabique de estructura múltiple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por una cara una placa de 15 mm de espesor y por la otra una placa de yeso laminado WA resistente al agua de 15 mm de espesor, con un ancho total de 100 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | T3_Panelado-Húmedo |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Limpieza | 1 | 2.02 |  | 3.6 | 7.27
[5 empty] | 1 | 1.96 |  | 3.6 | 7.06
|  |  |  | Aseo P1 | 1 | 1 |  | 3.6 | 3.6
[9 empty] | 02.17 | 17.93 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.18 | Partida | m2 | TABIQUE EST. MULTIPLE (15+48+15WR) e=78 mm/600 | [6 empty] | 12.57 | 0 | 0
Tabique de estructura múltiple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm, atornillado por una cara una placa de 15 mm de espesor y por la otra una placa de yeso laminado WA resistente al agua de 15 mm de espesor, con un ancho total de 100 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | T3_Panelado-Húmedo |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Aseos admision | 1 | 4.19 |  | 3 | 12.57
[9 empty] | 02.18 | 12.57 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.19 | Partida | m2 | TABIQUE EST. MULTIPLE (13+13+70+15WR) e=111 mm/600 | [6 empty] | 81.55 | 0 | 0
Tabique de estructura múltiple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por una cara dos placas de 13 mm de espesor, y por la otra cara una placa de yeso laminado WA resistente al agua de 15 mm de espesor con un ancho total de 111 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | T4_Seco-Húmedo |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Aseo P1 | 1 | 3.38 |  | 3.6 | 12.17
[5 empty] | 1 | 1.58 |  | 3.6 | 5.69
[5 empty] | 1 | 0.62 |  | 3.6 | 2.23
|  |  |  | Aseo P2 | 1 | 2.95 |  | 3.6 | 10.62
[5 empty] | 1 | 4.86 |  | 3.6 | 17.5
|  |  |  | Vest. pacientes | 1 | 2.58 |  | 3.6 | 9.29
[5 empty] | 1 | 6.68 |  | 3.6 | 24.05
[9 empty] | 02.19 | 81.55 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.20 | Partida | m2 | TABIQUE EST. MULTIPLE (13+13+48+15WR) e=89 mm/600 | [6 empty] | 45.69 | 0 | 0
Tabique de estructura múltiple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm, atornillado por una cara dos placas de 13 mm de espesor, y por la otra cara una placa de yeso laminado WA resistente al agua de 15 mm de espesor con un ancho total de 111 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | T4_Seco-Húmedo |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Aseos admisión | 1 | 7.09 |  | 3 | 21.27
|  |  |  | Aseo gest. | 1 | 6.91 |  | 3 | 20.73
[5 empty] | 1 | 1.23 |  | 3 | 3.69
[9 empty] | 02.20 | 45.69 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.21 | Partida | m2 | TABIQUE EST. MULTIPLE (15WR+70+15WR) e=100 mm/600 | [6 empty] | 54.08 | 0 | 0
Tabique de estructura múltiple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por cada cara una placa de yeso laminado WA resistente al agua de 15 mm de espesor con un ancho total de 100 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | T5_Húmedo-Húmedo |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Aseo P1 | 1 | 1.81 |  | 3.6 | 6.52
|  |  |  | Aseo P2 | 1 | 1.43 |  | 3.6 | 5.15
|  |  |  | Vest. pacientes | 1 | 5.08 |  | 3.6 | 18.29
[5 empty] | 1 | 4.18 |  | 3.6 | 15.05
[5 empty] | 1 | 2.52 |  | 3.6 | 9.07
[9 empty] | 02.21 | 54.08 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.22 | Partida | m2 | TABIQUE EST. MULTIPLE (15WR+48+15WR) e=78 mm/600 | [6 empty] | 18.6 | 0 | 0
Tabique de estructura múltiple formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm, atornillado por cada cara una placa de yeso laminado WA resistente al agua de 15 mm de espesor con un ancho total de 100 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas en su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | T5_Húmedo-Húmedo |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Aseo gest. | 1 | 2.31 |  | 3 | 6.93
[5 empty] | 1 | 1.5 |  | 3 | 4.5
|  |  |  | Aseos admisión | 1 | 2.39 |  | 3 | 7.17
[9 empty] | 02.22 | 18.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.23 | Partida | m2 | TABIQUE KNAUF K131 123/600 SAFEBOARD ANTIRRAD. AISLAM. MW | [6 empty] | 54.18 | 0 | 0
Suministro de tabique KNAUF K131.es autoportante, o similar, de 122,5 mm de espesor total, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z 140 g/m2 de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x50x0,6 mm (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal en “N” y canales KNAUF de 48x30x0,55 mm (elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 6 placas KNAUF en total: 3 placas Safeboard tipo GKF norma UNE-EN 520 de 12,5mm de espesor en cada una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; se usarán cajas de plomo KNAUF para protección eléctrica garantizar una protección completa contra la radiación, las cajas de protección Knauf están disponibles para mecanismos simples, dobles y triples; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una conductividad térmica de 0,037 W/mK; banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas KNAUF, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, con conductividad térmica 0,032 W/(m·K), en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; para garantizar un nivel continuo de protección contra la radiación, se realizará el tratamiento de juntas (entre placas y perimetrales) de la placa Knauf Safeboard mediante cinta de papel microperforada con pasta Safeboard-Spachtel de color amarillo que permite un control visual rápido y sencillo. Montaje del sistema conforme a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema K11.es – Knauf sistema antirradiaciones. Criterio de medición según la norma UNE 92305.
|  |  |  | T6_Blindaje Rayos-Seco |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala rayos | 1 | 4.69 |  | 3.6 | 16.88
[5 empty] | 1 | 1.5 |  | 3.6 | 5.4
[5 empty] | 1 | 3.96 |  | 3.6 | 14.26
[5 empty] | 1 | 4.9 |  | 3.6 | 17.64
[9 empty] | 02.23 | 54.18 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.24 | Partida | m2 | RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO | [6 empty] | 98.16 | 0 | 0
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | PT01 | 5 | 0.97 |  | 2.12 | 10.28
|  |  |  | PT02 | 7 | 1.07 |  | 2.12 | 15.88
|  |  |  | PT03 | 6 | 0.97 |  | 2.1 | 12.22
|  |  |  | PT04 | 8 | 0.87 |  | 2.1 | 14.62
|  |  |  | PC01 | 14 | 1.07 |  | 2.1 | 31.46
|  |  |  | PC02 | 4 | 0.97 |  | 2.1 | 8.15
|  |  |  | PB01 | 1 | 1.35 |  | 2.12 | 2.86
|  |  |  | PB02 | 1 | 0.9 |  | 2.1 | 1.89
|  |  |  | VB01 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.8
[9 empty] | 02.24 | 98.16 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.25 | Partida | m2 | RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR | [6 empty] | 33.67 | 0 | 0
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada. Incluidas las tsas de ocupación de la vía pública.
|  |  |  | VE01 | 4 | 3.12 |  | 1.85 | 23.09
|  |  |  | VE02 | 1 | 0.78 |  | 1.85 | 1.44
|  |  |  | VE03 | 1 | 2.36 |  | 1 | 2.36
|  |  |  | VE04 | 1 | 3.12 |  | 1 | 3.12
|  |  |  | VE05 | 1 | 1.56 |  | 1 | 1.56
|  |  |  | PM01 | 1 | 1 |  | 2.1 | 2.1
[9 empty] | 02.25 | 33.67 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.26 | Partida | m | RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO | [6 empty] | 1.96 | 0 | 0
Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.
|  |  |  | BR02 | 2 | 0.98 |  |  | 1.96
[9 empty] | 02.26 | 1.96 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.27 | Partida | m | RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA C/MORTERO | [6 empty] | 2.4 | 0 | 0
Recibido de barandilla de madera o metálica en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | BR01 | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
[9 empty] | 02.27 | 2.4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.28 | Partida | m2 | RECIBIDO CIERRE METÁLICO ENROLLABLE C/MORTERO | [6 empty] | 4.08 | 0 | 0
Recibido de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección exterior de local comercial, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, comprendiendo: recibido de guías, mecanismos de cierre, cajón recogedor de cierre, montaje en su caso de motor (no incluido este ni la conexión eléctrica), recibido de anclajes para cerraduras y colocación, totalmente colocado y aplomado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie del cierre. Inlcuidas las tasas de ocupación de la vía pública.
|  |  |  | CIERRE LOCAL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Acceso 1 | 1 | 1.6 |  | 2.55 | 4.08
[9 empty] | 02.28 | 4.08 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.29 | Partida | m2 | ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VERT. | [6 empty] | 1492.32 | 0 | 0
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. Incluidas las tasas de ocupación de la vía pública y los medios auxiliares.
|  |  |  | 1/2 P Fab. Lad. Perforado | 2 |  | 227.01 |  | 454.02
|  |  |  | 1/2 P Fab. Lad. Hueco doble | 2 |  | 45.38 |  | 90.76
|  |  |  | P1-Semidirecto seco | 1 |  | 438.02 |  | 438.02
|  |  |  | P2-Semidirecto panelado | 1 |  | 65.56 |  | 65.56
|  |  |  | P3-Semidirecto húmedo | 1 |  | 53.64 |  | 53.64
|  |  |  | P4-Autoportante rayos | 1 |  | 54.18 |  | 54.18
|  |  |  | P5-Autoportante seco | 1 |  | 13.45 |  | 13.45
|  |  |  | P6-Autoportante húmedo | 1 |  | 10.62 |  | 10.62
|  |  |  | P7-Autoportante blindado | 1 |  | 7.88 |  | 7.88
|  |  |  | P5*-Autoportante seco | 1 |  | 248.67 |  | 248.67
|  |  |  | P6*-Autoportante húmedo | 1 |  | 31.18 |  | 31.18
|  |  |  | P2*-Autoportante panelado | 1 |  | 24.34 |  | 24.34
[9 empty] | 02.29 | 1492.32 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.30 | Partida | m2 | AYUDAS ALBAÑ.LOCAL COMERCIAL | [6 empty] | 731.88 | 0 | 0
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire acondicionado, y telecomunicaciones, en local comercial, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
|  |  |  | sup util local | 1 | 731.88 | 1 | 1 | 731.88
[9 empty] | 02.30 | 731.88 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.31 | Partida | ud | APERTURA DE HUECO EN FORJADO PARA PASO DE INSTALACIONES | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Ud. de apertura de hueco en forjado para paso de instalaciones, bien de saneamiento de diámetro 110mm o 160mm, o para ascendente de clima a cubierta, en suelo de patio, incluyendo paso de forjado y remate de acabados e impermeabilizaciones que puedan encontrarse. Incluso formación de chimenea de remate. Totalmente terminado.
|  |  |  | paso de saneamiento entre baja y sotano | 8 |  |  |  | 8
[9 empty] | 02.31 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.32 | Partida | m2 | TABIQUE PALOMERO LHD 24X11,5X7 cm MORTERO M-5 | [6 empty] | 349.06 | 0 | 0
Tabicón aligerado de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | Cierre temporal fachada locales |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 10.03 |  | 3.6 | 36.11
[5 empty] | 1 | 5.04 |  | 3.6 | 18.14
[5 empty] | 1 | 4.95 |  | 3.6 | 17.82
[5 empty] | 1 | 19.96 |  | 3.65 | 72.85
[5 empty] | 1 | 24.36 |  | 3.65 | 88.91
[5 empty] | 1 | 20 |  | 3.65 | 73
[5 empty] | 1 | 11.57 |  | 3.65 | 42.23
[9 empty] | 02.32 | 349.06 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 02 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.01 | Partida | m2 | AISLAMIENTO TÉRMICO MW 85 mm | [6 empty] | 304.19 | 0 | 0
Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubrimiento de 85 mm de espesor, según UNE-EN 13162:2013, con una conductividad térmica de 0,035 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | AISLAMIENTO FACHADA CAMARA INTERIOR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | P5* Seco |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Fachada Dr Ramón y Cajal |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Gestion | 1 | 17.8 |  | 3.6 | 64.08
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 8.87 |  |  | 8.87
|  |  |  | Fachada Dr Creus |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 19.48 |  | 3.6 | 70.13
[5 empty] | 1 | 5.61 |  | 3.6 | 20.2
|  |  |  | Fachada Margarita Salas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 4.27 |  | 3.6 | 15.37
[5 empty] | 1 | 2.1 |  | 3.6 | 7.56
|  |  |  | Despacho enfermeria | 1 | 3.26 |  | 3.6 | 11.74
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 3.72 |  | 3.6 | 13.39
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 3.76 |  | 3.6 | 13.54
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 4.37 |  | 3.6 | 15.73
|  |  |  | Almacén sanitario | 1 | 2.24 |  | 3.6 | 8.06
|  |  |  | P6* Humedo |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vestuarios Pacientes | 1 | 2.73 |  | 3.6 | 9.83
[5 empty] | 1 | 2.68 |  | 3.6 | 9.65
|  |  |  | Hidroterapia | 1 | 3.25 |  | 3.6 | 11.7
|  |  |  | P2* Panelado |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 1 | 6.76 |  | 3.6 | 24.34
[9 empty] | 03.01 | 304.19 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.02 | Partida | m2 | AISLAMIENTO ISOVER ARENA BASIC 65 mm | [6 empty] | 433.26 | 0 | 0
Aislamiento térmico y acústico para particiones interiores, formado por lana mineral Isover Arena Basic o equivalente, constituido por paneles de lana mineral Arena, o equivalente, de 65 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.
|  |  |  | P4 | 1 |  | 10.19 |  | 10.19
|  |  |  | P5 | 1 |  | 13.45 |  | 13.45
|  |  |  | P6 | 1 |  | 10.62 |  | 10.62
|  |  |  | P7 | 1 |  | 7.88 |  | 7.88
|  |  |  | T1 | 1 |  | 129.09 |  | 129.09
|  |  |  | T2 | 1 |  | 54.29 |  | 54.29
|  |  |  | T3 | 1 |  | 17.93 |  | 17.93
|  |  |  | T4 | 1 |  | 81.55 |  | 81.55
|  |  |  | T5 | 1 |  | 54.08 |  | 54.08
|  |  |  | T6 | 1 |  | 54.18 |  | 54.18
[9 empty] | 03.02 | 433.26 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.03 | Partida | m2 | AISLAMIENTO ISOVER ARENA BASIC 40 mm | [6 empty] | 353.68 | 0 | 0
Suministro y colocación de aislamiento de paneles semirrígidos de lana de roca Isover Arena Basic o equivalente, no revestido en divisiones verticales, de 40 mm de espesor. Resistencia térmica 1,10 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,70 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes en los paneles. Medida toda la superficie a ejecutar. Según CTE DB-HR. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | T1 | 1 |  | 195.73 |  | 195.73
|  |  |  | T2 | 1 |  | 81.09 |  | 81.09
|  |  |  | T3 | 1 |  | 12.57 |  | 12.57
|  |  |  | T4 | 1 |  | 45.69 |  | 45.69
|  |  |  | T5 | 1 |  | 18.6 |  | 18.6
[9 empty] | 03.03 | 353.68 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.04 | Partida | m2 | IMPERM. BASE ACUOSA INT. BAÑOS, BUTECH | [6 empty] | 386.49 | 0 | 0
Impermeabilización de paramentos interiores en base acuosa Imperbox Manhattan de Butech, o equivalente, listo para su uso, elástico, de óptima trabajabilidad y gran capacidad adhesiva, para impermeabilizar baños y duchas.
|  |  |  | PARAMENTOS CUARTOS HUMEDOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Aseo personal 1 | 1 | 10.17 |  | 2.4 | 24.41
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Aseo personal 2 | 1 | 10.72 |  | 2.4 | 25.73
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Vestuario pacientes 1 | 1 | 17.87 |  | 2.4 | 42.89
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Vestuario pacientes 2 | 1 | 17.87 |  | 2.4 | 42.89
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Limpieza | 1 | 7.25 |  | 2.4 | 17.4
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Aseo m | 1 | 9.13 |  | 2.4 | 21.91
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Aseo f | 1 | 9.03 |  | 2.4 | 21.67
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Aseo gestión | 1 | 14.93 |  | 2.4 | 35.83
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Instalaciones | 1 | 23.18 |  | 3.6 | 83.45
[5 empty] | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Hidroterapia | 1 | 9.39 |  | 2.5 | 23.48
[5 empty] | -1 | 3.1 |  | 2.5 | -7.75
|  |  |  | IMPERM.SUELOS CUARTOS HUMEDOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Aseo personal 1 | 1 |  | 5.34 |  | 5.34
|  |  |  | Aseo personal 2 | 1 |  | 5.32 |  | 5.32
|  |  |  | Vestuario pacientes 1 | 1 |  | 11.17 |  | 11.17
|  |  |  | Vestuario pacientes 2 | 1 |  | 11.71 |  | 11.71
|  |  |  | Aseo m | 1 |  | 5.2 |  | 5.2
|  |  |  | Aseo f | 1 |  | 5.09 |  | 5.09
|  |  |  | Limpieza | 1 |  | 2.97 |  | 2.97
|  |  |  | Aseo gestión | 1 |  | 6.87 |  | 6.87
|  |  |  | Instalaciones | 1 |  | 14.97 |  | 14.97
|  |  |  | Hidroterapia | 1 |  | 4.84 |  | 4.84
[9 empty] | 03.04 | 386.49 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.05 | Partida | m | AISLAM. ACÚST. BAJANTES FONODAN BJ | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Instalación de aislamiento acústico a ruidos de bajantes a base de material mineral bicapa autoadhesivo de 4 mm. de espesor, Fonodan BJ, o equivalente, incluso parte proporcional de refuerzo en codos y entronques, totalmente instalado, con una atenuación aproximada de 17 dBA.
|  |  |  | BAJANTES | 15 | 3 |  |  | 45
0
[9 empty] | 03.05 | 45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.06 | Partida | m2 | AISLAMIENTO XPS 40 mm SUELO RC500 | [6 empty] | 420.06 | 0 | 0
Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 40 mm de espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,20 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | EN ZONAS SIN CAVITY |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala rehabilitación | 1 | 175.64 |  |  | 175.64
|  |  |  | Hidroterapia | 1 | 4.84 |  |  | 4.84
|  |  |  | cabina láser | 1 | 8.12 |  |  | 8.12
|  |  |  | cabina 2 | 1 | 6.75 |  |  | 6.75
|  |  |  | cabina 3 | 1 | 7.13 |  |  | 7.13
|  |  |  | cabina 4 | 1 | 8.32 |  |  | 8.32
|  |  |  | almacén | 1 | 3.62 |  |  | 3.62
|  |  |  | vest. pacientes 1 | 1 | 11.71 |  |  | 11.71
|  |  |  | vest. pacientes 2 | 1 | 11.71 |  |  | 11.71
|  |  |  | limpieza | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | dist. interno | 1 | 3.88 |  |  | 3.88
|  |  |  | aeo p1 | 1 | 5.34 |  |  | 5.34
|  |  |  | aseo p2 | 1 | 5.32 |  |  | 5.32
|  |  |  | acceso | 1 | 7.2 |  |  | 7.2
|  |  |  | vestíbulo 1 | 1 | 6.9 |  |  | 6.9
|  |  |  | admisión | 1 | 20.76 |  |  | 20.76
|  |  |  | espera | 1 | 26.89 |  |  | 26.89
|  |  |  | distribuidor asist. | 1 | 28.64 |  |  | 28.64
|  |  |  | yesos | 1 | 13.51 |  |  | 13.51
|  |  |  | rayos | 1 | 22.39 |  |  | 22.39
|  |  |  | despacho enfermería | 1 | 18.65 |  |  | 18.65
|  |  |  | archivo enfermería | 1 | 3.09 |  |  | 3.09
|  |  |  | consulta 1 | 1 | 16.68 |  |  | 16.68
[9 empty] | 03.06 | 420.06 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.07 | Partida | m2 | CAJÓN ACÚSTICO RA=58 dBA SOPREMA CON REGISTROS | [6 empty] | 84.03 | 0 | 0
Aislamiento acústico cajón en techo formado por estructura de chapa de acero galvanizado de 46 mm, sobre la que se atornilla dos placas de yeso laminar de 13 mm con una lámina sintética de aislamiento acústico autoadhesiva de base polimérica sin asfalto de 2.000 Kg/m3 de densidad de 7 Kg/m2 y 3,5 mm de espesor tipo Tecsound SY 70 entre placas; previa colocación de complejo insonorizante en forjado formado por un fieltro poroso de fibra téxtil y lámina sintética Tecsound, de un total de 7,6 Kg/m2 y 14 mm de espesor tipo Tecsound FT 75, anclado al forjado mediante cola de impacto y fijación mecánica de espiga de pvc tipo Fijación PT-H; anclaje del techo al forjado mediante amortiguadores; colocación de material absorbente tipo lana de roca de 50 mm de espesor y densidad 60 kg/m3 en la cámara de aire de espesor total 244 mm y nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo RA = 58 dBA. Incluso dos registros en cada cajón en función de la unidad de clima o ventilación forrada. Según plano de detalle e indicaciones de la DF.
|  |  |  | UE 1A | 1 | 2 | 3.2 |  | 6.4
[5 empty] | 2 | 2 |  | 0.5 | 2
[5 empty] | 1 |  | 3.2 | 0.5 | 1.6
|  |  |  | UE 2A | 1 | 2.55 | 1.95 |  | 4.97
[5 empty] | 2 | 2.55 |  | 0.6 | 3.06
[5 empty] | 1 |  | 1.95 | 0.6 | 1.17
|  |  |  | UE 3A | 1 | 4.9 | 2.4 |  | 11.76
[5 empty] | 2 | 4.9 |  | 0.6 | 5.88
[5 empty] | 1 |  | 2.4 | 0.6 | 1.44
|  |  |  | UE 2X1 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5
[5 empty] | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
[5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 2
|  |  |  | REC 1 | 1 | 3 | 2 |  | 6
[5 empty] | 2 |  | 2 | 1 | 4
[5 empty] | 1 | 3 |  | 1 | 3
|  |  |  | REC 2 | 1 | 2.5 | 2.5 |  | 6.25
[5 empty] | 3 | 2.5 |  | 1 | 7.5
|  |  |  | REC 3 | 1 | 4 | 2 |  | 8
[5 empty] | 2 | 4 |  | 0.5 | 4
[5 empty] | 2 |  | 2 | 0.5 | 2
[9 empty] | 03.07 | 84.03 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 03 | 1 | 0 | 0
04 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04A | Capítulo |  | PAVIMENTOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04A.01 | Partida | m2 | RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 | [6 empty] | 731.88 | 0 | 0
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.
|  |  |  | SUP. UTIL | 1 |  | 731.88 |  | 731.88
[9 empty] | 04A.01 | 731.88 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.04 | Partida | m2 | PAV. VINÍLICO DEPORTIVO INDOOR | [6 empty] | 205.98 | 0 | 0
Suministro y colocación de pavimento vinílico deportivo indoor multiusos, de 5 mm de espesor, formado por un complejo con superficie de vinilo plastificado, reforzado con una malla de fibra de vidrio, sobre una capa de espuma de alta densidad con estructura celular cerrada, suministrado en rollos, imitación madera de haya, peso 4 kg/m², altura de rebote de pelota según UNE-EN 12235 >= 90%, resistencia al fuego según UNE-EN 13501-1 Cfl-s1, con tratamiento fotorreticulado (antihumedad, antiquemaduras, deslizamiento controlado), fungiestático y bacteriostático, instalado sobre una base soporte sin riesgo de humedad ascendente (no incluida en este precio) y fijado con adhesivo de contacto. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.
|  |  |  | Rehabilitación | 1 |  | 175.65 |  | 175.65
|  |  |  | cabina laser | 1 |  | 8.13 |  | 8.13
|  |  |  | cabina 02 | 1 |  | 6.75 |  | 6.75
|  |  |  | cabina 03 | 1 |  | 7.13 |  | 7.13
|  |  |  | cabina 04 | 1 |  | 8.32 |  | 8.32
[9 empty] | 04A.04 | 205.98 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.05 | Partida | m2 | SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 33,3x33,3 cm. | [6 empty] | 38.72 | 0 | 0
Solado de gres porcelánico rectificado pulido (BIa- s/EN 176), en baldosas de 33,3x33,3 cm. color granito gris o azul, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco o equivalente, y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | Instalaciones | 1 |  | 14.98 |  | 14.98
|  |  |  | Rack | 1 |  | 6.53 |  | 6.53
|  |  |  | Acceso 2 | 1 |  | 5.09 |  | 5.09
|  |  |  | Almacén sanitario | 1 |  | 5.86 |  | 5.86
|  |  |  | Dist.aseos gest | 1 |  | 1.73 |  | 1.73
|  |  |  | Archivo gestión | 1 |  | 4.53 |  | 4.53
[9 empty] | 04A.05 | 38.72 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.06 | Partida | m2 | SOL.PORCELÁNICO TAU FIDENZA PEARL 75X75 cm | [6 empty] | 390.63 | 0 | 0
Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico, de baldosa de gres porcelánico del grupo TAU, Fidenza Pearl, o equivalente, color a ratificar por la DF en la presentación de muestra, rectificado y biselado de formato nominal de 75x75 cm. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Colocación del mallazo. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida. Piezas especiales cortadas en fábrica en zona de acceso al local, en la unión de piezas de distinto color.
|  |  |  | Admisión | 1 |  | 10.21 |  | 10.21
|  |  |  | Distr. asistencial | 1 |  | 42.16 |  | 42.16
[5 empty] | 1 |  | 13.59 |  | 13.59
|  |  |  | Sala yesos | 1 |  | 13.51 |  | 13.51
|  |  |  | Rayos | 1 |  | 20.57 |  | 20.57
|  |  |  | Enfermeria | 1 |  | 21.86 |  | 21.86
|  |  |  | Consulta 1 | 1 |  | 14.83 |  | 14.83
|  |  |  | Curas 1 y consulta 2 | 1 |  | 35.81 |  | 35.81
|  |  |  | Farmacia | 1 |  | 7.03 |  | 7.03
|  |  |  | Consulta 3, curas 2 y consulta4 | 1 |  | 46.55 |  | 46.55
|  |  |  | Espera 2 | 1 |  | 16.64 |  | 16.64
|  |  |  | Gestión | 1 |  | 101.11 |  | 101.11
|  |  |  | Despacho dirección | 1 |  | 16.26 |  | 16.26
|  |  |  | Sala reuniones | 1 |  | 15.81 |  | 15.81
|  |  |  | Despacho polivalente | 1 |  | 14.69 |  | 14.69
[9 empty] | 04A.06 | 390.63 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.07 | Partida | m2 | SOL.PORCELÁNICO TAU FIDENZA SILVER 75X75 cm | [6 empty] | 27.12 | 0 | 0
Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico, de baldosa de gres porcelánico del grupo TAU, Fidenza Silver, o equivalente, color a ratificar por la DF en la presentación de muestra, rectificado y biselado de formato nominal de 75x75 cm. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Colocación del mallazo. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida. Piezas especiales cortadas en fábrica en zona de acceso al local, en la unión de piezas de distinto color.
|  |  |  | vestíbulo admisión | 1 |  | 27.12 |  | 27.12
[9 empty] | 04A.07 | 27.12 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.08 | Partida | m2 | SOL.PORCELÁNICO KERABEN VERSE WHITE 60x60 cm | [6 empty] | 54.59 | 0 | 0
Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de baldosa de gres porcelánico, del grupo Keraben, modelo VERSE blanco, o equivalente, rectificado de formato nominal de 60x60 cm. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso , color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Colocación del mallazo. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida.
|  |  |  | Aseo/vest P1 | 1 |  | 5.33 |  | 5.33
|  |  |  | Aseo/vest P2 | 1 |  | 5.32 |  | 5.32
|  |  |  | Distr.interno | 1 |  | 3.89 |  | 3.89
|  |  |  | Vest. pacientes 1 | 1 |  | 11.18 |  | 11.18
|  |  |  | Vest. pacientes 2 | 1 |  | 11.72 |  | 11.72
|  |  |  | Aseo m | 1 |  | 5.2 |  | 5.2
|  |  |  | Aseo f | 1 |  | 5.1 |  | 5.1
|  |  |  | Aseo gestión | 1 |  | 6.85 |  | 6.85
[9 empty] | 04A.08 | 54.59 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.09 | Partida | m2 | SOL. GRANITO GRIS QUINTANA 60x60x3cm. ABUJARDADO | [6 empty] | 2.63 | 0 | 0
Solado de granito abujardado gris quintana en baldosas 60x30x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
|  |  |  | acceso 1 | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | acceso rehabilitación | 1 |  | 0.82 |  | 0.82
|  |  |  | acceso 2 | 1 |  | 0.81 |  | 0.81
[9 empty] | 04A.09 | 2.63 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.11 | Partida | m | PELDAÑO TAU FIDENZA 30x75 | [6 empty] | 7.6 | 0 | 0
Forrado de peldaño de gres Tau Fidenza, o equivalente, formado por huella Gradone Ranurado o equivalente, en piezas de 30x75 cm. y tabica de 15x75 cm., recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor o equivalente, y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida.
|  |  |  | instalaciones | 4 | 1 |  |  | 4
|  |  |  | acceso 2 | 3 | 1.2 |  |  | 3.6
[9 empty] | 04A.11 | 7.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.12 | Partida | m | PERFIL DE RODAPIE ENRASADO BAGLINOX R-860 100mm | [6 empty] | 72.82 | 0 | 0
Zócalo de aluminio Baglinox R-860 o equivalente, de 100x10 mm con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido sobre soportes, i/alisado y limpieza. Accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | vestíbulo admisión | 1 | 32.75 |  |  | 32.75
[5 empty] | -2 | 1.1 |  |  | -2.2
[5 empty] | -2 | 2.75 |  |  | -5.5
[5 empty] | -1 | 1.34 |  |  | -1.34
[5 empty] | -1 | 1.45 |  |  | -1.45
[5 empty] | -2 | 1 |  |  | -2
|  |  |  | admisión | 1 | 10.53 |  |  | 10.53
|  |  |  | distrib. asistencial | 1 | 54.08 |  |  | 54.08
[5 empty] | -7 | 1.1 |  |  | -7.7
[5 empty] | -1 | 1.35 |  |  | -1.35
[5 empty] | -3 | 1 |  |  | -3
[9 empty] | 04A.12 | 72.82 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.13 | Partida | m | JUNTA ESTRUCTURAL DE SOLADO EMAC NOVOJUNTA PRO METAL 30 | [6 empty] | 21.54 | 0 | 0
ML. Suministro e instalación de junta estructural de solado enrasada marca EMAC, modelo: Novojunta® Pro Metal 30, o equivalente, ancho de junta 30 mm, ancho visible 50 mm, fabricado como un conjunto de piezas de aluminio anodizado unidas mediante rótulas que permiten su movimiento en los tres ejes y preformado para juntas estructurales de hasta 50 mm en pavimentos cerámicos. Instalado de acuerdo a las indicaciones de fabricante, incluyendo adhesivo, utensilios de montaje y pequeño material necesario para su correcto acabado y entrega al cliente.
|  |  |  | JUNTA ESTRUCTURAL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 4.32 |  |  | 4.32
|  |  |  | Distribuidor asistencial | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Consulta 3 | 1 | 2.74 |  |  | 2.74
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 2.31 |  |  | 2.31
|  |  |  | Espera 2 | 1 | 2.38 |  |  | 2.38
[5 empty] | 1 | 1.34 |  |  | 1.34
|  |  |  | Gestión | 1 | 2.75 |  |  | 2.75
|  |  |  | Vestib.admision | 1 | 4.2 |  |  | 4.2
[9 empty] | 04A.13 | 21.54 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.14 | Partida | m | PERFIL METALICO CAMBIO PAVIMENTO EMAC NOVOSUELO | [6 empty] | 34.28 | 0 | 0
ML. Suministro e instalación de perfil metálico para cambio de pavimento marca EMAC, modelo: Novosuelo® acero inoxidable, o equivalente, fabricado con acero inoxidable, para espesor de solado de 15 mm. Instalado de acuerdo a las indicaciones de fabricante, incluyendo adhesivo, utensilios de montaje y pequeño material necesario para su correcto acabado y entrega al cliente.
|  |  |  | Distribuidor admisión | 1 | 8.7 |  |  | 8.7
[5 empty] | 1 | 2.75 |  |  | 2.75
[5 empty] | 2 | 0.92 |  |  | 1.84
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 2.75 |  |  | 2.75
|  |  |  | Aseos | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
[5 empty] | 2 | 0.92 |  |  | 1.84
|  |  |  | Almacén | 1 | 0.72 |  |  | 0.72
|  |  |  | Hidroterapia | 2 | 3.1 |  |  | 6.2
|  |  |  | Gestión | 3 | 1 |  |  | 3
[5 empty] | 1 | 0.72 |  |  | 0.72
[5 empty] | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  |  |  | Distrib. asistencial | 3 | 1.1 |  |  | 3.3
[5 empty] | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
[9 empty] | 04A.14 | 34.28 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.15 | Partida | m. | CANALETA TIPO ACKERMANN OKA | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Sistema de canalización abierto y registrable a ras de pavimento, tipo Ackermann OKA o equivalente, de 200x60mm, compuesto de canal de instalaión OKA W, unidad niveladora en altura, tabique separador, junta de soporte de tapa y tapa adaptadora. Instalada, incluyendo elementos de fijación.
|  |  |  | radiología | 1 | 10 |  |  | 10
[9 empty] | 04A.15 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.16 | Partida | m | RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm VYNAFLEX GE | [6 empty] | 124.45 | 0 | 0
Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pavimentos de vinilo GERFLOR VYNAFLEX, o equivalente. Medida de rodapié 80 mm de altura y espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabricante. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 86.05 |  |  | 86.05
[5 empty] | 1 | 1.84 |  |  | 1.84
[5 empty] | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
[5 empty] | -1 | 2.75 |  |  | -2.75
[5 empty] | -3 | 1 |  |  | -3
[5 empty] | -6 | 1.1 |  |  | -6.6
[5 empty] | 1 | 1.84 |  |  | 1.84
[5 empty] | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  |  |  | Cabinas |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 11.6 |  |  | 11.6
[5 empty] | 2 | 10.84 |  |  | 21.68
[5 empty] | 1 | 13.79 |  |  | 13.79
[5 empty] | -4 | 1.1 |  |  | -4.4
[9 empty] | 04A.16 | 124.45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.17 | Partida | m | RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 8x30cm | [6 empty] | 58.07 | 0 | 0
Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (BIa), de 8x30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en longitud realmente ejecutada.
|  |  |  | instalaciones | 1 | 18.27 |  |  | 18.27
[5 empty] | -1 | 1 |  |  | -1
[5 empty] | -1 | 0.7 |  |  | -0.7
[5 empty] | 1 | 2 |  |  | 2
|  |  |  | rack | 1 | 11.35 |  |  | 11.35
[5 empty] | -1 | 1 |  |  | -1
|  |  |  | distr. aseos | 1 | 5.34 |  |  | 5.34
[5 empty] | -1 | 0.9 |  |  | -0.9
|  |  |  | archivo gestión | 1 | 10.11 |  |  | 10.11
[5 empty] | -1 | 0.9 |  |  | -0.9
|  |  |  | acceso 2 | 1 | 10.88 |  |  | 10.88
[5 empty] | -3 | 1 |  |  | -3
[5 empty] | -2 | 0.6 |  |  | -1.2
|  |  |  | almacén sanitario | 1 | 9.82 |  |  | 9.82
[5 empty] | -1 | 1 |  |  | -1
[9 empty] | 04A.17 | 58.07 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04A.18 | Partida | m | RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO TAU 9x75 cm | [6 empty] | 268.49 | 0 | 0
Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado TAU Fidenza o equivalente, de 9x75 cm. color a elegir por la DF, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en longitud realmente ejecutada.
|  |  |  | gestión | 1 | 47.06 |  |  | 47.06
[5 empty] | 1 | 2 |  |  | 2
[5 empty] | 1 | 2.16 |  |  | 2.16
[5 empty] | -1 | 2.75 |  |  | -2.75
[5 empty] | -4 | 1 |  |  | -4
[5 empty] | -1 | 0.9 |  |  | -0.9
|  |  |  | VF02 | -2 | 1.57 |  |  | -3.14
|  |  |  | despacho polivalente | 1 | 15.91 |  |  | 15.91
[5 empty] | -1 | 1 |  |  | -1
|  |  |  | sala reuniones | 1 | 17.7 |  |  | 17.7
[5 empty] | -1 | 1 |  |  | -1
|  |  |  | VF02 | -1 | 1.57 |  |  | -1.57
|  |  |  | despacho dirección | 1 | 16.65 |  |  | 16.65
[5 empty] | -1 | 1 |  |  | -1
|  |  |  | VF02 | -1 | 1.57 |  |  | -1.57
|  |  |  | yesos | 1 | 16.12 |  |  | 16.12
[5 empty] | -1 | 1.1 |  |  | -1.1
|  |  |  | rayos | 1 | 26.12 |  |  | 26.12
[5 empty] | -1 | 1.35 |  |  | -1.35
|  |  |  | enfermería | 1 | 27.25 |  |  | 27.25
[5 empty] | -1 | 1 |  |  | -1
|  |  |  | consulta 1 | 1 | 16.84 |  |  | 16.84
[5 empty] | -2 | 1.1 |  |  | -2.2
|  |  |  | curas 1 | 1 | 16.84 |  |  | 16.84
[5 empty] | -2 | 1.1 |  |  | -2.2
|  |  |  | consulta 2 | 1 | 18.01 |  |  | 18.01
[5 empty] | -2 | 1.1 |  |  | -2.2
|  |  |  | farmacia | 1 | 11.1 |  |  | 11.1
[5 empty] | 1 | 2 |  |  | 2
[5 empty] | -1 | 1 |  |  | -1
|  |  |  | consulta 3 | 1 | 17.17 |  |  | 17.17
[5 empty] | -2 | 1.1 |  |  | -2.2
|  |  |  | curas 2 | 1 | 16.44 |  |  | 16.44
[5 empty] | -2 | 1.1 |  |  | -2.2
|  |  |  | consulta 3 | 1 | 19.7 |  |  | 19.7
[5 empty] | -2 | 1.1 |  |  | -2.2
|  |  |  | Zanquín escaleras |  |  |  |  | 0
|  |  |  | instalaciones | 2 | 4 |  |  | 8
|  |  |  | acceso 2 | 2 | 3 |  |  | 6
[9 empty] | 04A.18 | 268.49 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 04A | 1 | 0 | 0
04B | Capítulo |  | ALICATADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04B.01 | Partida | m2 | ALIC. PORC. RECT. KERABEN VERSE BLANCO 30X90 | [6 empty] | 132.65 | 0 | 0
Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado Keraben Verse blanco 30x60 cm (BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), o equivalente, recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | Vestuario pacientes 1 | 1 | 7.18 |  | 2.5 | 17.95
[5 empty] | 1 | 7.58 |  | 2.5 | 18.95
|  |  |  | PC01 | -3 | 1.1 |  | 2.1 | -6.93
|  |  |  | Vestuario pacientes 2 | 1 | 7.18 |  | 2.5 | 17.95
[5 empty] | 1 | 7.49 |  | 2.5 | 18.73
[5 empty] | -3 | 1.1 |  | 2.1 | -6.93
|  |  |  | Aseo P1 | 1 | 6.98 |  | 2.5 | 17.45
[5 empty] | 1 | 5.62 |  | 2.5 | 14.05
|  |  |  | PC02 | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | PT04 | -2 | 0.87 |  | 2.1 | -3.65
|  |  |  | Aseo P2 | 1 | 5.83 |  | 2.5 | 14.58
[5 empty] | 1 | 5.6 |  | 2.5 | 14
|  |  |  | PC02 | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | PT04 | -2 | 0.87 |  | 2.1 | -3.65
|  |  |  | Aseo f | 1 | 6.84 |  | 2.5 | 17.1
|  |  |  | Aseo m | -1 | 6.94 |  | 2.5 | -17.35
|  |  |  | PC01 | -2 | 1.1 |  | 2.1 | -4.62
|  |  |  | Aseo gestión | 1 | 5.45 |  | 2.5 | 13.63
[5 empty] | 2 | 5 |  | 2.5 | 25
|  |  |  | PC02 | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | PT04 | -4 | 0.87 |  | 2.1 | -7.31
[9 empty] | 04B.01 | 132.65 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04B.02 | Partida | m2 | ALIC. PORC. RECT. KERABEN VERSE CONCEPT BLANCO 30x90 | [6 empty] | 59.38 | 0 | 0
Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado Keraben Verse Concept blanco 30x60 cm(BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), o equivalente, recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | Vestuario pacientes 1 | 1 | 2.22 |  | 2.5 | 5.55
[5 empty] | 1 | 2.35 |  | 2.5 | 5.88
|  |  |  | Vestuario pacientes 2 | 1 | 2.3 |  | 2.5 | 5.75
[5 empty] | 1 | 2.35 |  | 2.5 | 5.88
|  |  |  | Aseo P1 | 1 | 1 |  | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Aseo P2 | 1 | 2 |  | 2.5 | 5
|  |  |  | Aseo f | 1 | 2.19 |  | 2.5 | 5.48
|  |  |  | Aseo m | 1 | 2.19 |  | 2.5 | 5.48
|  |  |  | Aseo gestión | 1 | 2.3 |  | 2.5 | 5.75
|  |  |  | Hidroterapia | 1 | 6.09 |  | 2.5 | 15.23
|  |  |  | UG04 | -1 | 1.56 |  | 2 | -3.12
[9 empty] | 04B.02 | 59.38 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04B.03 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 30x30cm.REC.MORT. | [6 empty] | 16.18 | 0 | 0
Alicatado con azulejo blanco 30x30 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
|  |  |  | limpieza | 1 | 7.25 |  | 2.5 | 18.13
|  |  |  | PT01 | -1 | 0.93 |  | 2.1 | -1.95
[9 empty] | 04B.03 | 16.18 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04B.04 | Partida | m | PERFIL METALICO REMATE ARISTAS EMAC NOVOPARED | [6 empty] | 15 | 0 | 0
ML. Suministro e instalación de perfil metálico para remate de aristas en esquinas marca EMAC, modelo: Novopared® en acero inoxidable, o equivalente, fabricado en acero inoxidable AISI 304, para espesor de revestimiento 8/15mm. Instalado de acuerdo a las indicaciones de fabricante, incluyendo adhesivo, utensilios de montaje y pequeño material necesario para su correcto acabado y entrega al cliente. Totalmente instalado
|  |  |  | Vestuario pacientes 1 | 2 |  |  | 2.5 | 5
|  |  |  | Vestuario pacientes 2 | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Aseo P1 | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Aseo P2 | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Hidroterapia | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
[9 empty] | 04B.04 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 04B | 1 | 0 | 0
04C | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS INTERIORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04C.01 | Partida | m2 | REV.FIBRA DE VIDRIO SYSTEXX PREMIUM 073 - PINT.PLÁST. | [6 empty] | 393.61 | 0 | 0
Revestimiento mural tejido decorativo de fibra de vidrio texturglas - SYSTEXX PREMIUM 060 de Vitrulan o equivalente- pre-encolado, con clasificación reacción al fuego B, S1-d0 según norma UNE EN 13501-1:2002, imputrescible, con certificado ecológico para productos textiles Öko-Tex Standard 100 y con sello de garantía 30 años TÜ V NORD, con un peso de 220gr/m2. Imprimación de la superficie, plastecido de golpes, colocación del tejido a falta de terminar con dos manos de pintura.
|  |  |  | r1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Rehabilitación |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 89.43 |  | 3.5 | 313.01
[5 empty] | 1 | 3 |  | 3.5 | 10.5
[5 empty] | 1 | 2.2 |  | 3.5 | 7.7
[5 empty] | 1 | 1.84 |  | 3.5 | 6.44
[5 empty] | 1 | 0.8 |  | 0.38 | 0.3
[5 empty] | 1 | 0.9 |  | 0.38 | 0.34
[5 empty] | 1 | 1.2 |  | 0.38 | 0.46
|  |  |  | PA03 | -1 | 2.75 |  | 2.12 | -5.83
|  |  |  | PC01 | -10 | 1.07 |  | 2.1 | -22.47
|  |  |  | PC02 | -1 | 0.97 |  | 2.1 | -2.04
|  |  |  | PT04 | -1 | 0.87 |  | 2.1 | -1.83
|  |  |  | UG01 | -4 | 3.38 |  | 2 | -27.04
|  |  |  | UG02 | -2 | 4.16 |  | 2 | -16.64
|  |  |  | UG03 | -1 | 2.08 |  | 2 | -4.16
|  |  |  | UG04 | -1 | 1.56 |  | 2 | -3.12
|  |  |  | PM01 | -1 | 1 |  | 2.1 | -2.1
|  |  |  | Cabinas | 1 | 13.79 |  | 2.5 | 34.48
[5 empty] | 2 | 10.84 |  | 2.5 | 54.2
[5 empty] | 1 | 11.61 |  | 2.5 | 29.03
|  |  |  | Distr.interno | 1 | 8.95 |  | 2.5 | 22.38
[9 empty] | 04C.01 | 393.61 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04C.02 | Partida | m2 | CHAPADO INTERIOR DE TRESPA VIRTUON O SIMILAR FIJACION OCULTA | [6 empty] | 152.97 | 0 | 0
Suministro y montaje de trasdosado directo realizado con placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Virtuon FR "TRESPA" o equivalente, de 900x2000x10 mm, acabado y textura a elegir por DF colocadas adheridas sobre tabique de yeso laminado. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de los perfiles auxiliares; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Completamente instalado. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida.
|  |  |  | r2a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 1 | 13 |  | 2 | 26
[5 empty] | 1 | 0.53 |  | 2 | 1.06
[5 empty] | 1 | 4.02 |  | 2 | 8.04
[5 empty] | 1 | 4.47 |  | 2 | 8.94
[5 empty] | 1 | 8.53 |  | 2 | 17.06
|  |  |  | VE01 | -1 | 3.12 |  | 1.85 | -5.77
|  |  |  | PT01 | -2 | 0.82 |  | 2 | -3.28
|  |  |  | r2b |  |  |  |  | 0
|  |  |  | distrib.asistencial | 1 | 50.45 |  | 2 | 100.9
[5 empty] | 1 | 2.4 |  | 2 | 4.8
|  |  |  | PT01 | -3 | 0.82 |  | 2 | -4.92
|  |  |  | PT02 | -7 | 0.92 |  | 2 | -12.88
|  |  |  | PB01 | -1 | 1.21 |  | 2 | -2.42
|  |  |  | sobre imagen impresa1 | 1 | 15.44 |  |  | 15.44
[9 empty] | 04C.02 | 152.97 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04C.03 | Partida | m2 | REVESTIIMIENTO MURAL CON PAPEL TEXTIL VESCOM HAUKI | [6 empty] | 43.63 | 0 | 0
Suministro y colocación de revestimiento ligero mediante tiras de papel vinílico marca VESCOM modelo HAUKI o equivalente, color a elegir por la DF, fijadas con adhesivo VESCOM o equivalente, siguiendo indicaciones del fabricante para el tipo de revestimiento y la superficie a aplicar, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores y puertas, reacción al fuego mínima C-s2,d0 en cumplimiento CTE. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, canteados de puertas, cortes del material y remates perimetrales.
|  |  |  | r3 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 1 | 2.71 |  | 2.5 | 6.78
|  |  |  | Gestión | 1 | 8.65 |  | 2.5 | 21.63
|  |  |  | Despachos | 2 | 5.13 |  |  | 10.26
[5 empty] | 1 | 4.96 |  |  | 4.96
[9 empty] | 04C.03 | 43.63 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04C.04 | Partida | m2 | REV.FIBRA DE VIDRIO SYSTEXX PREMIUM 060 - PINT.PLÁST. | [6 empty] | 638.97 | 0 | 0
Revestimiento mural tejido decorativo de fibra de vidrio texturglas - SYSTEXX PREMIUM 060 de Vitrulan o equivalente- pre-encolado, con clasificación reacción al fuego B, S1-d0 según norma UNE EN 13501-1:2002, imputrescible, con certificado ecológico para productos textiles Öko-Tex Standard 100 y con sello de garantía 30 años TÜ V NORD, con un peso de 220gr/m2. Imprimación de la superficie, plastecido de golpes, colocación del tejido a falta de terminar con dos manos de pintura.
|  |  |  | r4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Gestión | 1 | 12.6 |  | 2.5 | 31.5
[5 empty] | 1 | 3.21 |  | 2.5 | 8.03
[5 empty] | 1 | 16.92 |  | 2.5 | 42.3
[5 empty] | 1 | 2.16 |  | 2.5 | 5.4
[5 empty] | 1 | 2 |  | 2.5 | 5
|  |  |  | Despachos | 1 | 8.45 |  | 2.5 | 21.13
[5 empty] | 1 | 1.5 |  | 2.5 | 3.75
[5 empty] | 1 | 8.61 |  | 2.5 | 21.53
[5 empty] | 1 | 2.38 |  | 2.5 | 5.95
[5 empty] | 1 | 10.95 |  | 2.5 | 27.38
|  |  |  | distr. aseos | 1 | 5.34 |  | 2.5 | 13.35
|  |  |  | VE01 | -2 | 3.12 |  | 1.85 | -11.54
|  |  |  | PT03 | -7 | 0.97 |  | 2.1 | -14.26
|  |  |  | PT04 | -3 | 0.87 |  | 2.1 | -5.48
|  |  |  | PC02 | -1 | 0.97 |  | 2.1 | -2.04
|  |  |  | Consultas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala yesos | 1 | 16.12 |  | 2.7 | 43.52
|  |  |  | Rayos | 1 | 18.78 |  | 2.7 | 50.71
[5 empty] | 1 | 9.71 |  | 2.7 | 26.22
|  |  |  | Desp. enfermeria | 1 | 21.77 |  | 2.7 | 58.78
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 16.84 |  | 2.7 | 45.47
|  |  |  | Curas1 | 1 | 16.84 |  | 2.7 | 45.47
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 18.01 |  | 2.7 | 48.63
|  |  |  | Acceso 2 | 2 |  | 14.61 |  | 29.22
[5 empty] | 1 | 1.2 |  | 2.5 | 3
[5 empty] | 1 | 1.2 |  | 3.1 | 3.72
|  |  |  | Consulta 3 | 1 | 17.17 |  | 2.7 | 46.36
|  |  |  | Consulta 4 | 1 | 19.7 |  | 2.7 | 53.19
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 16.43 |  | 2.7 | 44.36
|  |  |  | PT01 | -2 | 0.93 |  | 2.1 | -3.91
|  |  |  | PT02 | -7 | 1.03 |  | 2.1 | -15.14
|  |  |  | PT03 | -1 | 0.97 |  | 2.1 | -2.04
|  |  |  | PT04 | -1 | 0.87 |  | 2.1 | -1.83
|  |  |  | PB01 | -1 | 1.35 |  | 2.1 | -2.84
|  |  |  | PB02 | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
|  |  |  | VB01 | -2 | 1 |  | 0.8 | -1.6
|  |  |  | PC01 | -8 | 1.07 |  | 2.1 | -17.98
|  |  |  | VE02 | -1 |  |  |  | -1
|  |  |  | VE03 | -1 |  |  |  | -1
|  |  |  | VE04 | -1 |  |  |  | -1
|  |  |  | VE05 | -1 |  |  |  | -1
|  |  |  | PM01 | -1 |  |  |  | -1
|  |  |  | Acceso 1 | 1 | 11.65 |  | 0.4 | 4.66
|  |  |  | Admisión | 1 | 19.82 |  | 0.6 | 11.89
[5 empty] | 1 | 2.16 |  | 0.4 | 0.86
[5 empty] | 1 | 2 |  | 0.4 | 0.8
[5 empty] | 1 | 7.6 |  | 0.6 | 4.56
[5 empty] | 1 | 5 |  | 0.4 | 2
|  |  |  | Distrib. asistencial | 1 | 55.54 |  | 0.4 | 22.22
|  |  |  | VE01 | -1 | 3.12 |  | 0.4 | -1.25
|  |  |  | PA02 | -2 | 4.12 |  | 0.4 | -3.3
[9 empty] | 04C.04 | 638.97 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04C.05 | Partida | m2 | REV.MURAL CON PAPEL VINILICO IMPRESO MATE C/IMAGEN PERSONALIZADA | [6 empty] | 15.44 | 0 | 0
Suministro y colocación de revestimiento mural con papel vinílico mate impreso con imagen suministrada por la propiedad, en rollos, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre paramento, i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado y terminado.
|  |  |  | r2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Espera asistencial | 1 | 3.19 |  | 2.7 | 8.61
[5 empty] | 1 | 2.53 |  | 2.7 | 6.83
[9 empty] | 04C.05 | 15.44 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04C.06 | Partida | m | PERFIL METALICO REMATE ARISTAS EMAC NOVOPARED | [6 empty] | 16.8 | 0 | 0
ML. Suministro e instalación de perfil metálico para remate de aristas en esquinas marca EMAC, modelo: Novopared® en acero inoxidable, o equivalente, fabricado en acero inoxidable AISI 304, para espesor de revestimiento 8/15mm. Instalado de acuerdo a las indicaciones de fabricante, incluyendo adhesivo, utensilios de montaje y pequeño material necesario para su correcto acabado y entrega al cliente. Totalmente instalado
|  |  |  | remate vertical panelado |  |  |  |  | 0
|  |  |  | r2a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 6 |  |  | 2.1 | 12.6
|  |  |  | r2b |  |  |  |  | 0
|  |  |  | distrib.asistencial | 2 |  |  | 2.1 | 4.2
[9 empty] | 04C.06 | 16.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 04C | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 04 | 1 | 0 | 0
05 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
05.01 | Partida | m2 | FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 | [6 empty] | 142.97 | 0 | 0
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
|  |  |  | FT1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Distribuidor gestión | 1 |  | 21.75 |  | 21.75
[5 empty] | 1 |  | 7.62 |  | 7.62
[5 empty] | 1 |  | 6.91 |  | 6.91
[5 empty] | 1 |  | 25.31 |  | 25.31
|  |  |  | Rehabilitación | 1 |  | 13.81 |  | 13.81
|  |  |  | Distrib. asistencial | 1 |  | 28.65 |  | 28.65
|  |  |  | Espera 2 | 1 |  | 18.34 |  | 18.34
|  |  |  | Enfermería | 1 |  | 4.04 |  | 4.04
|  |  |  | Distrib. aseos gestión | 1 |  | 1.73 |  | 1.73
|  |  |  | Almacén gestión | 1 |  | 4.53 |  | 4.53
|  |  |  | Gestión | 1 |  | 10.28 |  | 10.28
[9 empty] | 05.01 | 142.97 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.01B | Partida | m2 | FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 TRASDOSADO REHABILITACION | [6 empty] | 162 | 0 | 0
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
|  |  |  | sala rehabilitación | 1 |  | 162 |  | 162
[9 empty] | 05.01B | 162 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.02 | Partida | m2 | FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 WA | [6 empty] | 3.1 | 0 | 0
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor resistente al agua (WA), colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
|  |  |  | Aseo gestion | 2 |  | 1.55 |  | 3.1
[9 empty] | 05.02 | 3.1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.03 | Partida | m2 | F.TECHO YESO ACUSTICO REGISTRABLE 60X60 TUNEZ YESIFORMA O SIMIL | [6 empty] | 206.7 | 0 | 0
Suministro y montaje de falso techo desmontable, de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Túnez o equivalente, semi perforada insonorizado de 600x600mm, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados a forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2m2. Totalmente terminado.
|  |  |  | FT3 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 1 |  | 2.16 |  | 2.16
|  |  |  | Recepción rehabilitación | 1 |  | 5.76 |  | 5.76
|  |  |  | Cabinas rehab | 3 |  | 4.32 |  | 12.96
[5 empty] | 1 |  | 3.24 |  | 3.24
|  |  |  | Yesos | 1 |  | 7.26 |  | 7.26
|  |  |  | Rayos | 1 |  | 8.64 |  | 8.64
[5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 0.72
[5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 1.44
|  |  |  | Enfermería | 1 |  | 10.08 |  | 10.08
|  |  |  | Consulta 1 | 1 |  | 10.8 |  | 10.8
|  |  |  | Curas 1 | 1 |  | 10.8 |  | 10.8
|  |  |  | Consulta 2 | 1 |  | 10.8 |  | 10.8
|  |  |  | Consulta 3 | 1 |  | 8.64 |  | 8.64
|  |  |  | Consulta 4 | 1 |  | 10.44 |  | 10.44
|  |  |  | Curas 2 | 1 |  | 8.64 |  | 8.64
|  |  |  | Gestión | 1 |  | 71.28 |  | 71.28
[5 empty] | -2 |  | 1.44 |  | -2.88
|  |  |  | Despachos | 3 |  | 8.64 |  | 25.92
[9 empty] | 05.03 | 206.7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.04 | Partida | m2 | FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x13 mm PERFIL V | [6 empty] | 28.53 | 0 | 0
Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 13 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | FT2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vest/aseo P1 | 1 |  | 1.44 |  | 1.44
[5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 0.72
|  |  |  | Vest/aseo P2 | 1 |  | 1.44 |  | 1.44
[5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 0.72
|  |  |  | Vest.pacientes 1 | 1 |  | 2.88 |  | 2.88
[5 empty] | 1 |  | 3.24 |  | 3.24
|  |  |  | Vest.pacientes 2 | 2 |  | 3.24 |  | 6.48
|  |  |  | Aseo m | 1 |  | 3.24 |  | 3.24
|  |  |  | Aseo f | 1 |  | 3.24 |  | 3.24
|  |  |  | Limpieza | 1 |  | 2.97 |  | 2.97
|  |  |  | Aseo gestión | 1 |  | 2.16 |  | 2.16
[9 empty] | 05.04 | 28.53 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.05 | Partida | m2 | FALSO TECHO REGISTRABLE LANA MINERAL 600x600x15 mm | [6 empty] | 12.24 | 0 | 0
Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 34 dB, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 15 mm de espesor de la placa, lateral de borde recto; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | FT0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Distrib. interno | 1 |  | 1.44 |  | 1.44
|  |  |  | Almacén | 1 |  | 1.08 |  | 1.08
|  |  |  | Archivo enfermería | 1 |  | 1.08 |  | 1.08
|  |  |  | Acceso 2 | 1 |  | 2.16 |  | 2.16
|  |  |  | Farmacia | 1 |  | 3.6 |  | 3.6
|  |  |  | Rack | 1 |  | 2.88 |  | 2.88
[9 empty] | 05.05 | 12.24 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.06 | Partida | m | CANDILEJA PERIMETRAL YESO LAM. | [6 empty] | 94.36 | 0 | 0
Candileja de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho y 70 cm de desarrollo, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
|  |  |  | Rehabilitación | 1 | 14.35 |  |  | 14.35
|  |  |  | Admisión | 1 | 5.05 |  |  | 5.05
[5 empty] | 1 | 13.8 |  |  | 13.8
|  |  |  | Distrib. asistencial | 1 | 40 |  |  | 40
|  |  |  | Espera 2 | 1 | 9.77 |  |  | 9.77
|  |  |  | Gestión | 1 | 11.39 |  |  | 11.39
[9 empty] | 05.06 | 94.36 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.07 | Partida | m | FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. 70cm | [6 empty] | 389.93 | 0 | 0
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 70 cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 67 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
|  |  |  | TECHO REGISTRABLE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Admisión | 1 | 9.32 |  |  | 9.32
[5 empty] | 1 | 8.7 |  |  | 8.7
[5 empty] | 1 | 2.75 |  |  | 2.75
|  |  |  | Recep. rehabilitación | 1 | 13.07 |  |  | 13.07
|  |  |  | Cabinas rehab. | 1 | 11.61 |  |  | 11.61
[5 empty] | 2 | 10.84 |  |  | 21.68
[5 empty] | 1 | 11.69 |  |  | 11.69
|  |  |  | Yesos | 1 | 16.12 |  |  | 16.12
|  |  |  | Rayos | 1 | 14.51 |  |  | 14.51
[5 empty] | 1 | 6 |  |  | 6
[5 empty] | 1 | 9.68 |  |  | 9.68
|  |  |  | Enfermería | 1 | 15.86 |  |  | 15.86
[5 empty] | 1 | 7.28 |  |  | 7.28
|  |  |  | Consulta 1 | 1 | 16.84 |  |  | 16.84
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 16.84 |  |  | 16.84
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 18.01 |  |  | 18.01
|  |  |  | Acceso 2 | 1 | 10.86 |  |  | 10.86
|  |  |  | Farmacia | 1 | 11.1 |  |  | 11.1
[5 empty] | 1 | 3.6 |  |  | 3.6
|  |  |  | Consulta 3 | 1 | 17.17 |  |  | 17.17
|  |  |  | Consulta 4 | 1 | 19.7 |  |  | 19.7
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 16.43 |  |  | 16.43
|  |  |  | Gestión | 1 | 39.9 |  |  | 39.9
[5 empty] | 2 | 4.8 |  |  | 9.6
|  |  |  | Despachos | 1 | 15.91 |  |  | 15.91
[5 empty] | 1 | 17.7 |  |  | 17.7
[5 empty] | 1 | 16.65 |  |  | 16.65
|  |  |  | Rack | 1 | 11.35 |  |  | 11.35
[9 empty] | 05.07 | 389.93 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.07N | Partida | m | FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.WA 70cm | [6 empty] | 91.51 | 0 | 0
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 70 cm. de ancho con placas de yeso laminado (N) o resistentes al agua (WA), colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 67 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
|  |  |  | TECHO REGISTRABLE WA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vest/aseo P1 | 1 |  | 7.97 |  | 7.97
[5 empty] | 1 |  | 5.62 |  | 5.62
|  |  |  | Vest/aseo P2 | 1 |  | 7.82 |  | 7.82
[5 empty] | 1 |  | 5.55 |  | 5.55
|  |  |  | Vest.pacientes 1 | 1 |  | 9.53 |  | 9.53
[5 empty] | 1 |  | 9.79 |  | 9.79
|  |  |  | Vest.pacientes 2 | 1 |  | 9.53 |  | 9.53
[5 empty] | 1 |  | 9.79 |  | 9.79
|  |  |  | Aseo m | 1 |  | 9.13 |  | 9.13
|  |  |  | Aseo f | 1 |  | 9.03 |  | 9.03
|  |  |  | Aseo gestión | 1 |  | 7.75 |  | 7.75
[9 empty] | 05.07N | 91.51 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.08 | Partida | u | TRAMPILLA REGISTRO 600x600x12,5 mm | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | 05.08 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.09 | Partida | u | TRAMPILLA REGISTRO 1000x1000x12,5 mm | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Trampilla de registro de 1000x1000x12,5 mm, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 8 |  |  |  | 8
[9 empty] | 05.09 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.10 | Partida | u | ISLA ACÚSTICA SOLO RECTANGLE AKUTEX FT 2400x1200x40 mm | [6 empty] | 22 | 0 | 0
Suministro y montaje isla acústica ECOPHON SOLO RECTANGLE 2400x1200 mm y 40 mm de espesor, o equivalente, fabricada con lana de vidrio conteniendo el 70% de material reciclado Post Consumer. Superficie vista y posterior con revestimiento AKUTEX FT de color de la colección AKUTEX FT o equivalente, a definir por la D.F. que permite su limpieza en húmedo. Cantos rectos y pintados. Producto ensayado según ISO 16000 de determinación de VOC, cumpliendo los requisitos de la Clase A según Décret no 2011-321 francés. Montaje mediante cable de acero y cuelgue de Ecophon Connect, de acuerdo al diagrama de instalación que recomienda Ecophon, debido a su formato y sistema de fijación. El valor Aeq promedio de las frecuencias 500Hz, 1000 Hz y 2000 Hz es 4.13 m2sabin (con O.d.s. de 400 mm) según norma EN ISO 354. Clasificación reacción al fuego A2-s1,d0 según norma EN 13501-1. Cuenta con EPD según ISO 14025/EN 15804. Incluye piezas de conexión y cuelgue.
|  |  |  | sala rehabilitación | 1 | 22 |  |  | 22
[9 empty] | 05.10 | 22 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.11 | Partida | u | ISLA ACÚSTICA SOLO SQUARE AKUTEX FT 1200x1200x40 mm | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y montaje isla acústica ECOPHON SOLO SQUARE 1200x1200 mm y 40 mm de espesor, o equivalente, fabricada con lana de vidrio conteniendo el 70% de material reciclado Post Consumer. Superficie vista y posterior con revestimiento AKUTEX FT de color de la colección AKUTEX FT, o equivalente, a definir por la D.F. que permite su limpieza en húmedo. Cantos rectos y pintados. Producto ensayado según ISO 16000 de determinación de VOC, cumpliendo los requisitos de la Clase A según Décret no 2011-321 francés. Montaje mediante cable de acero y cuelgue de Ecophon Connect, de acuerdo al diagrama de instalación que recomienda Ecophon, debido a su formato y sistema de fijación. El valor Aeq promedio de las frecuencias 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz es 2,27 m2sabin (con O.d.s. de 400 mm) según norma EN ISO 354. Clasificación reacción al fuego A2-s1,d0 según norma EN 13501-1. Cuenta con EPD según ISO 14025/EN 15804. Incluye piezas de conexión y cuelgue.
|  |  |  | sala rehabilitación | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | 05.11 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 05 | 1 | 0 | 0
06 | Capítulo |  | CARPINTERÍA DE MADERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
06.01 | Partida | ud | PUERTA PASO LISA ENRASADA HPL 825x2100 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Puerta de paso ciega enrasada, lisa, abatible,hoja sandwich de formado por puerta lisa de DM recubierta por laminado de HPL de 6 mm, bastidor perimetral de resinas macizo perfilado y aislante de poliestireno en el interior, bastidor perimetral de resinas macizo perfilado y aislante de poliestireno en el interior, de dimensiones 825x2100 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., enrasada en panelado de paneles HPL y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Tendrá el escudo cuadrado y cerradura amaestreada.
|  |  |  | PT01 | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | 06.01 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.02 | Partida | ud | PUERTA PASO LISA ENRASADA HPL 925x2100 | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Puerta de paso ciega enrasada, lisa, abatible,hoja sandwich de formado por puerta lisa de DM recubierta por laminado de HPL de 6mm, bastidor perimetral de resinas macizo perfilado y aislante de poliestireno en el interior, de dimensiones 925x2100 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., enrasada en panelado de paneles HPL y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Tendrá el escudo cuadrado y cerradura amaestreada.
|  |  |  | PT02 | 7 |  |  |  | 7
[9 empty] | 06.02 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.03 | Partida | ud | PUERTA PASO LISA HPL 825x2100 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, acabada en laminado de HPL, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM de 70x30 mm recubierto de laminado de HPL de 6 mm, tapajuntas lisos de DM 70x10 mm. recubierto de laminado de HPL de 6 mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Con llave maestreada. Todas con escudo circular.
|  |  |  | PT03 | 6 |  |  |  | 6
[9 empty] | 06.03 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.04 | Partida | ud | PUERTA PASO LISA HPL 725x2030 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, acabada en laminado de HPL, de dimensiones 725x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM de 70x30 mm recubierto de laminado de HPL de 6 mm, tapajuntas lisos de DM 70x10 mm. recubierto de laminado de HPL de 6mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Cuatro unidades con condena y dos unidades con llave maestreada.
|  |  |  | PT04 | 8 |  |  |  | 8
[9 empty] | 06.04 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.05 | Partida | ud | P.P.LISA CORR.HPL 925x2030 mm. | [6 empty] | 14 | 0 | 0
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 925x2030 mm, lisa, formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL) de 6 mm, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto 70x30 mm.,rechapado de pino canteado HPL de 6 mm., tapajuntas de HPL de 6mm 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso casetones para empotrar en tabique y recibido en el mismo. Con tirador adaptado. Seis unidades con condena.
|  |  |  | PC01 | 14 |  |  |  | 14
[9 empty] | 06.05 | 14 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.06 | Partida | ud | P.P.LISA CORR.HPL 825x2030 mm. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 825x2030 mm, lisa, formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL) de 6mm., incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de pino canteado HPL de 6 mm. 70x30 mm., tapajuntas de HPL de 6 mm. 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso casetone para empotrar en tabique y recibido en el mismo. Con cerradura maestreada.
|  |  |  | PC02 | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 06.06 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.07 | Partida | ud | PUERTA RADIOLÓGICA 38 dBA ENRASADA HPL 2H | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puerta de entrada acústica y radiológicados de 2 hojas, de 2030x1210 mm. Compuestas por 2 hojas hoja sandwich formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL) de 6mm, bastidor perimetral de resinas macizo perfilado y aislante de poliestireno en el interior cada una, emplomada para blindaje de rayos x con 2mm de plomo, incluso uniones, precerco de pino. Todos los materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo. Con escudo cuadrado y cerradura maestreada.
|  |  |  | PB01 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.07 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.08 | Partida | ud | PUERTA RADIOLÓGICA 38 dBA ENRASADA HPL 1H | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 2030x725 mm. Compuestas por hoja lisa laminada HPL de 6mm., bastidor perimetral de resinas macizo perfilado y aislante de poliestireno en el interior cada una, emplomada para blindaje de rayos x con 2,5mm de plomo, incluso uniones, precerco de pino. Todos los materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo. Con escudo circular.
|  |  |  | PB control rayos 1 hoja | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.08 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.09 | Partida | m2 | CELOSÍA MADERA ROBLE | [6 empty] | 8.01 | 0 | 0
Celosía de madera de roble tratada con laser compuesta por listones verticales de sección 10x3cm, separados 6 cm entre ejes y listones horizontales inferior y superior de sección 8x4cm, anclada a paramentos según diseño facilitado por la D.F. Incluido montaje, totalmente terminada y con tratamientos superficiales necesarios.
|  |  |  | CL01 | 1 | 0.98 |  | 2.5 | 2.45
|  |  |  | CL02 | 1 | 2.06 |  | 2.7 | 5.56
[9 empty] | 06.09 | 8.01 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.10 | Partida | ud | FRENTE ARMARIO 2H HPL 80 cm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de armario de diez hojas y un fijo de 205 cm de altura de 50x3 cm, de tablero de MDF, hoja sandwich formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL) de 6 mm.,enrasadas con el panelado, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x45 mm; tapetas de HPL de 90x4 mm; tapajuntas de HPL de 90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de media caña de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montado y probado.
|  |  |  | AM01 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.10 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.11 | Partida | ud | FRENTE ARMARIO 2H HPL 90 cm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de armario de diez hojas y un fijo de 205 cm de altura de 50x3 cm, de tablero de MDF, hoja sandwich formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL) de 6 mm.,enrasadas con el panelado, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x45 mm; tapetas de HPL de 90x4 mm; tapajuntas de HPL de 90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de media caña de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montado y probado.
|  |  |  | AM02 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.11 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.12 | Partida | ud | FRENTE ARMARIO 2H HPL 120 cm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de armario de diez hojas y un fijo de 205 cm de altura de 50x3 cm, de tablero de MDF, hoja sandwich formado por placas laminadas compactas de alta presión (HPL) de 6 mm., enrasadas con el panelado, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x45 mm; tapetas de HPL de 90x4 mm; tapajuntas de HPL de 90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de media caña de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montado y probado.
|  |  |  | AM03 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.12 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.13 | Partida | m2 | FORRADO INTERIOR DE ARMARIO EMPOTRADO | [6 empty] | 7.03 | 0 | 0
Forrado interior de armario empotrado, realizado con tablero aglomerado de partículas, recubierto por ambas caras con melamina, acabado a elegir de 16 mm de espesor, adherido a los paramentos del interior del armario con adhesivo de caucho. Diseño interior a definir por la DF. Con baldas interiores, cajones y barras de colgar. Totalmente instalado y funcionando.
|  |  |  | AM01 | 1 | 0.94 | 2.12 |  | 1.99
|  |  |  | AM02 | 1 | 1.04 | 2.12 |  | 2.2
|  |  |  | AM03 | 1 | 1.34 | 2.12 |  | 2.84
[9 empty] | 06.13 | 7.03 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.14 | Partida | m | MUEBLE SALA DE CURAS | [6 empty] | 4.16 | 0 | 0
Suministro e instalación de mueble para sala de curas Mobiliario completo tipo cocina compuesto por muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes de formica acabado mate, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo) y cantos laminados, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo), con recubrimiento de formica acabado mate impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie de diseño fijados a los frentes.
|  |  |  | Curas 1 | 1 | 2.15 |  |  | 2.15
|  |  |  | Curas 2 | 1 | 1.41 |  |  | 1.41
|  |  |  | Consulta 2 | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
[9 empty] | 06.14 | 4.16 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.15 | Partida | m | MUEBLE SALA DE YESOS | [6 empty] | 3.16 | 0 | 0
Suministro e instalación de mueble para sala de yesos Mobiliario completo tipo cocina compuesto por muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes de formica acabado mate, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo) y cantos laminados, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo), con recubrimiento de formica acabado mate impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie de diseño fijados a los frentes.
|  |  |  | yesos | 1 | 3.16 |  |  | 3.16
[9 empty] | 06.15 | 3.16 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.16 | Partida | m2 | MUEBLE ADMISIÓN REHABILITACION | [6 empty] | 3.36 | 0 | 0
Suministro e instalación de mostrador adaptado en Admisión y rehabilitación - Conforme a planos de proyecto. Mobiliario realizado con acabado a elegir por la DF, núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo) y cantos laminados, cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie de diseño fijados a los frentes.
|  |  |  | AT01 | 1 | 2.8 | 1.2 |  | 3.36
[9 empty] | 06.16 | 3.36 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 06 | 1 | 0 | 0
07 | Capítulo |  | CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
07.01 | Partida | ud | PUERTA CORREDERA AUTOM. VIDRIO 1H MOV. Y 1H FIJA ENMARCADA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, enmarcada en todo su perímetro, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de una hoja deslizante de 100 cm de ancho y otra hoja fija de 50 cm y altura de 250cm (según diseño de la DF), compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Incluso cargaderos anclados a techo y recibido. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
|  |  |  | PA01 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 07.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.02B | Partida | ud | PUERTA CORREDERA AUTOM. VIDRIO 2H MOV. Y 2H FIJAS ENMARCADA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, enmarcada en todo su perímetro, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 81cm de ancho y dos hojas fijas de 125 cm y altura de 250cm (según diseño de la DF), compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Incluso cargaderos anclados a techo y recibido. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento
|  |  |  | PA02 | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 07.02B | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.03 | Partida | ud | P. AUTOM. RECTA 1 HOJA 1,20x2,12m. CON 1 H FIJA PERFIL SUP E INF | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Puerta automática de dimensión 1200x2120 mm. de una hoja corredera recta con perfil superior e inferior, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Incluso hoja lateral fija, con la misma perfilería y acristalamiento, con medidas entre 300mm y 1700mm de ancho y 2120 mm de altura. Incluye vidrios, carpinterías y piezas especiales. Incluso cargaderos anclados a techo,vinilo decorado y recibido. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).
|  |  |  | PA03 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | PA04 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 07.03 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.06 | Partida | m2 | VENTANA FIJA ESMALTADA BLINDAJE RAYOS X | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0
Ventana fija plomada para blindaje de rayos X ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno de 2 mm. de espesor y 40x40 mm. de sección,blindada con 2mm de plomo, junquillos de 15x15 mm. con bulones a presión, patillas para anclaje, i/corte, preparación y soldadura en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería.
|  |  |  | VB01 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.8
[9 empty] | 07.06 | 0.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.45 | Partida | ud | V.AL.LACADO COLOR PRACT.3H. R.P.T. 312x185cm | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, tres hojas fijas y otras tres oscilantes, conforme a descripción de planos, con apertura hacia el interior, dimensiones 3120x1850 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Totalmente instalada. Incluidos las tasas de ocupación de la vía pública y medios auxiliares.
|  |  |  | VE01 | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | 07.45 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.08 | Partida | m2 | VENT.AL.LACADO FIJO ESCAPARATE <4m2 R.P.T. | [6 empty] | 8.48 | 0 | 0
Suministro y colocación de carpintería de aluminio en color a elegir por la DF, con rotura de puente térmico, en ventanales fijos para acristalar en general menores a 4m2 de superficie, conforme UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011, compuesta por marco de aluminio acabado según DF montado y fijado mediante tornillería sobre precerco de acero galvanizado, incluso junquillo de fijación de vidrio, ambos equipados con juntas de estanqueidad EPDM. Incluso p.p. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluidos las tasas de ocupación de la vía pública.
|  |  |  | VE02 | 1 | 0.78 |  | 1.85 | 1.44
|  |  |  | VE03 | 1 | 2.36 |  | 1 | 2.36
|  |  |  | VE04 | 1 | 3.12 |  | 1 | 3.12
|  |  |  | VE05 | 1 | 1.56 |  | 1 | 1.56
[9 empty] | 07.08 | 8.48 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.07 | Partida | ud | VENTANA 1H. FIJA ALUM. 1,34x2,12 m. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ventana de una hoja fija de aluminio de 1,34x2,12 m. incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
|  |  |  | VF-01 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 07.07 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.10 | Partida | u | CIERRE ENRR.AUTOMÁTICO CELOSÍA LAMA LACAD.TROQUELADA 1,60x2,55 m | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cierre enrollable automático de 1.60x2.55 m de celosía de lama galvanizada troquelada, lacada en horno con ral metalizado a elegir por la DF, guías laterales de chapa de acero galvanizado, cajón recogedor, muelles de acero, ejes, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior de seguridad al suelo, caja de desbloqueo con llave, pulsador interior, equipo electrónico accionado a distancia, mando inalambrico, receptor, emisor monocanal y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (incluso recibido a muros, ayudas de albañilería y electricidad). Según NTE-FDC. Mecanismos automáticos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | PERSIANA EN ACCESO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CA01 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 07.10 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.12 | Partida | m2 | MAMPARA ACERO INOX. PARA ACRISTALAR | [6 empty] | 7.85 | 0 | 0
Suministro e instalación de tabique desmontable Movinord M82 CRISTAL de perfilería vista o equivalente, compuesto por módulo vidriero en su totalidad de hasta 2.400 mm. de ancho a ejes con dos vidrios de 1.200 mm. de ancho y espesor a definir de 8, 10 ó 12 mm. de espesor, unidos por una junta solapada de polimetacrilato de metilo PMMA. Espesor total del tabique 80 mm. Formado por estructura perimetral de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma europea EN 10.142-A1:1994. (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Los vidrios son 4+4, 5+5 ó 6+6 mm. unidos por una lamina de butiral. Los marcos, están anclados por un tapajuntas de acero pintado de 16 mm. de ancho. Desmontabilidad de vidrios independiente de la estructura por medio de junquillos perimetrales. Reinstalación e intercambiabilidad de módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad UNE EN ISO 9002 certificado por AENOR. Incluidos todos los elementos necesarios para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor autorizado por el fabricante.
|  |  |  | VF02 | 2 | 1.57 |  | 2.5 | 7.85
[9 empty] | 07.12 | 7.85 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.24 | Partida | m | BARANDILLA ACERO TUBO 50x4 mm T.50/6 h=90 cm | [6 empty] | 2.4 | 0 | 0
Barandilla, de 90 cm de altura, construida en acero laminado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm y pasamanos tubular de 50x4 mm, incluso anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados. Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería
|  |  |  | BR01 | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
[9 empty] | 07.24 | 2.4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.14 | Partida | m | PASAMANOS CHAPA PLEGADA DESARROLLO CHAPA 60CM | [6 empty] | 1.96 | 0 | 0
Pasamanos conformado con pliegues de chapa plegada de 3mm de espesor de acero laminado en frío, con desarrollo de 60 cm , conforme indicaciones de la DF. Incluso patillas soldadas para anclaje mecánico o soldado a soporte. Acabado en pintura oxirón, elaborada en taller y montaje en obra. Totalmente acabada y montada. Según plano de carpintería. Incluso recibido de carpintería.
|  |  |  | BR02 | 2 | 0.98 |  |  | 1.96
[9 empty] | 07.14 | 1.96 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.15 | Partida | m2 | BASTIDOR DE ACERO PARA ESPEJOS DE BAÑOS Y VESTUARIOS | [6 empty] | 24.21 | 0 | 0
Bastidor metálico para apoyo de espejos de baños y vestuarios con iluminación perimetral, anclado a pared y con espejo adherido , incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL. Totalmente instalado.
|  |  |  | ES01 | 1 | 5 |  | 2.4 | 12
|  |  |  | ES02 | 4 | 1.2 |  | 1.1 | 5.28
|  |  |  | ES03 | 4 | 1 |  | 1.1 | 4.4
|  |  |  | ES04 | 1 | 2.3 |  | 1.1 | 2.53
[9 empty] | 07.15 | 24.21 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.16 | Partida | m | CHAPA DINTEL HUECO 125x4 GALVANIZADO C/GOTERÓN REFUERZO L-60 DES | [6 empty] | 24.5 | 0 | 0
Dintel de hueco recto con goterón, formado por chapa galvanizada de 125 mm de ancho, 2 cm de goterón y 4 mm de espesor, reforzada con un angular L 60.6, pintado con pintura de minio de plomo, soldado a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | PM-01 | 2 | 1.5 |  |  | 3
|  |  |  | PA-01 | 1 | 2 |  |  | 2
|  |  |  | PA-02 | 1 | 4.5 |  |  | 4.5
|  |  |  | PA-03 | 2 | 3 |  |  | 6
|  |  |  | PA-04 | 1 | 2 |  |  | 2
|  |  |  | VF-01 | 1 | 1.7 |  |  | 1.7
|  |  |  | VF-02 | 2 | 1.9 |  |  | 3.8
|  |  |  | VB-01 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
[9 empty] | 07.16 | 24.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.17 | Partida | m | CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GALVANIZADO C/GOTERÓN REFUERZO 2L-100 A | [6 empty] | 50.7 | 0 | 0
Dintel de hueco recto con goterón, formado por chapa galvanizada de 250 mm de ancho, 2 cm de goterón y 4 mm de espesor, reforzada con dos perfiles L 100.10 pintado con pintura de minio de plomo, soldado a la chapa y colocado sobre apoyos de fábrica. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | ventanas ext. |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VE-01 | 4 | 3.35 |  |  | 13.4
|  |  |  | VE-02 | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
|  |  |  | VE-03 | 1 | 2.7 |  |  | 2.7
|  |  |  | VE-04 | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
|  |  |  | VE-05 | 1 | 1.9 |  |  | 1.9
|  |  |  | UG-01 | 4 | 3.7 |  |  | 14.8
|  |  |  | UG-02 | 2 | 4.5 |  |  | 9
|  |  |  | UG-03 | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  |  |  | UG-04 | 1 | 1.9 |  |  | 1.9
[9 empty] | 07.17 | 50.7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.04 | Partida | ud | PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Con barra antipánico y cerradura exterior.
|  |  |  | PM01 | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 07.04 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 07 | 1 | 0 | 0
08 | Capítulo |  | VIDRIERIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
08.01 | Partida | m2 | DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD Y SEGURIDAD | [6 empty] | 32.16 | 0 | 0
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), de color gris 6/14/4+4, conjunto formado por vidrio exterior templado de color gris 6 mm cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; espesor total 26 mm, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
|  |  |  | VE-01 | 4 | 3.2 |  | 1.85 | 23.68
|  |  |  | VE-02 | 1 | 0.78 |  | 1.85 | 1.44
|  |  |  | VE-03 | 1 | 2.36 |  | 1 | 2.36
|  |  |  | VE-04 | 1 | 3.12 |  | 1 | 3.12
|  |  |  | VE-05 | 1 | 1.56 |  | 1 | 1.56
[9 empty] | 08.01 | 32.16 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.02 | Partida | m2 | MIRALITE EVOLUTION 6mm. | [6 empty] | 24.21 | 0 | 0
Espejo plateado Miralite Evolution o equivalente, realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. o equivalente, plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
|  |  |  | ES-01 | 1 | 5 |  | 2.4 | 12
|  |  |  | ES-02 | 4 | 1.2 |  | 1.1 | 5.28
|  |  |  | ES-03 | 4 | 1 |  | 1.1 | 4.4
|  |  |  | ES-04 | 1 | 2.3 |  | 1.1 | 2.53
[9 empty] | 08.02 | 24.21 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.03 | Partida | m2 | VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 55.1 1B1 TRASLÚCIDO | [6 empty] | 39.58 | 0 | 0
Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 55.1, compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 5 mm y butiral de polivinilo traslúcido de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356:2001. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos. Atenuación acústica estimada del conjunto 34 dBA. Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN 14449:2006.
|  |  |  | PA-01 | 1 | 1.5 |  | 2.5 | 3.75
|  |  |  | PA-02 | 1 | 4.12 |  | 2.5 | 10.3
|  |  |  | PA-03 | 2 | 2.75 |  | 2.12 | 11.66
|  |  |  | PA-04 | 1 | 1.5 |  | 2.12 | 3.18
|  |  |  | VF-01 | 1 | 1.34 |  | 2.12 | 2.84
|  |  |  | VF-02 | 2 | 1.57 |  | 2.5 | 7.85
[9 empty] | 08.03 | 39.58 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.04 | Partida | m2 | VIDRIO EMPLOMADO PARA BLINDAJE DE RAYOS X | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0
Acristalamiento de vidrio de plomo de grosor de 10 mm (2,4 mmPb equivalente), clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
|  |  |  | VB-01 | 1 | 1 | 0.8 |  | 0.8
[9 empty] | 08.04 | 0.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.05 | Partida | m2 | LINIT PRIMASOLAR 26/41/6 MATEADO CAMARA VERTICAL I/ CARPINTERÍA | [6 empty] | 50.96 | 0 | 0
Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado Linit-U-glas EcoGlass 26/41/6 P-504 Sin Armar, o equivalente, colocado verticalmente en sistema Cámara en tabiques rectos, de dimensiones de ancho de perfil de vidrio 262 mm., con alas de 41 mm. de ancho, espesor de vidrio de 6 mm., sobre perfilería perimetral de aluminio estándar en color a elegir por la DF, SERIE 60 o equivalente , especial para la instalación de este tipo de vidrio incluido en la partida; incluso calzos de acuñado, calzos de apoyo y separadores de PVC, así como sellados elásticos. Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVE y conforme a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN 572-7:2012. Incluidos las tasas de ocupación de la vía pública y medios auxiliares.
|  |  |  | UG-01 | 4 | 3.38 |  | 2 | 27.04
|  |  |  | UG-02 | 2 | 4.16 |  | 2 | 16.64
|  |  |  | UG-03 | 1 | 2.08 |  | 2 | 4.16
|  |  |  | UG-04 | 1 | 1.56 |  | 2 | 3.12
[9 empty] | 08.05 | 50.96 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 08 | 1 | 0 | 0
09 | Capítulo |  | INSTALACION DE SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
09A | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
09A.01 | Partida | ud | INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, modelo Gap de Roca o equivalente, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa de caída amortiguada y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09A.01 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09A.02 | Partida | ud | INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | 09A.02 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09A.03 | Partida | u | INODORO SUSPENDIDO GAMA ALTA TANQUE EMPOTRADO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Inodoro de porcelana vitrificada, para colocar suspendido en pared, con cisterna empotrada, gama alta, en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable; con sistema de cisterna compacta empotrada de doble descarga 4,5/3 litros de 48x86x8 cm y accesorios de instalación; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" con anillo adaptador, codo de descarga enchufable y placa pulsador, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09A.03 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09A.04 | Partida | ud | DUCHA DE OBRA SISTEMA "REVESTECH" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Formación de impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra, sistema Dry50 "REVESTECH", o equivalente, compuesta por kit Dry50 Lineal Flat 70 "REVESTECH", o equivalente, formado por lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC de 1500x2000 mm compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², según UNE-EN 13956, con unión termosellada a el sumidero sifónico de PVC de 42 mm de altura, salida horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla para empotrar de acero inoxidable, modelo Liso Acero o equivalente, de 695x88 mm y canaleta de drenaje lineal de acero inoxidable, de 700x93 mm, y lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, Dry50 "REVESTECH" o equivalente, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E, preparada para recibir directamente el revestimiento (no incluido en este precio). Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales "REVESTECH" o equivalente, para la resolución de ángulos internos (Dry50 Cornerin), ángulos externos (Dry50 Cornerout), resolución de uniones y sellado de juntas elásticas (puntos de penetración de tuberías en el revestimiento, encuentros entre el paramento y la ducha de obra, etc.), corte y preparación de las láminas de poliolefinas.
|  |  |  | VEST. | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09A.04 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09A.05 | Partida | ud | VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 09A.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09A.06 | Partida | ud | LAV.KRION SOLID SURFACE+ANTISALPICAD. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Lavabo de Krion Solid Surface de Porcelanosa, modelo Basic B209-D37cm, o equivalente, en ángulo, con faldón de 15 cm y copete antisalpidcaduras de 30cm, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería mezcladora de caño central, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
|  |  |  | CONSULTAS | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 09A.06 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09A.07 | Partida | ud | LAV.+ENCIM 100-120 KRION SOLID SURFACE UNIQUE B812 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Lavabo Krion solid surface de Porcelanosa, modelo Unique B812, o equivalente, con encimera en continuidad en el mismo material de longitud 100-120 cm, con copete curvo continuo de 5cm y lateral visto de 14cm en tres de sus lados, para colocar empotrado, con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
|  |  |  | aseo pers. 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | aseo pers. 2 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vest. pacientes | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | Aseos público | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09A.07 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09A.08 | Partida | ud | LAV.+ENCIM 230 KRION SOLID SURFACE CON DOS SENOS UNIQUE B812 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Lavabo de Krion solidsurface de Porcelanosa, con dos senos Unique B812, o equivlente, con encimera en continuidad en el mismo material de longitud 230cm, con copete curvo continuo de 5cm y lateral visto de 14cm en tres de sus lados, para colocar empotrado, con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
|  |  |  | aseo personal | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 09A.08 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09A.09 | Partida | ud | CONJ.GRIFERÍA MMDO. BIMINI CLEVER | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de grifería de ducha monomando modelo Bimini Clever o equivalente, con mezclador ducha, ducha teléfono, flexible de 175 cm., y soporte pared articulado, instalados con válvulas de escuadra cromadas de1/2".
|  |  |  | vestuarios | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09A.09 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09A.10 | Partida | m | CANAL DESAGUE DE ACERO INOX CLASSIC DN75 DE ACO | [6 empty] | 4.5 | 0 | 0
Canal de desague longitudinal de ACO en acero inoxidable modelo classic DN75 sin alas, o equivalente, con una longitud total de 1.8m uniendo dos canales de dimensiones 80cm y 100cm, con tapa de acero inoxidable ranurada. Totalmente instalado y conexionado. Con parte proporcional de ayudas de albañilería.
|  |  |  | hidroterapia | 1 | 4.5 |  |  | 4.5
[9 empty] | 09A.10 | 4.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09A.11 | Partida | m | ENCIMERA + LAV. KRION SOLID SURFACE BASIC L601 | [6 empty] | 7.3 | 0 | 0
Encimera y fregadero de Krion solid surface de Porcelanosa, modelo Basic L601, o equivalente, con encimera en continuidad en el mismo material, con copete curvo continuo de 5cm y lateral visto de 14cm en tres de sus lados, para colocar empotrado en pared, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
|  |  |  | yesos | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  |  |  | curas 1 | 1 | 2.15 |  |  | 2.15
|  |  |  | consulta 2 | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  |  |  | curas 2 | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
[9 empty] | 09A.11 | 7.3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09A.12 | Partida | u | GRIFO ELECTRÓNICO MEZCLADOR REPISA LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Grifo electrónico mezclador de repisa para lavabo, apertura por sensor infrarrojos, serie Eurosmart Cosmopolitan E, modelo 36 327 001 de GROHE, o equivalente, acabado cromado, alimentación por pila de 6 V CR-P2, indicador luminoso de cambio de pila, mezclador con limitador integrado de Tª, válvula solenoide integrada, batería externa, filtros colectores de suciedad, aireador tipo Mousseur, con 7 pre programas, rápido sistema de instalación, incluso llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.
|  |  |  | VESTUARIOS PUBLICO | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | VESTUARIOS PERSONAL | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | ASEOS PUBLICO | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | ASEOS PERSONAL | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 09A.12 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09A.13 | Partida | u | GRIFO MONOMANDO REPISA HOSPITALARIO C/PALANCA GERONTOLÓGICA | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Grifo mezclador monomando de repisa para aplicaciones hospitalarias, acabado latón cromado, apertura por palanca gerontológica de 150 mm, caño giratorio de 200 mm, cartucho cerámico de 40 mm multifunción con limitador de Tª con 7 posiciones de regulación, doble caudal 6-12 l/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida libre, conexiónes 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.
|  |  |  | curas, yesos y consultas | 7 |  |  |  | 7
[9 empty] | 09A.13 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 09A | 1 | 0 | 0
09B | Capítulo |  | EVACUACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
09B.01 | Partida | UD | DESAGÜE APARATO SANITARIO DN40 | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Punto de dsagüe con tubería de evacuación insonorizada bicapa de PVC-U D52/d50, Friaphon_Glynwed o equivalente, según DIN 4109, sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-DB-HS-5 y DB-SI, clasificación B-s2-d0 según UNE-EN-13501.
|  |  |  | LAVABOS | 16 |  |  |  | 16
|  |  |  | BAÑOS DE CONTRASTE | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | PUNTO DESAGÜE CLIMA/TERMOS | 25 |  |  |  | 25
[9 empty] | 09B.01 | 45 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.02 | Partida | UD | DESAGÜE APARATO SANITARIO DN50 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Punto de dsagüe con tubería de evacuación insonorizada bicapa de PVC-U DN50, Friaphon_Glynwed o equivalente, según DIN 4109, sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-DB-HS-5 y DB-SI, clasificación B-s2-d0 según UNE-EN-13501.
|  |  |  | VERTEDERO | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | DUCHA |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 09B.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.08 | Partida | m | REJILLA ACERO GALVANIZADO 13 cm PARA CANALETA OBRA | [6 empty] | 3.2 | 0 | 0
Rejilla tipo pasarela fabricada en acero galvanizado marca ACO o equivalente, de 13 cm. de anchura total, para para colocar en canaleta de drenaje de obra realizada "in situ" (formacion de canaleta no incluida), incluso fijaciones y accesorios. Totalmente instalada.
[5 empty] | 1 | 3.2 |  |  | 3.2
[9 empty] | 09B.08 | 3.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.14 | Partida | Ud | CONEXIÓN A SANEAMIENTO EXISTENTE | [6 empty] | 8 | 0 | 0
P.A. de conexión de la nueva red a la red de saneamiento existente del edificio. Unidad totalmente terminada
[5 empty] | 8 |  |  |  | 8
[9 empty] | 09B.14 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.15 | Partida | u | COLLARÍN INTUMESCENTE REI-180 TUBO D=110 mm | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Collarín intumescente modular en banda continua, para el sellado de tuberías combustibles (PVC o similar) de 110 mm de diámetro, proporcionando una resistencia al fuego de incendio de 180 minutos (REI-180), tanto en paramentos horizontales como en verticales. Sistema esta formado por un collarín de acero inoxidable con gel intumescente, sellado y pasivado al fuego. Totalmente instalado; i p.p. de corte a medida de la banda del collarín, fijaciones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | TUBERIAS A GARAJE | 8 |  |  |  | 8
[9 empty] | 09B.15 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.16 | Partida | m. | COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm. | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
[5 empty] | 1 | 7 |  |  | 7
[9 empty] | 09B.16 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.17 | Partida | m. | COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm. | [6 empty] | 11.25 | 0 | 0
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
[5 empty] | 1 | 7.5 |  |  | 7.5
[5 empty] | 1 | 3.75 |  |  | 3.75
[9 empty] | 09B.17 | 11.25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09B.18 | Partida | m. | COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. | [6 empty] | 22.75 | 0 | 0
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
[5 empty] | 1 | 11 |  |  | 11
[5 empty] | 1 | 11.75 |  |  | 11.75
[9 empty] | 09B.18 | 22.75 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 09B | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 09 | 1 | 0 | 0
10 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE FONTANERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10B | Capítulo |  | TUBERIA DE DISTRIBUCION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10B.01 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA A.C. D32mm. plomyCLICK | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Tubería de distribución desde calentador/acumulador de agua caliente, con tubería plomyLAYER, o equivalente, PERT/AL/PERT, D32 mm, para agua caliente, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D25 mm, incluido el aislamiento, instalada y probada según normativa vigente.
[5 empty] | 1 | 15 |  |  | 15
[9 empty] | 10B.01 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10B.02 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA A.F. D25mm. plomyCLICK | [6 empty] | 104.83 | 0 | 0
Tubería de distribución desde la llave de entrada, con tubería plomyLAYER, o equivalente, PERT/AL/PERT, D25 mm, para agua fría, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D25 mm, aislada según RITE, i.p.p. de coquilla de espuma elastomérica. instalada y probada según Normativa Vigente.
|  |  |  | Tubería de agua fría | 1 | 104.83 |  |  | 104.83
[9 empty] | 10B.02 | 104.83 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10B.04 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA A.C. D20mm. plomyCLICK | [6 empty] | 180.7 | 0 | 0
Tubería de distribución desde calentador/acumulador de agua caliente, con tubería plomyLAYER, o equivalente, PERT/AL/PERT, D20 mm, para agua caliente, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D20 mm, aislada según RITE, i.p.p. de coquilla de espuma elastomérica. instalada y probada según Normativa Vigente.
|  |  |  | Tubería de agua caliente | 1 | 112 |  |  | 112
|  |  |  | Tubería de retorno de agua caliente sanitaria | 1 | 68.7 |  |  | 68.7
[9 empty] | 10B.04 | 180.7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10B.05 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA A.F. D32mm. plomyCLICK | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Tubería de distribución desde la llave de entrada, con tubería plomyLAYER, o equivalente, PERT/AL/PERT, D32 mm, para agua fría, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D20 mm, aislada según RITE, aislada según RITE, i.p.p. de coquilla de espuma elastomérica. instalada y probada según Normativa Vigente.
|  |  |  | Tubería de agua fría | 1 | 10 |  |  | 10
[9 empty] | 10B.05 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 10B | 1 | 0 | 0
10D | Capítulo |  | CALEFACCION Y ACS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10D.01 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 150 l. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Termo eléctrico de 150 l., Elacell de Junkers o equivalente i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 10D.01 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10D.02 | Partida | u | EMISOR TÉRMICO ELÉCTRICO 1000 W | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Emisor térmico eléctrico (radiador), realizado en cuerpo de aluminio inyectado con fluido térmico de altas prestaciones, con panel de control con selector de posiciones, con aislamiento de Clase I y protección eléctrica IP24, de 1000 W de potencia, con soportes a pared, conexión eléctrica directa a red o a base de enchufe (no incluido); i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje. Totalmente instalado y funcionando. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.
|  |  |  | aseos y vestuarios | 7 |  |  |  | 7
[9 empty] | 10D.02 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10D.03 | Partida | u | TERMO ELÉCTRICO 75 l. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Termo eléctrico de 75l., Elacell de Junkers o equivalente i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 10D.03 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 10D | 1 | 0 | 0
10C | Capítulo |  | VALVULERIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10C.02 | Partida | ud | VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR | [6 empty] | 32 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
|  |  |  | LLAVES DE CUARTO HUMEDO | 1 | 32 |  |  | 32
[9 empty] | 10C.02 | 32 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10C.03 | Partida | ud | BOMBA DE RECIRCULACION RETORNO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 10C.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
10C.04 | Partida | u | GRIFO 1/2" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocacion de grifo de1/2" de diametro, para exterior, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 10C.04 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 10C | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 10 | 1 | 0 | 0
11 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11A | Capítulo |  | INSTALACION INTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11A.01 | Partida | m. | DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x70 mm2 | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Derivación individual 5x70 mm2, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 150 mm2 y aislamiento tipo RZ-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de proteccióN. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.
|  |  |  | DERIVACION | 1 | 35 |  |  | 35
[9 empty] | 11A.01 | 35 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.02 | Partida | ud | CUADRO CGBT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cuadro protección CGBT formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, elementos segun documentacion grafica. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
|  |  |  | GENERAL | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11A.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.03 | Partida | ud | CUADRO RADIOLOGÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cuadro protección SALA DE RADIOLOGÍA formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, elementos segun documentacion grafica. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11A.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.05 | Partida | ud | CUADROS ENCENDIDOS CA1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cuadro Marca Legrand (240x318x114)mm - Caja Nedbox o equivalente IP 40 - IK 07 con puerta. Clase II - Blanco RAL 9010. Conforme a la norma IEC 60439-3. Autoextinguible 650 °C. Puede ser equipado con puerta reversible de metal o plástico. Chasis extraíble para facilitar el cableado. Cierre rápido de puerta por presión en cajas de 2, 3 y 4 filas.Totalmente montado, cableado y testeado. Según IEC 61.439-1, 2, 3.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11A.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.07 | Partida | m | BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 60x100 mm C7 | [6 empty] | 140 | 0 | 0
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.
|  |  |  | BANDEJAS | 1 | 45 |  |  | 45
[5 empty] | 1 | 60 |  |  | 60
[5 empty] | 1 | 35 |  |  | 35
[9 empty] | 11A.07 | 140 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.08 | Partida | m | BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100x300 mm C7 | [6 empty] | 157 | 0 | 0
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x300 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.
|  |  |  | BANDEJAS | 1 | 21 |  |  | 21
[5 empty] | 1 | 30 |  |  | 30
[5 empty] | 1 | 15 |  |  | 15
[5 empty] | 1 | 15 |  |  | 15
[5 empty] | 1 | 21 |  |  | 21
[5 empty] | 1 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 1 | 35 |  |  | 35
[9 empty] | 11A.08 | 157 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.09 | Partida | m | CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 1444.2 | 0 | 0
Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x1,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | P0.A1 | 1 | 105 |  |  | 105
|  |  |  | P0.E1 | 1 | 50.4 |  |  | 50.4
|  |  |  | P0.A2 | 1 | 93 |  |  | 93
|  |  |  | P0.E2 | 1 | 50.4 |  |  | 50.4
|  |  |  | P0.A3 | 1 | 105 |  |  | 105
|  |  |  | P0.E3 | 1 | 50.4 |  |  | 50.4
|  |  |  | P0.A4 | 1 | 120 |  |  | 120
|  |  |  | P0.E4 | 1 | 45 |  |  | 45
|  |  |  | P0.A5 | 1 | 120 |  |  | 120
|  |  |  | P0.E5 | 1 | 45 |  |  | 45
|  |  |  | P0.A6 | 1 | 120 |  |  | 120
|  |  |  | P0.E6 | 1 | 45 |  |  | 45
|  |  |  | P0.A7 | 1 | 120 |  |  | 120
|  |  |  | P0.E7 | 1 | 45 |  |  | 45
|  |  |  | P0.A8 | 1 | 120 |  |  | 120
|  |  |  | P0.E8 | 1 | 45 |  |  | 45
|  |  |  | P0.A9 | 1 | 120 |  |  | 120
|  |  |  | P0.E9 | 1 | 45 |  |  | 45
[9 empty] | 11A.09 | 1444.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.10 | Partida | m | CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 | [6 empty] | 2890 | 0 | 0
Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | P0.F2 | 1 | 136 |  |  | 136
|  |  |  | P0.F3 | 1 | 100 |  |  | 100
|  |  |  | P0.INF2 | 1 | 136 |  |  | 136
|  |  |  | P0.INF3 | 1 | 100 |  |  | 100
|  |  |  | P0.UV2 | 1 | 136 |  |  | 136
|  |  |  | P0.UV3 | 1 | 100 |  |  | 100
|  |  |  | P0.UV4 | 1 | 100 |  |  | 100
|  |  |  | P0.UV5 | 1 | 100 |  |  | 100
|  |  |  | P0.PUA1 | 1 | 24 |  |  | 24
|  |  |  | P0.PUB1 | 1 | 24 |  |  | 24
|  |  |  | P0.AC1 | 1 | 24 |  |  | 24
|  |  |  | P0.PUA2 | 1 | 48 |  |  | 48
|  |  |  | P0.PUA3 | 1 | 48 |  |  | 48
|  |  |  | P0.PUA4 | 1 | 24 |  |  | 24
|  |  |  | P0.POR | 1 | 60 |  |  | 60
|  |  |  | P0.F4 | 1 | 140 |  |  | 140
|  |  |  | P0.F5 | 1 | 140 |  |  | 140
|  |  |  | P0.F6 | 1 | 140 |  |  | 140
|  |  |  | P0.INF4 | 1 | 140 |  |  | 140
|  |  |  | P0.INF5 | 1 | 140 |  |  | 140
|  |  |  | P0.INF6 | 1 | 140 |  |  | 140
|  |  |  | P0.UV6 | 1 | 140 |  |  | 140
|  |  |  | P0.UV7 | 1 | 140 |  |  | 140
|  |  |  | P0.UV8 | 1 | 140 |  |  | 140
|  |  |  | P0.UV9 | 1 | 140 |  |  | 140
|  |  |  | P0.UI1 | 1 | 97.5 |  |  | 97.5
|  |  |  | P0.UI2 | 1 | 112.5 |  |  | 112.5
|  |  |  | P0.UI3 | 1 | 120 |  |  | 120
[9 empty] | 11A.10 | 2890 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.11 | Partida | m | CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x4 mm2 | [6 empty] | 1108.5 | 0 | 0
Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x4 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | P0.F1 | 1 | 212 |  |  | 212
|  |  |  | P0.INF1 | 1 | 212 |  |  | 212
|  |  |  | P0.UV1 | 1 | 212 |  |  | 212
|  |  |  | P0.RC | 1 | 15 |  |  | 15
|  |  |  | P0.RC1 | 1 | 60 |  |  | 60
|  |  |  | P0.RC2 | 1 | 52.5 |  |  | 52.5
|  |  |  | P0.RC3 | 1 | 7.5 |  |  | 7.5
|  |  |  | P0.TE1 | 1 | 67.5 |  |  | 67.5
|  |  |  | P0.TE2 | 1 | 67.5 |  |  | 67.5
|  |  |  | P0.TE3 | 1 | 52.5 |  |  | 52.5
|  |  |  | P0.TE4 | 1 | 52.5 |  |  | 52.5
|  |  |  | P0.BRC | 1 | 52.5 |  |  | 52.5
|  |  |  | P0.BC | 1 | 45 |  |  | 45
[9 empty] | 11A.11 | 1108.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.13 | Partida | m | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x4 mm2 | [6 empty] | 120 | 0 | 0
Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x4 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | P0.VRV1 | 1 | 52.5 |  |  | 52.5
|  |  |  | P0.VRV2 | 1 | 37.5 |  |  | 37.5
|  |  |  | P0.VRV3 | 1 | 30 |  |  | 30
[9 empty] | 11A.13 | 120 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11A.16 | Partida | m | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x35 mm2 | [6 empty] | 35.8 | 0 | 0
Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x35 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | LS.RX | 1 | 35.8 |  |  | 35.8
[9 empty] | 11A.16 | 35.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 11A | 1 | 0 | 0
11B | Capítulo |  | MECANISMOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11B.01 | Partida | ud | CAJA DE EMPOTRAR MM DATALECTRIC 4 RED+MOD.RJ45 | [6 empty] | 31 | 0 | 0
Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 módulos dobles MM Datalectric o equivalente, con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x187x63 fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3E + MB3E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45.
[5 empty] | 31 |  |  |  | 31
[9 empty] | 11B.01 | 31 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.02 | Partida | ud | P.LUZ NIESSEN-ZENIT | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Punto de luz sencillo o multiple realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Zenit o equivalente, instalado.
[5 empty] | 25 |  |  |  | 25
[9 empty] | 11B.02 | 25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.04 | Partida | ud | P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-ZENIT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen serie Zenit, o equivalente, instalado.
|  |  |  | PULSADORES | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 11B.04 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.05 | Partida | ud | B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ZENIT | [6 empty] | 160 | 0 | 0
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Zenit, o equivalente, instalada.
[5 empty] | 160 |  |  |  | 160
[9 empty] | 11B.05 | 160 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.06 | Partida | ud | SALIDA CABLES NIESSEN-ZENIT | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Salida de cables realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable Niessen serie Zenit, o equivalente, instalada.
|  |  |  | SALAS DE ESPERA | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | rotulos fachada | 6 |  |  |  | 6
[9 empty] | 11B.06 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.07 | Partida | ud | TOMA TV-R NIESSEN-ZENIT+MOD.RJ45 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma de TV-R Niessen Zenit o equivalente y circuito de la antena desde las zonas comunes. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | sala espera | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 11B.07 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.08 | Partida | ud | DETECTOR PRESENCIA NIESSEN o equivalente | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Detector presencia de pared o techo NIESSEN o equivalente, con un angulo de accion de 200º y un alcance maximo de 12 m y un alcande lateral de 6m con una potencia maxima de 1000 VA (para lamparas fluorescentes, descarga,...),IP44 realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rflexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento 07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro y accesorios para su conexionado. Incluso parte proporcional de materiales, ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y en funcionamiento según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
[5 empty] | 25 |  |  |  | 25
[9 empty] | 11B.08 | 25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.09 | Partida | ud | REGULADOR LUMINOSIDAD | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Regulador de luminosidad manual para Sala de Rayos, sensor de luz 100-500 Lux, carga nominal 400W-230V. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
[5 empty] | 7 |  |  |  | 7
[9 empty] | 11B.09 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.10 | Partida | ud | VIDEOPORTERO 2 VÍAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de video kit de videoportero convencional B/N de dos vías compuesto por 2 placas de calle antivandálica con pulsador de llamada y 2 telecámaras, para instalar en zona de reahabilitación y asistencial. Inclúida caja de empotrar, fuente de alimentación, monitor y teléfono, con regleta de conexión. Totalmente montado y funcionando. Incluso parte proporcional de componentes y accesorios.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11B.10 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.11 | Partida | u | BASE ENCHUFE 10-16 A ESTANCO IP44 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A (II+t.) Estanco IP44 , instalada.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11B.11 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11B.13 | Partida | ud | P.LUZ SIN MECANISMO | [6 empty] | 27 | 0 | 0
Punto de luz sin mecanismo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro instalado.
|  |  |  | RAYOS | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | PRESENCIA | 25 |  |  |  | 25
[9 empty] | 11B.13 | 27 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 11B | 1 | 0 | 0
11C | Capítulo |  | SUMINISTROS AUXILIARES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11H.3 | Partida | u | BATERÍA AUTOMÁTICA MODULAR DE CONDENSADORES 33 kvar 400 V. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de batería automatica modular de condensadores de corriente trifásico salidas 400/230 V de tensión, de 30 kVAr de potencia, Batería automática modular de condensadores con unidad piloto y auxiliares que comprenden: - Escalones trifásicos de condensadores conectados en triángulo. - Regulador electrónico de potencia reactiva con protección antipenduleo, protección contra falta de tensión, señalización de funcionamiento, mandos manual y automático e indicación cos fi. - Contactores trifásicos. - Resistencias de descarga rápida y lenta. - Fusibles ACR. - Transformador auxiliar (cuando sea necesario). - Regletas de bornas, fusibles de maniobra, cableado y accesorios. - Juego de cables de mando para conexión entre baterías. Completamente instalada. Características: - Tensión: 400 V. - Frecuencia: 50 Hz. - Potencia: 30 kVAr. - Por pasos: 3x5 - Nº de pasos: 3 - Secuencia de conexión: 1:1:1 Marca/modelo: ABB CLMV-E 500 o equivalente Totalmente montado y conexionado, incluido p.p. de medios auxiliares. Unidad totalmente terminada y funcionando.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11H.3 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 11C | 1 | 0 | 0
11D | Capítulo |  | ALUMBRADO INTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11D.01 | Partida | ud | LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W IP44 | [6 empty] | 47 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria downlight de 14W modelo SIMONLED 725.23NW IP44, 3900K fixed round Architech o equivalente, incluyendo alimentador CC 180 mA 8W, accesorios, jusjecciones, transformadores, equipos electrónicos, material auxiliar. Unidad totalme
[5 empty] | 47 |  |  |  | 47
[9 empty] | 11D.01 | 47 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11D.02 | Partida | ud | LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W | [6 empty] | 48 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria downlight de 14W modelo SIMONLED 725.23NW 3900K fixed round Architech o equivalente, incluyendo alimentador CC 180 mA 8W, accesorios, jusjecciones, transformadores, equipos electrónicos, material auxiliar. Unidad totalmente montada y conexionada incluyendo replanteo, montaje, fijación, nivelación, equipos auxiliares, transformadores y accesorios.
[5 empty] | 48 |  |  |  | 48
[9 empty] | 11D.02 | 48 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11D.03 | Partida | ud | LUMIN.SIMON 726NW | [6 empty] | 66 | 0 | 0
Luminaria modular para iluminación general mod. 726 o equivalente de 60x60 NW de perfilería vista, 44W, 3200Lm y 4000K. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[5 empty] | 66 |  |  |  | 66
[9 empty] | 11D.03 | 66 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11D.03B | Partida | ud | LUMIN.SIMON 726NW REGULABLE | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Luminaria modular para iluminación general mod. 726 o equivalente, de 60x60 NW de perfilería vista, 44W, 3200Lm y 4000K regulable en función de la intensidad luminosa exterior. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[5 empty] | 13 |  |  |  | 13
[9 empty] | 11D.03B | 13 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11D.05 | Partida | m | TIRA LED 14W | [6 empty] | 116 | 0 | 0
Tira de leds 14W/m luz blanca, 3900K, instalada y conectada
[5 empty] | 1 | 116 |  |  | 116
[9 empty] | 11D.05 | 116 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11D.05B | Partida | m | TIRA LED 4W | [6 empty] | 4.5 | 0 | 0
Tira de leds 4W/m luz blanca, 3900K, instalada y conectada
[5 empty] | 1 | 4.5 |  |  | 4.5
[9 empty] | 11D.05B | 4.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11D.06 | Partida | ud | PILOTOS SALA RAYOS | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Instalacion de dos pilotos de bombillas de 220V en la sala de rayos, uno rojo y uno amarillo, conectados al generados de rayos X dejando la salida de cables lo mas proximo al generador. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 11D.06 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11D.08 | Partida | UD | SENSOR LUMINICO | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Sensor lumínico para regulación de circuitos de iluminación para cualquier tipo de carga (incandescencia, LED, halógenas con transformador electrónico y electromagnético), conectado a circuito de iluminación, que permite la regulación de la intensidad de las luminarias situadas cerca de fuentes naturales de iluminación en función del aporte exterior.
[5 empty] | 7 |  |  |  | 7
[9 empty] | 11D.08 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11D.09 | Partida | ud | LUM. SUSPENDIDA SIMON FLUVIA SLIM | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Luminaria lineal de techo suspendida,SIMON FLUVIA, de 37 W, o equivalente, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 20x1200 mm, temperatura de color 4000 K, flujo luminoso 3500 lúmenes, grado de protección IP20. Medida la unidad totalmente instalada.
|  |  |  | - | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 11D.09 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11D.11 | Partida | ud | LUMIN.SIMON 726NW CON BATERÍA | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Luminaria 726 de SIMON o equivalente, con forma cuadrada de 595x595 mm para instalación en Techo técnico perfilería vista, tecnología LED y equipada con difusor fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. Equipo electrónico aislado de la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles 3200 lm para NW, 4000K y consumo total de la luminaria de 39W. (eficiencia del sistema real 82 lm/w). CRI>80. Con batería incorporada. Incluso p.p. de cable de 2x2,5+2,5 TT mm² de sección, con toma de tierra, aislado con tubo de P.V.C. flexible doble capa libre de halógenos de M-20 mm² de diámetro, p.p. de cajas de derivación y diferentes accesorios para su correcta instalación. Totalmente montada y conexionada. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[5 empty] | 10 |  |  |  | 10
[9 empty] | 11D.11 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11D.11B | Partida | ud | LUMIN.SIMON 726NW REGULABLE CON BATERIA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Luminaria 726 de SIMON o equivalente, con forma cuadrada de 595x595 mm para instalación en Techo técnico perfilería vista, tecnología LED y equipada con difusor fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. Equipo electrónico aislado de la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles 3200 lm para NW, 4000K regulable en función de la intensidad luminosa exterior y consumo total de la luminaria de 39W. (eficiencia del sistema real 82 lm/w). CRI>80. Con batería incorporada. Incluso p.p. de cable de 2x2,5+2,5 TT mm² de sección, con toma de tierra, aislado con tubo de P.V.C. flexible doble capa libre de halógenos de M-20 mm² de diámetro, p.p. de cajas de derivación y diferentes accesorios para su correcta instalación. Totalmente montada y conexionada. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 11D.11B | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 11D | 1 | 0 | 0
11E | Capítulo |  | ALUMBRADO EMERGENCIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11E.01 | Partida | ud | BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA C3 | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Bloque autónomo de emergencia combinado IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 145 Lúm., con 2 tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[5 empty] | 9 |  |  |  | 9
[9 empty] | 11E.01 | 9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11E.02 | Partida | u | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX IZAR P30 - 200/120 lm | [6 empty] | 54 | 0 | 0
Bloque autónomo de emergencia (diámetro 40 mm) IP20 IK04. Enrasado techo, de 200 lm en emergencia y 120 lm en presencia, con fuente de luz LED. Funcionamiento permanente. Altura de colocación de 2,20 a 5,00 m. Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. Conjunto óptico formado por un reflector en material sintético pintado en diferentes colores y dos opciones de lente: evacuación y antipánico. Sistema electrónico y baterías alojadas en módulos de material sintético, unidos por fuelles flexibles de EPDM. Autonomía de 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Construido según normas: EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 1838, CE, 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE RoHS, 2002/96/CE.
[5 empty] | 54 |  |  |  | 54
[9 empty] | 11E.02 | 54 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 11E | 1 | 0 | 0
11F | Capítulo |  | TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cable Categoría 6A U/UTP EuroClase Cca s1a d1 a1 de 4 pares de calibre 23 AWG con cinta de aislamiento y diámetro reducido. Color de cubierta verde. Referencia: C6U-Cca-Rlx-305GN / SST-Cca-500GN
11F.01 | Partida | ud | INST. MEGAF. COMER. 800 m2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Instalación de megafonía , para mensaje y música continua de 120 W. RMS de potencia, de 3 entradas para micrófono (conector DIN), 2 entradas auxiliares para fuentes musicales, 2 fuentes musicales externas y un micrófono con cápsula dinámica cardiode, 25 difusores sonoros de 10 W., en montaje en falso techo, con línea de alimentación de 2 x 1,5 mm2, bajo tubo de PVC corrugado de 20 mm. de diámetro, también en montaje empotrado, instalado y probado.
|  |  |  | MEGAFONIA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 11F.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11F.02 | Partida | ud | TOMA RJ45 C6 UTP | [6 empty] | 124 | 0 | 0
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.
|  |  |  | TOMAS | 62 | 2 |  |  | 124
0
[9 empty] | 11F.02 | 124 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11F.03 | Partida | m | CANALIZACIÓN 100x35 | [6 empty] | 325 | 0 | 0
Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada de 100x35 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.
[5 empty] | 1 | 325 |  |  | 325
[9 empty] | 11F.03 | 325 |  | 0 | INDICAR PRECIO
11F.04 | Partida | m | CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6A | [6 empty] | 2170 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 2170 |  |  | 2170
[9 empty] | 11F.04 | 2170 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 11F | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 11 | 1 | 0 | 0
12 | Capítulo |  | AIRE ACONDICIONADO Y RENOVACIÓN DE AIRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
12A | Capítulo |  | EQUIPOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
nu
12A.01 | Partida | Ud | VENTILADOR EN LINEA. TD EVO-125 ECOWATT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ventiladores helicocentrífugos in-line, de bajo perfil, para conductos circulares. Cuerpo motor-ventilador desmontable, sin necesidad de manipular los conductos. Carcasa compacta de bajo perfil fabricada en plástico reforzado. Diseño de hélice optimizado, directrices y difusor de descarga, para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel de ruido. Construcción hermética de doble inyección entre el cuerpo y el soporte, para evitar fugas de aire. Juntas de goma en las bridas, para mejorar la estanqueidad con los conductos. Silent-block entre motor y soporte, para reducir las vibraciones y reducir el nivel de ruido de la instalación, incluso en caso de regulación de velocidad. Motor Motor brushless EC: - 230V±10% 50/60Hz, IP44. - Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Opción control remoto mediante señal externa 0-10V. - Rodamientos a bolas y protector térmico de rearme manual. - Temperatura de trabajo: -20/40ºC.
|  |  |  | 00_ASEO F. | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.02 | Partida | Ud | RECUPERADOR DE CALOR. DFE COMPACT 1600 DERECHA "ALDES" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Recuperador de calor aire-aire, código de pedido 11058468, modelo DFE COMPACT 1600 DERECHA "ALDES" o equivalente, montaje horizontal, caudal de aire nominal 1600 m³/h, dimensiones 400x1630x1790 mm, peso 222 kg, presión estática de aire nominal 200 Pa, presión sonora a 4 m 40 dBA, potencia eléctrica nominal 1620 W, alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación de hasta el 90%, con intercambiador de placas de flujo cruzado de alto rendimiento, ventiladores con motor de tipo EC de alta eficiencia, bypass con servomotor para cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling, estructura autoportante con doble panel con aislamiento de polietileno expandido de 30 mm de espesor, filtro de aire clase G4 en la entrada de aire del interior, presostatos diferenciales para los filtros, interruptor paro/marcha, bandeja de recogida de condensados de acero inoxidable, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los paneles de inspección, control electrónico, para la regulación de la ventilación y de la temperatura y para la supervisión del estado de los filtros de aire, tres modos de funcionamiento (caudal constante, presión constante o presión regulada) y programación horaria, con pieza rígida para conexión a conductos circulares de 315 mm de diámetro, código de pedido 11058422. Instalación en techo. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | REC1 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.03 | Partida | Ud | RECUPERADOR DE CALOR. DEF COMPACT 2000 DERECHA "ALDES" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Recuperador de calor aire-aire, código de pedido 11058469, modelo DFE COMPACT 2000 DERECHA "ALDES" o equivalente, montaje horizontal, caudal de aire nominal 2000 m³/h, dimensiones 400x1780x2090 mm, peso 261 kg, presión estática de aire nominal 200 Pa, presión sonora a 4 m 40 dBA, potencia eléctrica nominal 1920 W, alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación de hasta el 90%, con intercambiador de placas de flujo cruzado de alto rendimiento, ventiladores con motor de tipo EC de alta eficiencia, bypass con servomotor para cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling, estructura autoportante con doble panel con aislamiento de polietileno expandido de 30 mm de espesor, filtro de aire clase G4 en la entrada de aire del interior, presostatos diferenciales para los filtros, interruptor paro/marcha, bandeja de recogida de condensados de acero inoxidable, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los paneles de inspección, control electrónico, para la regulación de la ventilación y de la temperatura y para la supervisión del estado de los filtros de aire, tres modos de funcionamiento (caudal constante, presión constante o presión regulada) y programación horaria, con pieza rígida para conexión a conductos circulares de 315 mm de diámetro, código de pedido 11058423. Instalación en techo. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | REC2 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.04 | Partida | Ud | RECUPERADOR DE CALOR. SUPRABOX 2000V AIRTECNIC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Las unidades de recuperación de calor Suprabox Comfort de Rosenberg Vertical o equivalente destacan por su espacio reducido y se distinguen por su alta eficiencia energética. Estos equipos proporcionan un ahorro energético real en el sistema de ventilación de restaurantes, tiendas de retail, hoteles, edificios de oficinas y cualquier aplicación que se le pueda dar. Esta gama ofrece conexiones verticales y está disponible en 4 tamaños distintos que ofrecen rangos de flujos de aire desde 800 hasta 2000 m³/h. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | REC.3 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.04 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.05 | Partida | Ud | UNIDAD EXTERIOR 2X1 MXM40A conectados a UI.FTXM25R | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Daikin Multisplit Inverter 2x1 unidad exterior MODELO 2MXM40M + (2) unidades interiores modelo FTXP25M o equivalentes.
|  |  |  | - | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 12A.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.06 | Partida | Ud | UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACION. 5B.RKXYQ-5T | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Bomba de calor VRV Daikin, serie Indoor industrial modelo SB.RKXYQ5T8, o equivalente, de una potencia de 14.8 kW y 12728 frigorías, SEER 3.2 y SCOP 3.68, gas refrigerante R410A. Capacidad de 14.8kW y 12728 frigorías, Configuración en 2 módulos: permite mayor flexibilidad en la instalación, ajustándose a las características arquitectónicas. Reducción de pesos. Intercambiador de calor en forma de V y ventiladores Inverter: altos valores de eficiencia gracias a la gran superficie de condensación Mantenimiento sencillo: buena accesibilidad de los componentes. Además, las reducidas dimensiones maximizan el uso del espacio. ESP ajustable desde 30 hasta 150Pa: adaptabilidad a un rango amplio de configuraciones de conductos gracias al ventilador Inverter. Amplio rango de unidades interiores compatibles (VRV, Cortinas de aire y climatizadores de expansión directa): hasta 17 unidades interiores conectables con simultaneidades del 130%.
|  |  |  | - | 3 | 1 |  |  | 3
[9 empty] | 12A.06 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.07 | Partida | Ud | UNIDAD INTERIOR DE PARED.FXAQ15A "DAIKIN" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo FXAQ15A "DAIKIN", o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C, o equivalente, con pasarela de comunicación mediante protocolo Modbus para integración en sistema BMS, modelo RTD-NET o equivalente. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 12A.07 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.08 | Partida | Ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTO. FXSQ25A "DAIKIN" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ25A "DAIKIN", o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 41 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 37 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 7,5 m³/min, de 245x550x800 mm, peso 23,5 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C, o equivalente, con pasarela de comunicación mediante protocolo Modbus para integración en sistema BMS, modelo RTD-NET o equivalente. Incluso elementos para suspensión del techo. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.08 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.09 | Partida | Ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTO.FXSQ32A "DAIKIN" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ32A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 45 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 42 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8 m³/min, de 245x550x800 mm, peso 24 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C o equivalente, con pasarela de comunicación mediante protocolo Modbus para integración en sistema BMS, modelo RTD-NET o equivalente. Incluso elementos para suspensión del techo. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 12A.09 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.10 | Partida | Ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTO.FXSQ80A "DAIKIN" | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ80A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 9 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 121 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 118 W, presión sonora a velocidad baja 32 dBA, caudal de aire a velocidad alta 19,5 m³/min, de 245x1000x800 mm, peso 36,6 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 40 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C o equivalente, con pasarela de comunicación mediante protocolo Modbus para integración en sistema BMS, modelo RTD-NET o equivalente. Incluso elementos para suspensión del techo. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 12A.10 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.11 | Partida | Ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE. FXZQ15A "DAIKIN" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo FXZQ15A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 1,9 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 36 W, presión sonora a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías FXZQ-A, modelo BYFQ60CW o equivalente, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W o equivalente. Incluso elementos para suspensión del techo. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 12A.11 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.12 | Partida | Ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE.FXZQ25A "DAIKIN" | [6 empty] | 17 | 0 | 0
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo FXZQ25A "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 36 W, presión sonora a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a velocidad alta 9 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías FXZQ-A, modelo BYFQ60CW o equivalente, con control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W o equivalente. Incluso elementos para suspensión del techo. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 17 |  |  |  | 17
[9 empty] | 12A.12 | 17 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.13 | Partida | Ud | UNIDAD EXTERIOR.RXYLQ10T "DAIKIN" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Unidad exterior para sistema VRV-IV C+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RXYLQ10T "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,36, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 3,68, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -25 hasta 16°C, conectabilidad de hasta 22 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 70% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x1240x765 mm, peso 302 kg, presión sonora 56 dBA, caudal de aire nominal 171 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 12A.13 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.14 | Partida | Ud | UNIDAD EXTERIOR.RXYSQ6TV9 "DAIKIN" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Unidad exterior para sistema Mini VRV-IV S (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RXYSQ6TV9 "DAIKIN" o equivalente, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 15,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 7, consumo eléctrico nominal en refrigeración 4,56 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 15,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), SCOP 4,9, consumo eléctrico nominal en calefacción 3,97 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 12 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor swing, con control Inverter, 1345x900x320 mm, peso 104 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire 106 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 300 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 120 m (150 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos antivibratorios de suelo. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.14 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12A.15 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE EMPOTRAR SOLO AIRE - a:1200 mm - 1600 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cortina de aire de empotrar, para montaje en falso techo o similar, con un ancho de 1200 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 1600 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 7-0,8 m/s. Alimentación trifásica 400V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Incorpora cuadro de mando de control remoto para control de caudal y potencia calorífica. Totalmente instalada; i/p.p. de ajustes y conexiones.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12A.15 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 12A | 1 | 0 | 0
12B | Capítulo |  | TUBERIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
12B.01 | Partida | m | LÍNEA FRIGORÍFICA. 1/2" 1/4'' | [6 empty] | 150 | 0 | 0
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 1 | 150 |  |  | 150
[9 empty] | 12B.01 | 150 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.02 | Partida | m | LÍNEA FRIGORÍFICA. 5/8" 3/8'' | [6 empty] | 90 | 0 | 0
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 1 | 90 |  |  | 90
[9 empty] | 12B.02 | 90 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.03 | Partida | m | LÍNEA FRIGORÍFICA. 3/4" 3/8'' | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 1 | 9 |  |  | 9
[9 empty] | 12B.03 | 9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.04 | Partida | m | LÍNEA FRIGORÍFICA.3/4" 1/2'' | [6 empty] | 2.5 | 0 | 0
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
[9 empty] | 12B.04 | 2.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.05 | Partida | m | LÍNEA FRIGORÍFICA. 7/8" 3.8'' | [6 empty] | 12 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
12B.06 | Partida | m | LÍNEA FRIGORÍFICA.1 1/8" 1/2'' | [6 empty] | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
12B.07 | Partida | kg | CARGA DE GAS REFRIGERANTE.R-410A | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante. Incluye: Carga del gas refrigerante. Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 1 | 15 |  |  | 15
[9 empty] | 12B.07 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.08 | Partida | Ud | Derivación para línea frigorífica de líquido y de gas. | [6 empty] | 19 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema "DAIKIN" o equivalente, con índice máximo de conexión de unidades interiores de 199. Incluye: Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12B.09 | Partida | Ud | Derivación para línea frigorífica de líquido y de gas. | [6 empty] | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema "DAIKIN" o equivalente, con índice máximo de conexión de unidades interiores de 289. Incluye: Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12B.10 | Partida | Ud | Control centralizado. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Sistema de control centralizado "DAIKIN" o equivalente, con unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máximo de 64 unidades interiores, formado por pasarela de comunicación mediante protocolo LonWorks, para gestión de hasta 64 unidades interiores y hasta 10 módulos de unidades exteriores, modelo DMS504B51 o equivalente. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación y fijación de los accesorios. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12B.10 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.11 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones. | [6 empty] | 250 | 0 | 0
Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 1 | 250 |  |  | 250
[9 empty] | 12B.11 | 250 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.12 | Partida | m | TUBERÍA COBRE DESHIDRATADO 3/8" AISL | [6 empty] | 60 | 0 | 0
Tubería de cobre deshidratado para refrigeración, de 3/8" de diámetro nominal, en instalaciones de climatización, incluso aislamiento con coquilla elastomérica de espesor según RITE y parte proporcional de soldaduras y piezas auxiliares.
[5 empty] | 1 | 60 |  |  | 60
[9 empty] | 12B.12 | 60 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12B.13 | Partida | m | TUBERÍA COBRE DESHIDRATADO 3/4" AISL | [6 empty] | 60 | 0 | 0
Tubería de cobre deshidratado para refrigeración, de 3/4" de diámetro nominal, en instalaciones de climatización, incluso aislamiento con coquilla elastomérica de espesor según RITE y parte proporcional de soldaduras y piezas auxiliares.
[5 empty] | 1 | 60 |  |  | 60
[9 empty] | 12B.13 | 60 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 12B | 1 | 0 | 0
12C | Capítulo |  | CONDUCTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
12C.01 | Partida | m | Conducto circular.175 mm | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 175 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | - | 1 | 7 |  |  | 7
[9 empty] | 12C.01 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12C.02 | Partida | m | Conducto circular.200 mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | - | 1 | 2 |  |  | 2
[9 empty] | 12C.02 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12C.03 | Partida | m | Conducto circular. 225 mm | [6 empty] | 5.5 | 0 | 0
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 225 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | - | 1 | 5.5 |  |  | 5.5
[9 empty] | 12C.03 | 5.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12C.04 | Partida | m | Conducto circular.250 mm | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | - | 1 | 7 |  |  | 7
[9 empty] | 12C.04 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12C.05 | Partida | m | Conducto circular.280 mm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 280 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | - | 1 | 5 |  |  | 5
[9 empty] | 12C.05 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12C.06 | Partida | m | Conducto circular. 355 mm | [6 empty] | 4.5 | 0 | 0
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | - | 1 | 4.5 |  |  | 4.5
[9 empty] | 12C.06 | 4.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12C.07 | Partida | m² | Conducto de lana mineral. | [6 empty] | 597.6 | 0 | 0
Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio o equivalente, accesorios de montaje y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | CLIMATIZACION | 1 | 468 | 1.2 |  | 561.6
|  |  |  | VENTILACION | 1 | 30 | 1.2 |  | 36
[9 empty] | 12C.07 | 597.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12C.08 | Partida | m | Conducto flexible.125 mm | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 125 mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | VEN | 1 | 7 |  |  | 7
|  |  |  | CLI | 1 | 3 |  |  | 3
[9 empty] | 12C.08 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12C.09 | Partida | u | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=127 mm | [6 empty] | 47.5 | 0 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 127 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
[5 empty] | 1 | 47.5 |  |  | 47.5
[9 empty] | 12C.09 | 47.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 12C | 1 | 0 | 0
12D | Capítulo |  | REJILLAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
12D.01 | Partida | Ud | I1.Rejilla de impulsión.625x75 mm | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de 625x75 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | 00_SALA DE REHABILITACION | 9 |  |  |  | 9
[9 empty] | 12D.01 | 9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.02 | Partida | Ud | I1.Rejilla de impulsión.825x225 mm | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 825x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | 00_SALA DE REHABILITACION | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_ESPERA 1 | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 12D.02 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.03 | Partida | Ud | I4.Difusor rotacional con plenum .DRPT48BPA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Difusor rotacional de aluminio extruido, de 48 elementos, integrado en placa cuadrada con borde rebajado de chapa de acero galvanizado para techo modular, color blanco RAL 9010, con plenum de chapa galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, de 595x595x278 mm, con aislamiento acústico, gama AirQ, DRPT48BPA "AIRZONE" o equivalente, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | 00_SALA DE REHABILITACION | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12D.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.04 | Partida | Ud | I2-I5-R5. Difusor Lineal .DFLI2VAPA | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Difusor lineal de aluminio extruido, de 2 vías, 1500 mm de longitud, color blanco RAL 9010, con plenum de chapa galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, con regulación de caudal y aislamiento acústico, gama AirQ, DFLI2VAPA "AIRZONE" o equivalente, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | VENTILACION | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | CLIMATIZACION | 8 |  |  |  | 8
[9 empty] | 12D.04 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.05 | Partida | Ud | I4.Difusor rotacional. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circular, con boca de conexión de aluminio, pintado en color RAL 9010, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del difusor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | 00_SALA DE REHABILITACION | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 12D.05 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.06 | Partida | Ud | R4.Rejilla de retorno.225x125 mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, lacado color blanco RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | - | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 12D.06 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.07 | Partida | Ud | R3.Rejilla de retorno.325x125 mm | [6 empty] | 14 | 0 | 0
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, lacado color blanco RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | 00_DESPACHO DIRECCIÓN | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_SALA REUNIONES | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_DESPACHO POLIVALENTE | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_ARCHIVO GEST. | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_DESPACHO ENFERMERIA | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_CONSULTA 4 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_CONSULTA 3 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_CURAS 2 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_CONSULTA 2 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_CURAS 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_CONSULTA 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_SALA YESOS | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_RAYOS | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | - | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12D.07 | 14 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.08 | Partida | Ud | R2. Rejilla de retorno.525x125 mm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, lacado color blanco RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | 00_CABINA LÁSER | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_CABINA 02 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_CABINA 03 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_CABINA 04 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | - | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12D.08 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.09 | Partida | Ud | UE1A.Rejilla de retorno.1025x625 mm | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, lacado color blanco RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 1025x625 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | CLIMA. UE1A. EXTRACCION | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | CLIMA. UE3A. EXTRACCION | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | CLIMA. UE2A. EXTRACCION | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12D.09 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.10 | Partida | Ud | R1. Rejilla de retorno.825x225 mm | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, lacado color blanco RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 825x225 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | 00_SALA DE REHABILITACION | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | 00_GESTION | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 00_ESPERA 1 | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 12D.10 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.11 | Partida | Ud | Rejilla de intemperie.400x330 mm | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Lacado en color a elegir por la DF. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | REC01. ADMISION | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | REC01. EXTRACCION | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | REC02. EXTRACCION | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | EXTRACCION ASEO | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | REC03. ADMISION | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | REC03. RETORNO | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 12D.11 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.12 | Partida | Ud | Rejilla de intemperie.600x330 mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Lacado en color a elegir por la DF. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | REC02. ADMISION | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 12D.12 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.13 | Partida | Ud | UE1A.Rejilla de admision.1025x425 mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Rejilla de admision, de aluminio extruido, lacado color a elegir por la DF, con lamas horizontales regulables individualmente, de 1025x425 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | CLIMA. UE1A. ADMISION | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12D.13 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.14 | Partida | Ud | UE3A.Rejilla de admision.1325x425 mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Rejilla de admision, de aluminio extruido, lacado en color a elegir por la DF., con lamas horizontales regulables individualmente, de 1325x425 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | CLIMA. UE3A. ADMISION | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12D.14 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12D.15 | Partida | Ud | UE2A.Rejilla de admision.1025x625 mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Rejilla de admision, de aluminio extruido, lacado en color a elegir por la DF., con lamas horizontales regulables individualmente, de 1025x625 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | CLIMA. UE2A. ADMISION | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12D.15 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 12D | 1 | 0 | 0
12E | Capítulo |  | CONTROL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
12E.03 | Partida | ud | CONTROL VIA WEB | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de Interfaz H-LINK, modelo HC-A64NET o equivalente. Pasarela de comunicación para el protocolo H-Link junto CS NET Manager. Puede gestionar hasta 64 unidades interiores y 64 exteriores. MaTotalmente conexionado, y en funcionameinto
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12E.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12E.04 | Partida | m | CABLEADO DE CONTROL | [6 empty] | 330 | 0 | 0
Tendido de cableado de control para instalación de climatización y ventilación, bajo tubo de PVC, mediante cable de 2 x 0.75mm², incluído cable de datos entre ordenador de control y rack y entre el rack y el cuadro de clima, incluyendo conexionado en equipos y parte proporcional de piezas especiales, anclajes, equipos auxiliares y equipos de protección.
[5 empty] | 1 | 300 | 1.1 |  | 330
[9 empty] | 12E.04 | 330 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12E.05 | Partida | ud | INTEGRACION VENTILACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Integración de unidad de ventilación o recuperación de calor en sistema centralizado de gestión, utilizando tarjeta controladora, incluyendo conexionado de cableado y programación del sistema de control.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12E.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12E.01 | Partida | ud | MANDO CABLEADO PC-ARFP1E | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Suministro e instalación de Mando por cable multifunción, modelo PC-ARFP1E o equivalente con programación semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuración y ajuste de los parámetros de funcionamiento. Función GentleCool para modificar la temperatira de salida de aire de la unidad interior. Acceso a los parámetros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revisión y mantenimiento. Multifución: Programación de las opciones ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme automático. Control de 1 a 16 unidades interiores. Control individual de las lamas. Configuración de las diferenets funciones del sensor de presencia. Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción de temperatura. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas. Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades interiores System Free. Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFP1E o equivalente incluso elementos auxiliares y cableado de control hasta la unidad interior y pruebas, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 19 |  |  |  | 19
[9 empty] | 12E.01 | 19 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12E.02 | Partida | ud | PC CONTROL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Pantalla táctil de 10" para el control centralizado de CS-NET MANAGER, modelo MANAGER LT (10") o equivalente. Control centralizado con capacidad de gestionar de hasta 8 unidades de este control. El control centralizado CS-NET MANAGER puede gestionar hasta 1280 unidades interiores y 512 exteriores. El CS-NET MANAGER se puede conectar a la red de área local mediante un puerto Ethernet, permitiendo el acceso a Inertnet. Accesible desde cualquier ordenador que esté conectado a Internet y desde un Smartphone. Visualización remota del control de la unidad. Permite el control remoto de las unidades y la supervisión de sus parámetros. Control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, control de la temperatura, velocidad del ventilador, ajuste del deflector, notificación de alarmas, temporizador, programación anual, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de la temperatura ambiente, lectura y registro de códigos de alarma, anti-cold draft y anti-heat draft, posibilidad de contabilizar el consumo de energía, opciones de control sobre la unidad exterior (reducción de nivel sonoro, limitación de consumo, ...) compatible con el protocolo de comunicación MODBUS, notificación de alarmas por correo electrónico, Building Layout (control de la unidades mediante el plano de planta del edificio), acceso al registro de datos históricos en formato tabla o gráfica exportable a Excel, actualizaciones del software automáticas, etc. Marca/modelo: HITACHI/CSNET MANAGER LT (10") o equivalente
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12E.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12E.07 | Partida | UD | MANDO CABLEADO WKT2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de mando multifunción cableado para sistema VRF marca HITACHI modelo SPX-WKT2, de la gama SET FREE o equivalente, incluso elementos auxiliares y cableado de control hasta la unidad interior y pruebas, instalado s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12E.07 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
12E.09 | Partida | UD | CAJA DE INTEGRACION H-LINK | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Caja para integracion de equipo residencial en bus H-LINK, modelo PSC-6RAD o equivalente. Totalmente instalada s/NTE-ICI-16.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 12E.09 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 12E | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 12 | 1 | 0 | 0
13 | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
13.02 | Partida | ud | SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | SIRENA INTERIOR | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 13.02 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.03 | Partida | ud | SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | SIRENA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 13.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.04 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | EXTINTORES | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | 13.04 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.05 | Partida | ud | EXTINTOR CO2 5 kg. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | EXTINTORES | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 13.05 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.06 | Partida | ud | CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 2 ZONAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con dos zonas de detección, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Medida la unidad instalada, incluyendo programación del sistema y pruebas. Según norma EN-54-2.
|  |  |  | CENTRALITA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 13.06 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.07 | Partida | ud | PULS. ALARMA DE FUEGO | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | PULSADORES | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | 13.07 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.08 | Partida | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM. | [6 empty] | 54 | 0 | 0
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | SEÑALIZACION |  |  |  |  | 0
|  |  |  | EVACUACION | 1 | 40 |  |  | 40
|  |  |  | EXTINCION | 1 | 12 |  |  | 12
|  |  |  | MARCHA PARO | 1 | 2 |  |  | 2
[9 empty] | 13.08 | 54 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.09 | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | FALSO TECHO | 19 |  |  |  | 19
0
[9 empty] | 13.09 | 19 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.10 | Partida | m | CABLEADO SISTEMA ANTI INCENDIOS | [6 empty] | 700 | 0 | 0
Suministro e instalación de cableado formado por cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) color rojo con franja verde, siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
[5 empty] | 1 | 700 |  |  | 700
[9 empty] | 13.10 | 700 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.11 | Partida | dm2 | SELLADO HUECO INSTALACIÓN MORTERO EI-180 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 con compuesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 200 mm. Medida la unidad instalada.
[5 empty] | 100 |  |  |  | 100
[9 empty] | 13.11 | 100 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.12 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS COMBUSTIBLES ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CFS- | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 92 mm. Hasta 115 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 110. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | paso inodoros en techo | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | 13.12 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
13.13 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS COMBUSTIBLES ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CFS- | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 32 mm hasta 51 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 50. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | paso sanitarios techo | 40 |  |  |  | 40
[9 empty] | 13.13 | 40 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 13 | 1 | 0 | 0
14 | Capítulo |  | PINTURAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
14.01 | Partida | m2 | P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR | [6 empty] | 709.66 | 0 | 0
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.
|  |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Almacén | 1 | 9.41 |  | 2.5 | 23.53
|  |  |  | Archivo enfermeria | 1 | 7.28 |  | 2.7 | 19.66
|  |  |  | Almacén sanitario | 1 | 9.82 |  | 3.55 | 34.86
|  |  |  | Farmacia | 1 | 14.29 |  | 2.5 | 35.73
|  |  |  | Instalaciones | 1 |  | 9.22 |  | 9.22
[5 empty] | 1 | 2.17 |  | 2.95 | 6.4
[5 empty] | 1 | 3.22 |  | 3.5 | 11.27
[5 empty] | 1 | 9.48 |  | 3.5 | 33.18
[5 empty] | 1 | 2 |  | 3.5 | 7
|  |  |  | Rack | 1 | 11.35 |  | 2.95 | 33.48
|  |  |  | Archivo gestión | 1 | 10.11 |  | 2.95 | 29.82
|  |  |  | TECHOS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Techo liso continuo |  |  |  |  | 142.97 | =05 05.01
|  |  |  | a deducir sala rehabilitación | -1 |  |  | 162 | -162
|  |  |  | Techo liso continuo WA |  |  |  |  | 3.1 | =05 05.02
|  |  |  | Fajas |  |  |  |  | 389.93 | =05 05.07
|  |  |  | Fajas WA |  |  |  |  | 91.51 | =05 05.07N
[9 empty] | 14.01 | 709.66 |  | 0 | INDICAR PRECIO
14.02 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA J-25 MATE ALTA COBERTURA B/NEGRO | [6 empty] | 162 | 0 | 0
Pintura plástica J-25 o equivalente, mate a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores. Para decoración de paredes y techos donde se requiera un acabado mate y resistente al frote en húmedo. En superficies de hormigón, yeso, cemento o mortero a base de ligantes hidráulicos nuevos imprimar con 1 mano de sellador acrílico Hidrocril. Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicar mínimo 2 manos de J-25 diluidas en un 10%. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Precio para envases de 15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | techo rehab | 1 |  |  | 162 | 162
[9 empty] | 14.02 | 162 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 14 | 1 | 0 | 0
15 | Capítulo |  | FACHADA Y ROTULACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
15.01 | Partida | m2 | CHAPADO FACHADA DEKTON | [6 empty] | 248.14 | 0 | 0
Suministro y colocación de fachada amorterada ultracompacta Dekton Zenith KC de Cosentino o equivalente, espesor 8 mm, color a elegir por la DF, recibido con mortero de cemento según especificaciones del fabricante y grapa de seguridad Unyclad incluidos en precio. Reacción al fuego Clase A1 (según EN 13501). Incluso recercados (jambas, dinteles y vierteaguas). Incluso cemento cola y rejunte. Medido en superficie realmente ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluidas las tasas de ocupación de la vía pública y medios auxiliares.
|  |  |  | FACHADAS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Calle Doctor Santiago Ramón y Cajal |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | 73.05 |  | 73.05
[5 empty] | 1 |  | 70.72 |  | 70.72
|  |  |  | VE-01 | -4 | 3.12 |  | 1.85 | -23.09
|  |  |  | PA-01 | -1 |  | 4.07 |  | -4.07
|  |  |  | UG-01 | -1 | 3.38 |  | 2 | -6.76
|  |  |  | Rejillas fachada | -1 | 2.08 |  | 0.45 | -0.94
[5 empty] | -2 | 2.08 |  | 0.75 | -3.12
|  |  |  | Jambas y dinteles |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VE-01 | 2 | 3.12 | 0.25 |  | 1.56
[5 empty] | 2 |  | 0.25 | 1.85 | 0.93
|  |  |  | UG-01 | 2 | 3.38 | 0.1 |  | 0.68
[5 empty] | 2 |  | 0.1 | 2 | 0.4
|  |  |  | Calle Doctor Creus |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | 84.85 |  | 84.85
|  |  |  | UG-01 | -2 | 3.38 |  | 2 | -13.52
|  |  |  | UG-02 | -2 | 4.16 |  | 2 | -16.64
|  |  |  | UG-03 | -1 | 2.08 |  | 2 | -4.16
|  |  |  | Rejillas | -2 | 1.3 |  | 0.7 | -1.82
|  |  |  | Jambas y dinteles |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UG-01 | 2 | 3.38 | 0.1 |  | 0.68
[5 empty] | 2 |  | 0.1 | 2 | 0.4
|  |  |  | UG-02 | 2 | 4.16 | 0.1 |  | 0.83
[5 empty] | 2 |  | 0.1 | 2 | 0.4
|  |  |  | UG-03 | 2 | 2.08 | 0.1 |  | 0.42
[5 empty] | 2 |  | 0.1 | 2 | 0.4
|  |  |  | PM-01 | 2 | 0.82 |  | 2.82 | 4.62
[5 empty] | 1 | 1.04 | 0.82 |  | 0.85
|  |  |  | Calle Margarita Salas |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | 37.97 |  | 37.97
[5 empty] | 1 |  | 20.69 |  | 20.69
[5 empty] | 1 |  | 35.7 |  | 35.7
|  |  |  | UG-01 | -1 | 3.38 |  | 2 | -6.76
|  |  |  | UG-04 | -1 | 1.56 |  | 2 | -3.12
|  |  |  | VE-02 | -1 | 0.78 |  | 1.85 | -1.44
|  |  |  | VE-03 | -1 | 2.36 |  | 1 | -2.36
|  |  |  | VE-04 | -1 | 3.12 |  | 1 | -3.12
|  |  |  | VE-05 | -1 | 1.56 |  | 1 | -1.56
|  |  |  | Rejillas | -1 | 1.56 |  | 0.7 | -1.09
[5 empty] | -1 | 1.54 |  | 0.7 | -1.08
[5 empty] | -1 | 1.26 |  | 0.45 | -0.57
|  |  |  | Acceso2 | -1 | 1 |  | 3.19 | -3.19
|  |  |  | Jambas y dinteles |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UG-01 | 1 | 3.38 | 0.25 |  | 0.85
[5 empty] | 1 |  | 0.25 | 2 | 0.5
|  |  |  | UG-04 | 1 | 1.56 | 0.25 |  | 0.39
[5 empty] | 1 |  | 0.25 | 2 | 0.5
|  |  |  | VE-02 | 1 | 0.78 | 0.25 |  | 0.2
[5 empty] | 1 |  | 0.25 | 1.85 | 0.46
|  |  |  | VE-03 | 1 | 2.36 | 0.25 |  | 0.59
[5 empty] | 1 |  | 0.25 | 1 | 0.25
|  |  |  | VE-04 | 1 | 3.12 | 0.25 |  | 0.78
[5 empty] | 1 |  | 0.25 | 1 | 0.25
|  |  |  | VE-05 | 1 | 1.56 | 0.25 |  | 0.39
[5 empty] | 1 |  | 0.25 | 1 | 0.25
|  |  |  | PM-01 | 2 | 0.81 |  | 3.2 | 5.18
[5 empty] | 1 | 1 | 0.81 |  | 0.81
[9 empty] | 15.01 | 248.14 |  | 0 | INDICAR PRECIO
15.04 | Partida | ud | RÓTULO LUMINOSO | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Rótulos de letra corpórea de aluminio con frente de metacrilato, e iluminación de led con los textos de FREMAP y logotipo de FREMAP, en todas las fachadas, según documentación gráfica de proyecto, con una altura de 0.50m las letras y 0.90cm el logo, montado sobre fachada exterior terminada, incluyendo fijaciones ocultas, piezas auxiliares, replanteo, recortes, despuntes, conexionado eléctrico y medios auxiliares para su correcta ejecución. Unidad terminada y funcionando. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida. Incluidas las tasas de ocupación de la vía pública.
|  |  |  | FREMAP | 3 | 6 |  |  | 18
|  |  |  | LOGO | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 15.04 | 19 |  | 0 | INDICAR PRECIO
15.05 | Partida | m² | VINILOS INTERIORES SOBRE VIDRIOS | [6 empty] | 14.69 | 0 | 0
Vinilos adhesivos sobre vidrios interiores, efecto ácido, con troquelados según diseño, con líneas de color, y rotulación, conforme planos e indicaciones de la DF. Incluso parte proporcioinal de cortes, remates, sellado perimetral y limpieza final. Totalmente instalada. Diseño a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida.
|  |  |  | PA-01 | 1 | 0.94 |  | 0.3 | 0.28
[5 empty] | 1 | 0.44 |  | 0.2 | 0.09
|  |  |  | PA-02 | 2 | 1.19 |  | 0.2 | 0.48
[5 empty] | 2 | 0.75 |  | 0.3 | 0.45
|  |  |  | PA-03 | 2 | 1.2 |  | 1.2 | 2.88
[5 empty] | 2 | 1.55 |  | 1.2 | 3.72
|  |  |  | PAC 4 | 1 | 0.3 |  | 1.2 | 0.36
[5 empty] | 1 | 1.2 |  | 1.2 | 1.44
|  |  |  | VF-01 | 1 | 1.34 |  | 1.2 | 1.61
|  |  |  | VF-02 | 2 | 1.47 |  | 1.15 | 3.38
[9 empty] | 15.05 | 14.69 |  | 0 | INDICAR PRECIO
15.06 | Partida | m2 | PANEL COMPOSITE ALUMINIO | [6 empty] | 3.9 | 0 | 0
Jambas, dinteles y vierteaguas formados por panel composite de aluminio con alma de resinas termoendurecidas, espesor 4mm y largo a medida, con acabado en uno de sus lados termo lacado de color a escoger por D.F. especial para intemperie, cantos de aluminio con junta aislante de neopreno, fijado mediante subestructura de piezas especiales, incluso tablero de rasillón en vierteaguas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, piezas especiales y limpieza. Colocada sobre subestructura ligera, compuesta por perfiles ligeros de aluminio soldados en taller, montada según especificaciones del fabricante. Medida la superficie real ejecutada deduciendo huecos mayores de 4 m2. Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Despiece a validar por la D.F. previo a la ejecución de la partida. Incluidas las tasas de ocupación de la vía pública.
|  |  |  | PA01 | 2 | 0.6 |  | 2.5 | 3
[5 empty] | 1 | 1.5 | 0.6 |  | 0.9
[9 empty] | 15.06 | 3.9 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 15 | 1 | 0 | 0
16 | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
16.01 | Partida | m2 | FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO | [6 empty] | 2.85 | 0 | 0
Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat o equivalente. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..
|  |  |  | Cortavientos | 1 | 1.26 | 2.26 |  | 2.85
[9 empty] | 16.01 | 2.85 |  | 0 | INDICAR PRECIO
16.02 | Partida | u | BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 700 mm | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Barra doble abatible, de instalación mural, de 700 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
|  |  |  | VESTUARIO PUBLICO | 2 | 4 |  |  | 8
|  |  |  | ASEOS PUBLICO | 2 | 2 |  |  | 4
[9 empty] | 16.02 | 12 |  | 0 | INDICAR PRECIO
16.03 | Partida | u | ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Asiento mural abatible para ducha, fabricado en su totalidad en acero inoxidable. Asiento de medidas 38x51 cm con desagües incorporados integrados en el asiento. Totalmente instalado y ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y tornillería en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9.
|  |  |  | VESTUARIOS PUBLICO | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 16.03 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
16.05 | Partida | u | TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS | [6 empty] | 29 | 0 | 0
Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.
|  |  |  | PT01 | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | PT02 | 7 |  |  |  | 7
|  |  |  | PT03 | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | PT04 | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | PB-01 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | PB-02 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 16.05 | 29 |  | 0 | INDICAR PRECIO
16.06 | Partida | ud | DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD. | [6 empty] | 17 | 0 | 0
Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.
|  |  |  | Vestuario pacientes 1 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Vestuario pacientes 2 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Aseo/vest. P1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo/vest. P2 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo m | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo f | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo gest. | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Consultas | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | Curas | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Yesos | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 16.06 | 17 |  | 0 | INDICAR PRECIO
16.07 | Partida | ud | DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR. | [6 empty] | 17 | 0 | 0
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de seguridad. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.
|  |  |  | Vestuario pacientes 1 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Vestuario pacientes 2 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Aseo/vest. P1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo/vest. P2 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo m | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo f | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo gest. | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Consultas | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | Curas | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Yesos | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 16.07 | 17 |  | 0 | INDICAR PRECIO
16.08 | Partida | ud | PORTARROLLOS ACERO INOX. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.
|  |  |  | Vestuario pacientes 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestuario pacientes 2 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo/vest. P1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo/vest. P2 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo m | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo f | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Aseo gest. | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 16.08 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 16 | 1 | 0 | 0
17 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD Y PROTECCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
17.01 | Capítulo | ud | PROTECCIONES INDIVIDUALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E28RA010 | Partida | ud | CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RA010 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RA080 | Partida | ud | GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RA080 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RA090 | Partida | ud | GAFAS ANTIPOLVO | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RA090 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RA105 | Partida | ud | SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RA105 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RA140 | Partida | ud | CINTA REFLECTANTE PARA CASCO | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RA140 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RA070 | Partida | ud | GAFAS CONTRA IMPACTOS | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RA070 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RC030 | Partida | ud | CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RC030 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RC070 | Partida | ud | MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RC070 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RC160 | Partida | ud | CINTURÓN REFLECTANTE | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RC160 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RM020 | Partida | ud | PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RM020 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RM070 | Partida | ud | PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RM070 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RM090 | Partida | ud | PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RM090 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RM100 | Partida | ud | PAR GUANTES SOLDADOR | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RM100 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RM170 | Partida | ud | BRAZALETE REFLECTANTE | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RM170 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28RP070 | Partida | ud | PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28RP070 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 17.01 | 1 | 0 | 0
17.02 | Capítulo | ud | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E28EB010 | Partida | m | CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. | [6 empty] | 150 | 0 | 0
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
[5 empty] | 150 |  |  |  | 150
[9 empty] | E28EB010 | 150 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28EB020 | Partida | m | BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/R.D. 485/97.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | E28EB020 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28EB040 | Partida | ud | CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
[5 empty] | 6 |  |  |  | 6
[9 empty] | E28EB040 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28EB060 | Partida | ud | PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | E28EB060 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28EC010 | Partida | ud | CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | E28EC010 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28EC020 | Partida | ud | CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.
[5 empty] | 6 |  |  |  | 6
[9 empty] | E28EC020 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28EC030 | Partida | ud | PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | E28EC030 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28ES016 | Partida | ud | SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | E28ES016 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28ES025 | Partida | ud | SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | E28ES025 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28ES037 | Partida | ud | SEÑAL CIRCULAR D=90cm. SOBRE TRIPODE | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | E28ES037 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 17.02 | 1 | 0 | 0
17.03 | Capítulo | ud | MANO DE OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E28W020 | Partida | ud | COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | E28W020 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28W030 | Partida | ud | COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | E28W030 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28W040 | Partida | ud | COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | E28W040 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28W050 | Partida | ud | COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | E28W050 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28W060 | Partida | ud | RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | E28W060 | 20 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 17.03 | 1 | 0 | 0
17.04 | Capítulo | ud | INSTALACIONES PROVISIOINALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E28BM110 | Partida | ud | BOTIQUÍN DE URGENCIA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | E28BM110 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28BM120 | Partida | ud | REPOSICIÓN BOTIQUÍN | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Reposición de material de botiquín de urgencia.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | E28BM120 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28BM080 | Partida | ud | MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | E28BM080 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28BM090 | Partida | ud | BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | E28BM090 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28BM070 | Partida | ud | TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
[5 empty] | 15 |  |  |  | 15
[9 empty] | E28BM070 | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28BM060 | Partida | ud | HORNO MICROONDAS | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | E28BM060 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
E28BM140 | Partida | ud | CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | E28BM140 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 17.04 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 17 | 1 | 0 | 0
18 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
18.01 | Partida | PA | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PA de Control de calidad de todas las unidades recibidas y ejecutadas en obra incluyendo albañilería, pavimentos, revestimientos, acabados, pinturas, falsos techos, carpintería, vidriería, aislamientos, impermebilizaciones, cerrajería, equipamientos e instalaciones mecánicas y eléctricas.
|  |  |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 18.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 18 | 1 | 0 | 0
19 | Capítulo |  | LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
19.01 | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACIÓN ELECTRICA | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Legalización y puesta en marcha de la instalación de ELECTRICIDAD E ILUMINACION para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Planos as Built elaborados por el instalador, Proyectos, Visados, Dictámenes, trámites y gestiones, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.
19.02 | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACIÓN INSTALACIONES TERMICAS | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Legalización y puesta en marcha de la instalación de ACS, CLIMATIZACION Y VENTILACION para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Planos as Built elaborados por el instalador, Proyectos, Visados, Dictámenes, trámites y gestiones, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.
19.03 | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACIÓN PCI | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Legalización y puesta en marcha de la instalación de PROTECCION CONTRA EL FUEGO para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Planos as Built elaborados por el instalador, Proyectos, Visados, Dictámenes, trámites y gestiones, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.
19.04 | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACIÓN FONTANERIA | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Legalización y puesta en marcha de la instalación de FONTANERIA para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Planos as Built elaborados por el instalador, Proyectos, Visados, Dictámenes, trámites y gestiones, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.
[9 empty] | 19 | 1 | 0 | 0
20 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
20.01 | Partida | t | Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04 | [6 empty] | 8.3 | 0 | 0
Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.
[5 empty] | 8.3 |  |  |  | 8.3
[9 empty] | 20.01 | 8.3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.02 | Partida | t | Clasificación mecánica RCDs en obra | [6 empty] | 18.26 | 0 | 0
Recogida y clasificación selectiva por fracciones de residuos no peligrosos en la zona de almacenamiento de residuos de la obra (excepto tierras y piedras de excavación) realizados mediante medios mecánicos, sin incluir la carga en contenedor o camión.
[5 empty] | 18.26 |  |  |  | 18.26
[9 empty] | 20.02 | 18.26 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.03 | Partida | t | Carga mec RCDs tejas y materiales cerámicos 17 01 03 | [6 empty] | 41.5 | 0 | 0
Carga de RCDs compuestos por tejas y materiales cerámicos (LER 17 01 03) de una densidad aproximada de 0.9 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.
[5 empty] | 41.5 |  |  |  | 41.5
[9 empty] | 20.03 | 41.5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.04 | Partida | t | Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07 | [6 empty] | 37.35 | 0 | 0
Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04 07) de una densidad aproximada de 2 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.
[5 empty] | 37.35 |  |  |  | 37.35
[9 empty] | 20.04 | 37.35 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.05 | Partida | t | Carga mec RCDs madera 17 02 01 | [6 empty] | 49.8 | 0 | 0
Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densidad aproximada de 0.5 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.
[5 empty] | 49.8 |  |  |  | 49.8
[9 empty] | 20.05 | 49.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.06 | Partida | t | Carga man RCDs vidrio 17 02 02 | [6 empty] | 4.15 | 0 | 0
Carga de RCDs compuestos por vidrio (LER 17 02 02) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.
[5 empty] | 4.15 |  |  |  | 4.15
[9 empty] | 20.06 | 4.15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.07 | Partida | t | Carga man RCDs plástico 17 02 03 | [6 empty] | 33.2 | 0 | 0
Carga de RCDs compuestos por plástico (LER 17 02 03) de una densidad aproximada de 0.5 t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.
[5 empty] | 33.2 |  |  |  | 33.2
[9 empty] | 20.07 | 33.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.08 | Partida | t | Carga man RCDs papel y cartón 20 01 01 | [6 empty] | 16.6 | 0 | 0
Carga de RCDs compuestos por papel y cartón (LER 20 01 01) de una densidad aproximada de 0.3 t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.
[5 empty] | 16.6 |  |  |  | 16.6
[9 empty] | 20.08 | 16.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.09 | Partida | t | Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04 | [6 empty] | 161.85 | 0 | 0
Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.
[5 empty] | 161.85 |  |  |  | 161.85
[9 empty] | 20.09 | 161.85 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.10 | Partida | u | Suministro y llenado contenedor RP 1000 l | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, etiquetado y llenado de contenedor de 1000 litros de capacidad con residuos peligrosos de construcción y demolición.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 20.10 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.11 | Partida | u | Contenedor residuos peligros 1000 l | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligros de construcción y demolición en obra.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 20.11 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.12 | Partida | u | Transporte contenedor RCDs 12 m3 30 km. | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 12 m3 de capacidad a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.
|  |  |  | Residuos mezclados | 13 |  |  |  | 13
|  |  |  | Residuos de metales mezclados | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | Residuos de madera | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | Residuos de vidrio | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Residuos de plástico | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | Residuos de papel y cartón | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 20.12 | 30 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.13 | Partida | u | Transporte RP camión 8 bidones/ó 2 cont 1m3 30km | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -ó 2 contenedores de 1 m3- con residuos de construcción y demolición peligrosos en camión grúa de 3.5 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 30 km, los tiempos de carga y espera y los trámites documentales, todo ello según la normativa vigente.
|  |  |  | Bidones 200 l de residuos peligrosos | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Contenedores de 1m3 de residuos peligrosos | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 20.13 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.14 | Partida | t | Depósito de RCDs metales mezclados | [6 empty] | 37.35 | 0 | 0
Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una densidad aproximada de 4 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
[5 empty] | 37.35 |  |  |  | 37.35
[9 empty] | 20.14 | 37.35 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.15 | Partida | t | Depósito de RCDs madera | [6 empty] | 49.8 | 0 | 0
Depósito de residuos compuestos por madera con una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
[5 empty] | 49.8 |  |  |  | 49.8
[9 empty] | 20.15 | 49.8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.16 | Partida | t | Depósito de vidrio | [6 empty] | 4.15 | 0 | 0
Depósito de residuos compuestos por vidrio con una densidad aproximada de 1 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 02 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
[5 empty] | 4.15 |  |  |  | 4.15
[9 empty] | 20.16 | 4.15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.17 | Partida | t | Depósito de plástico | [6 empty] | 33.2 | 0 | 0
Depósito de residuos compuestos por plástico con una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
[5 empty] | 33.2 |  |  |  | 33.2
[9 empty] | 20.17 | 33.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.18 | Partida | t | Depósito de RCDs papel y cartón | [6 empty] | 16.6 | 0 | 0
Depósito de residuos compuestos por papel y cartón con una densidad aproximada de 0.1 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
[5 empty] | 16.6 |  |  |  | 16.6
[9 empty] | 20.18 | 16.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.19 | Partida | t | Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04 | [6 empty] | 161.85 | 0 | 0
Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre el 50% y 70% de material no reciclable con una densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
[5 empty] | 161.85 |  |  |  | 161.85
[9 empty] | 20.19 | 161.85 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.20 | Partida | u | Depósito RP LER 17 09 03* contenedor 1000 l | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Depósito de contenedor de 1000 litros de residuos peligrosos con código 17 09 03* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 20.20 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
20.21 | Partida | t | Depósito de mezcla residuos municipales | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos con código 20 03 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 20.21 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 20 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | FREMAP_GUADAL | 1 | 0 | 0
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) |  | OFERTA INCOMPLETA
| 5% Gastos Generales |  | OFERTA INCOMPLETA
| 5% Beneficio industrial |  | OFERTA INCOMPLETA
| TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  | OFERTA INCOMPLETA |  | ≤ | 1085733.15 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.
Note on A4: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B4: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C4: Unidad de medida del concepto
Note on D4: Descripción corta del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on E4: descripción corta de la linea de medición
Note on F4: Columna A: número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G4: Columna B: Longuitud de la linea de medición
Note on H4: Columna C: Anchura de la linea de medición
Note on I4: Columna D:Altura de la linea de medición
Note on J4: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Formula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K4: Rendimiento o cantidad de un concepto en el superior según el presupuesto
Note on L4: Precio unitario del concepto en el presupuesto
Note on M4: Precio por cantidad en el presupuesto

## Resumen
CAPÍTULO | RESUMEN | IMPORTE
01 | DEMOLICIONES Y ESTRUCTURA | 0
02 | ALBAÑILERÍA | 0
03 | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | 0
04 | REVESTIMIENTOS | 0
05 | FALSOS TECHOS | 0
06 | CARPINTERÍA DE MADERA | 0
07 | CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA | 0
08 | VIDRIERIA | 0
09 | INSTALACION DE SANEAMIENTO | 0
10 | INSTALACIÓN DE FONTANERÍA | 0
11 | INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO | 0
12 | AIRE ACONDICIONADO Y RENOVACIÓN DE AIRE | 0
13 | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 0
14 | PINTURAS | 0
15 | FACHADA Y ROTULACIÓN | 0
16 | EQUIPAMIENTO | 0
17 | SEGURIDAD Y SALUD Y PROTECCIÓN | 0
18 | CONTROL DE CALIDAD | 0
19 | LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES | 0
20 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 0
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) |  | OFERTA INCOMPLETA
5% Gastos Generales |  | OFERTA INCOMPLETA
5% Beneficio industrial |  | OFERTA INCOMPLETA
TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  | OFERTA INCOMPLETA | ≤ | 1085733.15 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.