## ANEXO
Unidad peticionaria | Concepto | Línea de catálogo | Justificación de la necesidad y causa de su falta de planificación | Valor estimado del expediente total
LOGROÑO | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Adquisición de 4 calefactores más para ubicar en varias estancias del centro asistencial donde el sistema de climatización instalado no alcanza a proporcionar una temperatura mínima requerida en período invernal. | 159.8
ARNEDO | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | REPOSICION TURBINA EN UNIDAD DE CLIMA CARRIER R22 QUE ALIMENTA LA ZONA DE CLINICA | 1197.71
OVIEDO | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Mandos de climatización programables para la máquina nueva de climatización puesta en la Clínica. Los actuales son mandos a distancia básicos, no programables. | 750
AVILES | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Solventar deficiencias detectadas en la inspección periódica de eficiencia energética aire acondicionado. Circuitos, tramos de tubería en ambas máquinas de climatización, de impulsión o retorno con espesor de calorifugado insuficiente o carente. Señalización de la instalación | 775
AVILES | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Avería en la máquina de climatización del Centro, se precisa sustituir una turbina de la enfriadora Carrier planta sótano del Centro, que da servicio a dicha planta y zona de clínica en la planta principal. Necesidad de sustitución de protecciones eléctricas del compresor y ventilador de la enfriadora, sustitución de térmicos de 4P a 3P | 2915.89
AVILES | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Avería en la máquina de climatización del Centro, se precisa sustituir una turbina de la enfriadora Carrier planta sótano del Centro, que da servicio a dicha planta y zona de clínica en la planta principal. Necesidad de sustitución de protecciones eléctricas del compresor y ventilador de la enfriadora, sustitución de térmicos de 4P a 3P | 2915.89
HUESCA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | El Servicio de Prevención Propio nos hace llegar nota de fecha febrero 2025 en relación a visita efectuada en la que se señala necesidad en relación a maquina de climatización de Huesca.Se adjunta nota de prevención correspondiente. | 1276.59
ZARAGOZA 2 | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Mantenimiento correctivo. Realizar trabajos de cargas de gas en Equipo de Climatización. | 2472.14
ZARAGOZA 2 | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Zaragoza: Elaboración de un informe sobre la climatización para contesta a la inspección sanitaria | 2500
ZARAGOZA | Obra, reparación de climatización, aire acondicionado, electricidad, calefacción, protección contra incendios, ascensores, fachada, cubierta, etc. Sustitución de termos, rótulos, vinilos, parquet. (nueva instalación, cambio o modifica | 633 | Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | 1928.38
OVIEDO | Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | 633 | Oviedo: sustitución de una de las máquinas de climatización | 31549.67
LOGROÑO | Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | 633 | Logroño: Cambio de una máquina de clima | 28038.41