## Mediciones
LICT/99/024/2025/0229 - Contratación de la obra de sustitución del sistema de enfriadora aire - agua del hospital de día de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, sito en Zaragoza.
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 | Partida | u | DESMONTAJE DE LA INSONORIZACION | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Desmontaje con recuperacion y almacenamiento en cubierta del silenciador superior de la unidad de climatizacion compuesto por paneles de chapa con material fono absorbente. Quedan incluidos los medios de elevacion y auxiliares necesarios para la correcta ejecucion del desmontaje.
01.02 | Partida | u | DESMONTAJE DE APANTALLAMIENTO Y SOPORTE | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Desmontaje con recuperacion y almacenamiento en cubierta del apantallamiento acustico y sus sopertes fabricados con vigas de hierro, quedan incluidos los medios de elevacion y medios auxiliares.
01.03 | Partida | u | DESMONTAJE DE BOMBEO Y ACOPLAMIENTO HIDRAULICO | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Desmontaje de bomba hidraulica doble del sistema primario de climatizacion. Incluye la desconexion electrica y desmontaje del aparallaje electrico. Desmontaje de acoplamiento hidraulico del circuito primario de climatizacion compuesto por: - Grupo de bombeo. - Tuberia de acero negro de 4". - Valvulas de Mariposa - Valvula reguladora de cudal. - Manguitos Antivibratrios. - Vaso de expansion.
[9 empty] | Total 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | INSTALACION DE CLIMATIZACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.01 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADORA CARRIER | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Suministro e instalacion de enfriadora de agua marca CARRIER modelo 30RBP410R. Enfriadora Aire-Agua de alta eficiencia, compresor Scroll, Refrigerante R32. ventiladores VFD (inteligencia Greenspeed). Quedan incluidos los siguientes adicionales: - Ventiladores potenciados de velocidad variable - Tarjeta de comunicación Bacnet IP - Tarjeta con señal 0-10V para detección de fugas - Clasificación EMC C2 según EN 61800-3 - BluEdge Digital (conectividad integrada) - Embalaje iberia - Protección anticongelante del intercambiador de agua - Soporte técnico durante las labores de integración del equipo en la instalación por parte del integrador homologado. - Soporte antivibratorios en todos los puntos de apoyo de la maquuina - Carga de refrigerante R-32 incluida, incluso tasas. Cantidad: 38,52 Kg. Quedan incluidos los medios de elevacion necesarios como gruas, permisos de ocupacion temporal de la via publica,, incluso proyectos especificos para la obtension del permisos y las tasas administrativas. Totalmente instalado y funcionando conforme a RITE (RD 1027/2007), planos adjuntos y fichas de caracteristicas. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Incluye puesta en marcha de funcionamiento.
02.02 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Bomba gemela para instalación de climatizacion por agua marca WILO modelo Stratos GIGA-D 125/2-22/11. Bomba doble Inline de alta eficiencia con motor EC de clase de eficiencia energética IE5 conforme la IEC 60034-30-2 y adaptación electrónica de la potencia en tipo de diseño de bomba de rotor seco. La bomba está construida como bomba centrífuga de baja presión con conexión embridada y cierre mecánico. La bomba Stratos GIGA-D está concebida principalmente para la impulsión de agua de calefacción (conforme a VDI 2035), agua fría y mezclas de agua y glicol sin sustancias abrasivas en sistemas de calefacción, de climatización y de refrigeración. Datos de funcionamiento Fluido: Agua 100 % Temperatura del fluido: 7.00 °C Caudal: 71.00 m³/h Altura de impulsión: 5.11 m Temperatura mínima del fluido: -20 °C Temperatura máxima del fluido: 140 °C Temperatura ambiente mínima: 0 °C Temperatura ambiente máxima: 40 °C Presión máxima de trabajo: 16 bar Indicación para el dimensionamiento: 16 bar, hasta 120 °C; 13 bar, hasta 140 °C Índice de eficiencia mínima (MEI): = 0.4 Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007), planos adjuntos y fichas de caracteristicas. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
02.03 | Partida | u | INSTALACION DEL APANTALLAMIENTO ACUSTICO Y SILENCIADOR | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Recolocacioin de todo el apantallamiento acustico, soporte de silenciador y silenciador acustico. Incluye medios auxiliares y medios de elevacion necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
02.04 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA ADHERIDA | [6 empty] | 15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Impermeabilización bicapa constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-40 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas, capa antipunzonante. Lista para proteger con protección pesada. Según UNE-EN 13707:2014, CTE DB-HS y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total 02 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | INSTALACION DE FONTANERIA Y VALVULERIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.01 | Partida | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=4" | [6 empty] | 12 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 4", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
03.02 | Partida | ud | VÁLVULA MARIPOSA 4" PN-10 | [6 empty] | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Válvula de mariposa PN-10 de diámetro 4", con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
03.03 | Partida | ud | ANTIVIBRADOR PN10 DN-100 | [6 empty] | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Antivibrador elástico PN10 DN-100, completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
03.04 | Partida | ud | FILTRO EN Y DN-100/PN-16 | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido PN16, con bridas y taladros para diámetro DN-100, según Norma UNE-EN 1092-1:2019. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
03.05 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA BRIDA DN100 | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Contador de energia ultrasonico DN100, para un caudal maximo de 120 m3/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus modelo HYDROSPLIT-M3 para conformidad a la norma EN1434, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-54, batería con 9 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; medición clase 2, temperatura del fluido: 10 a 130. ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
03.06 | Partida | m | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=50 mm PARA TUBERÍA DE 102 mm DE DIÁMETRO | [6 empty] | 12 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 102 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el exterior, de baja conductividad térmica 0,036 W/mK según UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0 (s/UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento 50 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007). Incluye rvestimiento exterior con envolvente de chapa de aluminio, incluye aislamiento con chapa de valvuleria y accesorios asi como el rodete de la bomba hidraulica. Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
03.07 | Partida | u | ELEMENTOS DE MEDICION IN SITU | [6 empty] | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Sistema de visualizacion de parametros in situ compuesto por manometro de grlicerina y termometo. Insertado en la tuberia mediante picaje porta vaina y vaina. Incluye valvulas de bola para un facil intercambio y espiral para la conexion del manometro de glicerina. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
03.08 | Partida | u | PURGADOR AUTOMATICO | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Sistema de purgador automatico insertado en la tuberia mediante picaje. Incluye valvulas de bola para un facil intercambio. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
[9 empty] | Total 03 | 1 | 0 | 0
04 | Capítulo |  | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04.01 | Partida | u | MODIFICACION DE ALIMENTACION ELECTRICA ENFRIADORA. | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Modificacion consistente en la instalacion de una caja de empalmes ubicada segun planos adjuntos, colacacion de borne de derivacion para conductor de calibre 150mm2. Instalacion de bandeja microperforada con tapa de dimensiones 150mm x 50mm, debidamente instalada y conducida hasta el cuadro de conexiones electricas de la nueva enfriadora.
04.02 | Partida | m | LÍNEA TRIFÁSICA COBRE 150 mm2 MAS TIERRA | [6 empty] | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Línea eléctrica trifásica de 150 mm2 de sección mas conductor de proteccion de 150 mm2, sobre canalización, formada por conductores unipolares aislados de cobre, con aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) y cubierta en PVC, para una tensión nominal de 0,6/1kV, de conductor tipo RV y clase de reacción al fuego Eca, conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-07 e ITC-BT-11, NTE-IER, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
04.03 | Partida | m | CABLEADO CIRCUITO TRIFÁSICO 4x4 mm2 | [6 empty] | 30 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Cableado de circuito trifásico (3 fases + protección), formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07V-K Eca de 4x4 mm2 de sección, instalado sobre canalización canalizacion libre de halogenos flexible M25. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
04.04 | Partida | ud | GUARDAMOTOR 25 A | [6 empty] | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Suminitro e instalacion de guardamotor para bomba hidraulica gemela. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total 04 | 1 | 0 | 0
05 | Capítulo |  | LEGALIZACIONES Y PUESTA EN MARCHA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
05.01 | Partida | ud | PROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN TERMICA | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Redacción de proyecto tecnico de instalacion termica , redactado por tecnico cualificado, firmado y visado, incluidas todas las tramitaciones necesarias para la puesta en marcha de la instalación con total garantía: Certificado de Industria, Boletín, Certificado del Organismo de Control Autorizado e inspecciones. Incluidas las tasas administrativas. La legalizacion debera tramitarse como una modificacion de la instalacion actual.
[9 empty] | Total 06 | 1 | 0 | 0
06 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
06.01 | Partida | u | GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Tratamiento, traslado a vertedero y gestion de residuos no peligrosos generados en la realizacion de los trabajos. Queda incluida la gestion de los siguientes residuos: Tuberias, aislamientos termicos de tuberias, maquina de climatizacion, bombas hidraulicas, valvuleria, residuos de impermeabilizacion, componentes electricos y electronicos, cableado de diversos calibres. Se debera entregar el justificante de gestion de los residuos por parte de la empresa gestora. Queda incluido el transporte a vertedero.
06.02 | Partida | ud | TRATAMIENTO GASES FLUORADOS 92 Kg | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Tratamiento DE 92kg de R-407C en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de gases flourados almacenados en envases de recuperación provistos de válvula especial de doble fase con dispositivo de seguridad para proteger al usuario en caso de sobrellenado o tratados directamente de la unidad enfriadora por empresa gestora de residuos peligrosos. Se debera entregar el justificante de gestion de los residuos por parte de la empresa gestora. Queda incluido el transporte a vertedero.
[9 empty] | Total 07 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) |  | OFERTA INCOMPLETA
|  |  | 5% Gastos Generales |  | OFERTA INCOMPLETA
|  |  | 5% Beneficio industrial |  | OFERTA INCOMPLETA
|  |  | TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  | OFERTA INCOMPLETA |  | ≤ | 123966.5 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.
Note on A5: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B5: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C5: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D5: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E5: Descripción corta de la línea de medición
Note on F5: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G5: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H5: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I5: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J5: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K5: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L5: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on M5: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos

## Resumen
CAPÍTULO | RESUMEN | IMPORTE
01 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | 0
02 | INSTALACION DE CLIMATIZACION | 0
03 | INSTALACION DE FONTANERIA Y VALVULERIA | 0
04 | INSTALACION ELECTRICA | 0
05 | LEGALIZACIONES Y PUESTA EN MARCHA | 0
06 | GESTION DE RESIDUOS | 0
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) |  | OFERTA INCOMPLETA
5% Gastos Generales |  | OFERTA INCOMPLETA
5% Beneficio industrial |  | OFERTA INCOMPLETA
TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  | OFERTA INCOMPLETA | ≤ | 123966.5 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.