## Mediciones
LICT/99/024/2026/0112 - Contratación de la obra de reforma de dos salas de radiodiagnóstico del hospital de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº61, sito en Sevilla.
Presupuesto |  |  | SALA A
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | PrPres | ImpPres
CAP.01 | Capítulo | ** | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.02 | Partida | ud | RETIRADA INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.P. De medios auxiliares.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total 01.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.03 | Partida | ud | DESMONTAJE RAILES TECHO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje estructura railes techo máquina sala existente.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total 01.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.04 | Partida | m2 | DEMOL.F.TECHO CONT. Y REGISTRABLE ESCAYOLA | [6 empty] | 25.74 | 0 | 0
Demolición de falsos techos de placas de escayola continuos y registrables, por medios manuales, incluso limpieza, sin transporte al vertedero y con p.P. De medios auxiliares.
|  |  |  | Sala B | 1 | 25.74 | 0 | 0 | 25.74
[9 empty] | Total 01.04 | 25.74 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.05 | Partida | ud | DESMONTAJE CONDUCTOS Y DIFUSIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de conductos interior sala exploración, difusión y retirada de escombros.
|  |  |  | Sala B zona afectada por la estructura de techo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 01.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.06 | Partida | m | RETIRADA DE RODAPIÉ | [6 empty] | 20.87 | 0 | 0
Retirada de rodapié de cualquier material existente en paramentos donde sea necesario, carga manual sobre carretilla. Medido a cinta corrida.
[5 empty] | 1 | 20.87 | 0 | 0 | 20.87
[9 empty] | Total 01.06 | 20.87 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.07 | Partida | m2 | LEVANTADO PAVIMENTO SUELO TÉCNICO | [6 empty] | 1.56 | 0 | 0
Levantado de pavimentos de PVC de balsosa de suelo técnico , por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.P. De medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | Zona afectada por el apoyo del equipo | 1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.12
[5 empty] | 1 | 0.8 | 0.55 | 0 | 0.44
0
[9 empty] | Total 01.07 | 1.56 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.10 | Partida | m3 | CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS | [6 empty] | 5.6 | 0 | 0
Carga de escombros en sacos o carretillas y evacuación a una distancia máxima de 100 m., Por medios manuales, i. Humedecido de los mismos, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | SUELO | 1 | 1.56 | 0 | 0.1 | 0.16
|  |  |  | TECHO | 1 | 25.74 | 0 | 0.1 | 2.57
[5 empty] | 1.05 | 2.73 | 0 | 0 | 2.87
[9 empty] | Total 01.10 | 5.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.11 | Partida | m3 | EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 40/60 m. | [6 empty] | 5.6 | 0 | 0
Traaslado de escombros por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 40 y 60 m. Desde el tajo a la ubicación de la tolva entubada, contenedor, dumper o camión, i. Humedecido, verrtido sobre estos y p.P. De costes indirectos.
|  |  |  | SUELO | 1 | 1.56 | 0 | 0.1 | 0.16
|  |  |  | TECHO | 1 | 25.74 | 0 | 0.1 | 2.57
[5 empty] | 1.05 | 2.73 | 0 | 0 | 2.87
[9 empty] | Total 01.11 | 5.6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.12 | Partida | ud | ALQUILER CONTENEDOR 6 m³ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alquiler de contenedores de 6 m³. De capacidad, colocados a pie de carga, incluso transporte y canon de vertido.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total 01.12 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.13 | Partida | ud | LIMPIEZA DE OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Limpieza de obra gruesa durante el transcuso de los trabajos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total 01.13 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.01 | 1 | 0 | 0
CAP.02 | Capítulo | ** | REFUERZO DE ESTRUCTURA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.01 | Partida | PA | BANCADA DE APOYO EQUIPO RAYOS | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Picado de recrecido de mortero 8-9 cm. De espesor. Macizado a realizar para apoyo bancada mesa equipo y bucky mediante la utilización de mortero de reparación beyem grout grueso, se mantiene el espesor de 8 cm. Nota:En caso de no disponer del espesor minimo iremos a una solución de placa anclada al forjado de manera superficial mediante tornillo de expansión. (Espesor 15 mm)
|  |  |  | Mesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bucky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | generador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 02.01 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.02 | Partida | ud | TACOS DE MADERA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Tacos de madera 20x20x6 cm., Para sujeción armario generador y bucky
|  |  |  | fijacion generador y bicky a pared | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
0
[9 empty] | Total 02.02 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.03 | Partida | ud | ESTRUCTURA DE TECHO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Formado por: - Suministro y montaje de perfilería en acero con carriles perforados deslizantes para soportación de equipamiento, disposición en la sala de exploración de perfiles de acero, colocación de chapones metálicos para refuerzo de estructura de soportacion, anclada con elementos metálicos a forjados. - Elementos de unión mqn-8 para sujeción de carril de aluminio. - Incluye estudio, planos y cálculo técnico de estructura de soportación homologado.
|  |  |  | Soporte de techo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total 02.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.02 | 1 | 0 | 0
CAP.03 | Capítulo | ** | ALBAÑILERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.01 | Partida | ud | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.P. De elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total 03.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.03 | 1 | 0 | 0
CAP.04 | Capítulo | ** | FALSOS TECHOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04.01 | Partida | m2 | FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 | [6 empty] | 18.01 | 0 | 0
Falso techo formado por una placa de yeso laminado, incluso faja perimetral a definir epo df, de 13 mm. De espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles t/c de 47 mm. Cada 40 cm. Y perfilería u de 34x31x34 mm., I/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/nte-rtc, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.Falso techo formado por una placa de yeso laminado, incluso faja perimetral a definir epo df, de 13 mm. De espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles t/c de 47 mm. Cada 40 cm. Y perfilería u de 34x31x34 mm., I/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/nte-rtc, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
|  |  |  | Sala de exploración (falsa viga) | 2 | 5.61 | 0.87 | 0 | 9.76
[5 empty] | 2 | 4.74 | 0.87 | 0 | 8.25
[9 empty] | Total 04.01 | 18.01 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.02 | Partida | m2 | F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV | [6 empty] | 25.74 | 0 | 0
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (n) blanca de 60x60 cm. Y 10 mm. De espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.P. De elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/nte-rtp-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
|  |  |  | Sala de exploración | 1 | 25.74 | 0 | 0 | 25.74
[9 empty] | Total 04.02 | 25.74 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.04 | 1 | 0 | 0
CAP.05 | Capítulo | ** | SOLADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
HIUYP' | Partida | m2 | Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm | [6 empty] | 1.71 | 0 | 0
Suministro y montaje de baldosa elevada sobre plot con acabado de PVC , formado por paneles de 600x600 mm, similar al existente; Apoyados sobre pedestales regulables para alturas de hasta 300 mm, de acero cincado con cabeza con junta antivibratoria.
|  |  |  | Reposicion de las zonas afectadas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Zona afectada por el apoyo del equipo | 1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.72
[5 empty] | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.64
[5 empty] | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.35
[9 empty] | Total HIUYP' | 1.71 |  | 0 | INDICAR PRECIO
PAV-05.08 | Partida | m | RODAPIÉ 70 mm ALUMINIO ANODIZ.PLATA MATE | [6 empty] | 20.87 | 0 | 0
Rodapié de aluminio anodizado plata mate con labio inferior (modelo 708), de 70x10 mm, instalado con adhesivo de montaje sobre los paramentos verticales, con p.P. De desperdicio y medios auxiliares.
|  |  |  | Sala exploración | 1 | 20.87 | 0 | 0 | 20.87
[9 empty] | Total PAV-05.08 | 20.87 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.05 | 1 | 0 | 0
CAP.08 | Capítulo | ** | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CUADROS Y PROTECCIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ELEC-08.01 | Partida | ud | CUADROS ELÉCTRICOS (Ysio) + INSTAL.OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, montaje de cuadros eléctricos para equipos "Ysio" con aparamenta tipo Siemens o similar y aporte de pequeño material , como es el transformador polylux, peines, punteras, cableado de distintas sección para puentes, rotulación, etc. Incluso p.p. de medios auxiliares, con instalación del mismo en obra.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total ELEC-08.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-08.02 | Partida | ud | LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 5(1x25) mm2 Cu GENERADOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Línea general de alimentación (lga) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre aislados, rz1-k (as) 5(1x25) mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kv, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo pvc reforzado m40/gp7. Instalación incluyendo conexionado; Según rebt, itc-bt-14.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total ELEC-08.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.08 | 1 | 0 | 0
CAP.09 | Capítulo | ** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EQUIPO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ELEC-09.01 | Partida | ud | MARCHA-PARO INSTALADO SEGÚN ESQUEMA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Instalación de botonera paro-marcha según los esquemas facilitados por la ingeniería, con botonera-piloto de colores rojo y verde, interruptor con llave y caja de 22 mm de plástico, totalmente instalado.
|  |  |  | Sala de control | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total ELEC-09.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-09.02 | Partida | ud | LÍNEAS ELÉCTRICAS A PILOTOS, SETAS Y PARO MARCHA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Tendido de líneas con cable 2,5 mm2. De sección, bajo tubo coarrugado m20, desde cuadro eléctrico equipo hasta pilotos rojos / blancos, setas de emergéncia y paro/marcha, incluido el conexionado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total ELEC-09.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-09.03 | Partida | ud | PULSADORES TIPO SETA C/ENCLAVAMIENTO MECÁNICO | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Pulsador de superficie, tipo seta, instalada con cable de cobre de aislamiento 750 v, alimentada por dos conductores de 1,5 mm2 de sección nominal, une 21031, aislados bajo tubo de pvc d16, grado de protección 5, empotrado, incluso caja, instalado en caja blindada de pvc ip44, norma iec-670, caja de derivación eunea en superficie estanca, elementos de conexión y fijación; Construido según rebt. Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo.
|  |  |  | Sala de exploración | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala de control | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sobre marcha paro |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sobre marcha paro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ELEC-09.03 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-09.04 | Partida | ud | CONJUNTO PILOTOS SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Instalaciones de pilotos de señalización, de la marca legrand con visor mosaic de color blanco-rojo, con p.P. De marco y caja de empotrar para dos elementos, para marcar la actividad del equipo, colocado encima de puertas de entrada a sala de exploración, completos y funcionando.
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
0
[9 empty] | Total ELEC-09.04 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-09.06 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBERIA PVC FALSO TECHO Ø 125 mm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Instalación de dos tuberías de pvc de ø 100 mm para el paso de cableado en el techo para el paso del cableado del equipo, según la indicación de los planos de instalaciones.
[5 empty] | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
0
[9 empty] | Total ELEC-09.06 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-09.07 | Partida | m | CANALETA SUELO 200x60 mm | [6 empty] | 13.04 | 0 | 0
Canalización empotrada en suelo para conexiones entre cuadros eléctricos realizado con bandeja metálica de 200x60 mm, incluida p.P. De anclajes, soportación, subjeción a suelo, uniones, registros, y tapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, atornillada el suelo.
[5 empty] | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
[5 empty] | 1 | 4.74 | 0 | 0 | 4.74
[5 empty] | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
[5 empty] | 1 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55
[5 empty] | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9
[5 empty] | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95
[9 empty] | Total ELEC-09.07 | 13.04 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-09.08 | Partida | m | CANALETA PVC BL. 230x60 mm. | [6 empty] | 3.7 | 0 | 0
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de pvc color blanco, canal de dimensiones 230x60 mm. Y 3 m. De longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.P. De accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos ipxx-(7), de material aislante y de reacción al fuego m1.
|  |  |  | comunicacion suelo/techo | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
0
[9 empty] | Total ELEC-09.08 | 3.7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.09 | 1 | 0 | 0
CAP.10 | Capítulo | ** | FUERZA Y ALUMBRADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ELEC-10.01 | Partida | ud | P.LUZ SENCILLO SIMÓN 31 | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Punto de luz sencillo realizado con tubo pvc corrugado de m16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 v y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, de la marca simón serie 31, totalmente montado e instalado.
|  |  |  | Sala de exploración | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total ELEC-10.01 | 11 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-10.02 | Partida | ud | ARO ALUM.BCO.CON LÁMPARA DICROICA LED 7 W REGULABLE | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Lampara dicroica led 7 w regulable a 220 v con aro de aluminio color blanco, equivalente a luminaria halógena de 50 w, con un flujo mayor a 750 lm y una vida útil superior a 50.000 Horas, en color blanco cálido, ce, rohs, tuv. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
|  |  |  | Sala de control | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Sala de exploración | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
0
[9 empty] | Total ELEC-10.02 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-10.03 | Partida | ud | P.LUZ REGULADO SIMÓN 31 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Punto de luz con regulador realizado con tubo pvc corrugado de m 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de cu, y aislamiento vv 750 v., Incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores simón serie 31, instalado.
|  |  |  | Sala de control | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala de exploración | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total ELEC-10.03 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-10.04 | Partida | ud | PANEL LED EMPOTRAB.CUADRADA 600x600 mm 36 w / 3500 lum. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Luminaria led para emportrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm. De acero en color blanco, óptica de policarbonato; Grado de protección ip20 - ik02 / clase i, según une-en 60598 y une-en 50102; Equipado con módulo de led de 3500 lm, con un consumo de 36 w, y temperatura de color blanco neutro (4000 k) o frío (3000 k), driver integrado y de 30.000 Horas de vida útil. Con marcado ce según reglamento (ue) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
|  |  |  | Sala de exploración | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
0
[9 empty] | Total ELEC-10.04 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.21 | Partida | ud | PUNTO ALUMBRADO EMERGENCIA | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Punto de alumbrado múltiple instalado con cable lh 750v de 1,5 mm, bajo tubo lh m20, incluso p/p de cajas empalme.
[5 empty] | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 09.21 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.22 | Partida | ud | LUMINARIA EMERGENCIA | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Luminaria emergéncia 70 lúmenes
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 09.22 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.23 | Partida | ud | INTERFONO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de interfono para comunicación entre sala de control/sala exploración.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 09.23 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.10 | 1 | 0 | 0
CAP.12 | Capítulo | ** | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SEGSAL-12 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Medidas de seguridad y salud para la eliminación de riesgos y/o control de los mismos, según evaluacion de riesgos laborables a desarrollar por la constructora durante la ejecución de obra y que será aprobado por el cooordinador de seguroidad y salud en ejecución de obra.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total SEGSAL-12 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.12 | 1 | 0 | 0
|  |  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | [5 empty] | Total SALA A | 1 | 0 | 0
Presupuesto |  |  | SALA B
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | PrPres | ImpPres
CAP.01 | Capítulo | ** | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.02 | Partida | ud | RETIRADA INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.P. De medios auxiliares.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total 01.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.04 | Partida | m2 | DEMOL.F.TECHO CONT. Y REGISTRABLE ESCAYOLA | [6 empty] | 26.42 | 0 | 0
Demolición de falsos techos de placas de escayola continuos y registrables, por medios manuales, incluso limpieza, sin transporte al vertedero y con p.P. De medios auxiliares.
|  |  |  | Sala B | 1 | 26.42 | 0 | 0 | 26.42
[9 empty] | Total 01.04 | 26.42 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.05 | Partida | ud | DESMONTAJE CONDUCTOS Y DIFUSIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de conductos interior sala exploración, difusión y retirada de escombros.
|  |  |  | Sala B zona afectada por la estructura de techo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 01.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.06 | Partida | m | RETIRADA DE RODAPIÉ | [6 empty] | 21.16 | 0 | 0
Retirada de rodapié de cualquier material existente en paramentos donde sea necesario, carga manual sobre carretilla. Medido a cinta corrida.
[5 empty] | 1 | 21.16 | 0 | 0 | 21.16
[9 empty] | Total 01.06 | 21.16 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.07 | Partida | m2 | LEVANTADO PAVIMENTO SUELO TÉCNICO | [6 empty] | 1.56 | 0 | 0
Levantado de pavimentos de PVC de balsosa de suelo técnico , por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.P. De medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | Zona afectada por el apoyo del equipo | 1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.12
[5 empty] | 1 | 0.8 | 0.55 | 0 | 0.44
0
[9 empty] | Total 01.07 | 1.56 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.10 | Partida | m3 | CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Carga de escombros en sacos o carretillas y evacuación a una distancia máxima de 100 m., Por medios manuales, i. Humedecido de los mismos, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | SUELO | 1 | 1.56 | 0 | 0.1 | 0.16
|  |  |  | TECHO | 1 | 26.42 | 0 | 0.1 | 2.64
[5 empty] | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 4.2
[9 empty] | Total 01.10 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.11 | Partida | m3 | EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 40/60 m. | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Traaslado de escombros por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 40 y 60 m. Desde el tajo a la ubicación de la tolva entubada, contenedor, dumper o camión, i. Humedecido, verrtido sobre estos y p.P. De costes indirectos.
|  |  |  | SUELO | 1 | 1.56 | 0 | 0.1 | 0.16
|  |  |  | TECHO | 1 | 26.42 | 0 | 0.1 | 2.64
[5 empty] | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 4.2
[9 empty] | Total 01.11 | 7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.12 | Partida | ud | ALQUILER CONTENEDOR 6 m³ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alquiler de contenedores de 6 m³. De capacidad, colocados a pie de carga, incluso transporte y canon de vertido.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total 01.12 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.13 | Partida | ud | LIMPIEZA DE OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Limpieza de obra gruesa durante el transcuso de los trabajos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total 01.13 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.01 | 1 | 0 | 0
CAP.02 | Capítulo | ** | REFUERZO DE ESTRUCTURA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.01 | Partida | PA | BANCADA DE APOYO EQUIPO RAYOS | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Picado de recrecido de mortero 8-9 cm. De espesor. Macizado a realizar para apoyo bancada mesa equipo y bucky mediante la utilización de mortero de reparación beyem grout grueso, se mantiene el espesor de 8 cm. Nota:En caso de no disponer del espesor minimo iremos a una solución de placa anclada al forjado de manera superficial mediante tornillo de expansión. (Espesor 15 mm)
|  |  |  | Mesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bucky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | generador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 02.01 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.02 | Partida | ud | TACOS DE MADERA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Tacos de madera 20x20x6 cm., Para sujeción armario generador y bucky
|  |  |  | fijacion generador y bicky a pared | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
0
[9 empty] | Total 02.02 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.03 | Partida | ud | ESTRUCTURA DE TECHO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Formado por: - Suministro y montaje de perfilería en acero con carriles perforados deslizantes para soportación de equipamiento, disposición en la sala de exploración de perfiles de acero, colocación de chapones metálicos para refuerzo de estructura de soportacion, anclada con elementos metálicos a forjados. - Elementos de unión mqn-8 para sujeción de carril de aluminio. - Incluye estudio, planos y cálculo técnico de estructura de soportación homologado.
|  |  |  | Soporte de techo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total 02.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.02 | 1 | 0 | 0
CAP.03 | Capítulo | ** | ALBAÑILERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.01 | Partida | ud | AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.P. De elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total 03.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.03 | 1 | 0 | 0
CAP.04 | Capítulo | ** | FALSOS TECHOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04.01 | Partida | m2 | FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 | [6 empty] | 18.01 | 0 | 0
Falso techo formado por una placa de yeso laminado, incluso faja perimetral a definir epo df, de 13 mm. De espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles t/c de 47 mm. Cada 40 cm. Y perfilería u de 34x31x34 mm., I/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/nte-rtc, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.Falso techo formado por una placa de yeso laminado, incluso faja perimetral a definir epo df, de 13 mm. De espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles t/c de 47 mm. Cada 40 cm. Y perfilería u de 34x31x34 mm., I/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/nte-rtc, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
|  |  |  | Sala de exploración (falsa viga) | 2 | 5.61 | 0.87 | 0 | 9.76
[5 empty] | 2 | 4.74 | 0.87 | 0 | 8.25
[9 empty] | Total 04.01 | 18.01 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.02 | Partida | m2 | F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV | [6 empty] | 26.42 | 0 | 0
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (n) blanca de 60x60 cm. Y 10 mm. De espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.P. De elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/nte-rtp-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
|  |  |  | Sala de exploración | 1 | 26.42 | 0 | 0 | 26.42
[9 empty] | Total 04.02 | 26.42 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.04 | 1 | 0 | 0
CAP.05 | Capítulo | ** | SOLADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
HIUYP' | Partida | m2 | Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm | [6 empty] | 1.71 | 0 | 0
Suministro y montaje de baldosa elevada sobre plot con acabado de PVC , formado por paneles de 600x600 mm, similar al existente; Apoyados sobre pedestales regulables para alturas de hasta 300 mm, de acero cincado con cabeza con junta antivibratoria.
|  |  |  | Reposicion de las zonas afectadas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Zona afectada por el apoyo del equipo | 1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.72
[5 empty] | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.64
[5 empty] | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.35
[9 empty] | Total HIUYP' | 1.71 |  | 0 | INDICAR PRECIO
PAV-05.08 | Partida | m | RODAPIÉ 70 mm ALUMINIO ANODIZ.PLATA MATE | [6 empty] | 21.16 | 0 | 0
Rodapié de aluminio anodizado plata mate con labio inferior (modelo 708), de 70x10 mm, instalado con adhesivo de montaje sobre los paramentos verticales, con p.P. De desperdicio y medios auxiliares.
|  |  |  | Sala exploración | 1 | 21.16 | 0 | 0 | 21.16
[9 empty] | Total PAV-05.08 | 21.16 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.05 | 1 | 0 | 0
CAP.08 | Capítulo | ** | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CUADROS Y PROTECCIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ELEC-08.01 | Partida | ud | CUADROS ELÉCTRICOS (Ysio) + INSTAL.OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, montaje de cuadros eléctricos para equipos "Ysio" con aparamenta tipo Siemens o similar y aporte de pequeño material , como es el transformador polylux, peines, punteras, cableado de distintas sección para puentes, rotulación, etc. Incluso p.p. de medios auxiliares, con instalación del mismo en obra.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total ELEC-08.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-08.02 | Partida | ud | LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 5(1x25) mm2 Cu GENERADOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Línea general de alimentación (lga) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre aislados, rz1-k (as) 5(1x25) mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kv, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo pvc reforzado m40/gp7. Instalación incluyendo conexionado; Según rebt, itc-bt-14.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total ELEC-08.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.08 | 1 | 0 | 0
CAP.09 | Capítulo | ** | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EQUIPO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ELEC-09.01 | Partida | ud | MARCHA-PARO INSTALADO SEGÚN ESQUEMA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Instalación de botonera paro-marcha según los esquemas facilitados por la ingeniería, con botonera-piloto de colores rojo y verde, interruptor con llave y caja de 22 mm de plástico, totalmente instalado.
|  |  |  | Sala de control | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total ELEC-09.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-09.02 | Partida | ud | LÍNEAS ELÉCTRICAS A PILOTOS, SETAS Y PARO MARCHA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Tendido de líneas con cable 2,5 mm2. De sección, bajo tubo coarrugado m20, desde cuadro eléctrico equipo hasta pilotos rojos / blancos, setas de emergéncia y paro/marcha, incluido el conexionado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total ELEC-09.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-09.03 | Partida | ud | PULSADORES TIPO SETA C/ENCLAVAMIENTO MECÁNICO | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Pulsador de superficie, tipo seta, instalada con cable de cobre de aislamiento 750 v, alimentada por dos conductores de 1,5 mm2 de sección nominal, une 21031, aislados bajo tubo de pvc d16, grado de protección 5, empotrado, incluso caja, instalado en caja blindada de pvc ip44, norma iec-670, caja de derivación eunea en superficie estanca, elementos de conexión y fijación; Construido según rebt. Medida la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo.
|  |  |  | Sala de exploración | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala de control | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sobre marcha paro |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sobre marcha paro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ELEC-09.03 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-09.04 | Partida | ud | CONJUNTO PILOTOS SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Instalaciones de pilotos de señalización, de la marca legrand con visor mosaic de color blanco-rojo, con p.P. De marco y caja de empotrar para dos elementos, para marcar la actividad del equipo, colocado encima de puertas de entrada a sala de exploración, completos y funcionando.
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
0
[9 empty] | Total ELEC-09.04 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-09.06 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBERIA PVC FALSO TECHO Ø 125 mm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Instalación de dos tuberías de pvc de ø 100 mm para el paso de cableado en el techo para el paso del cableado del equipo, según la indicación de los planos de instalaciones.
[5 empty] | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
0
[9 empty] | Total ELEC-09.06 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-09.07 | Partida | m | CANALETA SUELO 200x60 mm | [6 empty] | 13.04 | 0 | 0
Canalización empotrada en suelo para conexiones entre cuadros eléctricos realizado con bandeja metálica de 200x60 mm, incluida p.P. De anclajes, soportación, subjeción a suelo, uniones, registros, y tapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, atornillada el suelo.
[5 empty] | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
[5 empty] | 1 | 4.74 | 0 | 0 | 4.74
[5 empty] | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
[5 empty] | 1 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55
[5 empty] | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9
[5 empty] | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95
[9 empty] | Total ELEC-09.07 | 13.04 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-09.08 | Partida | m | CANALETA PVC BL. 230x60 mm. | [6 empty] | 3.7 | 0 | 0
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de pvc color blanco, canal de dimensiones 230x60 mm. Y 3 m. De longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.P. De accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos ipxx-(7), de material aislante y de reacción al fuego m1.
|  |  |  | comunicacion suelo/techo | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
0
[9 empty] | Total ELEC-09.08 | 3.7 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.09 | 1 | 0 | 0
CAP.10 | Capítulo | ** | FUERZA Y ALUMBRADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ELEC-10.01 | Partida | ud | P.LUZ SENCILLO SIMÓN 31 | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Punto de luz sencillo realizado con tubo pvc corrugado de m16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 v y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, de la marca simón serie 31, totalmente montado e instalado.
|  |  |  | Sala de exploración | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total ELEC-10.01 | 11 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-10.02 | Partida | ud | ARO ALUM.BCO.CON LÁMPARA DICROICA LED 7 W REGULABLE | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Lampara dicroica led 7 w regulable a 220 v con aro de aluminio color blanco, equivalente a luminaria halógena de 50 w, con un flujo mayor a 750 lm y una vida útil superior a 50.000 Horas, en color blanco cálido, ce, rohs, tuv. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
|  |  |  | Sala de control | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Sala de exploración | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
0
[9 empty] | Total ELEC-10.02 | 10 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-10.03 | Partida | ud | P.LUZ REGULADO SIMÓN 31 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Punto de luz con regulador realizado con tubo pvc corrugado de m 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de cu, y aislamiento vv 750 v., Incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores simón serie 31, instalado.
|  |  |  | Sala de control | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala de exploración | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total ELEC-10.03 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
ELEC-10.04 | Partida | ud | PANEL LED EMPOTRAB.CUADRADA 600x600 mm 36 w / 3500 lum. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Luminaria led para emportrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm. De acero en color blanco, óptica de policarbonato; Grado de protección ip20 - ik02 / clase i, según une-en 60598 y une-en 50102; Equipado con módulo de led de 3500 lm, con un consumo de 36 w, y temperatura de color blanco neutro (4000 k) o frío (3000 k), driver integrado y de 30.000 Horas de vida útil. Con marcado ce según reglamento (ue) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
|  |  |  | Sala de exploración | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
0
[9 empty] | Total ELEC-10.04 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.21 | Partida | Ud | PUNTO ALUMBRADO EMERGENCIA | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Punto de alumbrado múltiple instalado con cable lh 750v de 1,5 mm, bajo tubo lh m20, incluso p/p de cajas empalme.
[5 empty] | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 09.21 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.22 | Partida | Ud | LUMINARIA EMERGENCIA | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Luminaria emergéncia 70 lúmenes
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 09.22 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.23 | Partida | Ud | INTERFONO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de interfono para comunicación entre sala de control/sala exploración.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 09.23 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.10 | 1 | 0 | 0
CAP.12 | Capítulo | ** | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SEGSAL-12 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Medidas de seguridad y salud para la eliminación de riesgos y/o control de los mismos, según evaluacion de riesgos laborables a desarrollar por la constructora durante la ejecución de obra y que será aprobado por el cooordinador de seguroidad y salud en ejecución de obra.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
[9 empty] | Total SEGSAL-12 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | Total CAP.12 | 1 | 0 | 0
|  |  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | [5 empty] | Total SALA B | 1 | 0 | 0
|  |  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | [5 empty] | Total SALA A y SALA B | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) | OFERTA INCOMPLETA
|  |  | 5% Gastos Generales | OFERTA INCOMPLETA
|  |  | 5% Beneficio industrial | OFERTA INCOMPLETA
|  |  | TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | OFERTA INCOMPLETA |  | ≤ | 76666.09 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on M3: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos
Note on A256: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B256: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C256: Unidad principal de medida del concepto
Note on D256: Descripción corta
Note on E256: Descripción corta de la línea de medición
Note on F256: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G256: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H256: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I256: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J256: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K256: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L256: Precio unitario en el presupuesto
Note on M256: Importe del presupuesto

## Resumen
CAPÍTULO | RESUMEN | IMPORTE
SALA A
A. 01 | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | 0
A. 02 | REFUERZO DE ESTRUCTURA | 0
A. 03 | ALBAÑILERÍA | 0
A. 04 | FALSOS TECHOS | 0
A. 05 | SOLDADOS | 0
A. 06 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CUADROS Y PROTECCIONES | 0
A. 07 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EQUIPO | 0
A. 08 | FUERZA Y ALUMBRADO | 0
A. 09 | SEGRIDAD Y SALUD | 0
SALA B
B. 01 | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | 0
B.02 | REFUERZO DE ESTRUCTURA | 0
B. 03 | ALBAÑILERÍA | 0
B. 04 | FALSOS TECHOS | 0
B. 05 | SOLDADOS | 0
B. 06 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CUADROS Y PROTECCIONES | 0
B. 07 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EQUIPO | 0
B. 08 | FUERZA Y ALUMBRADO | 0
B. 09 | SEGURIDAD Y SALUD | 0
| PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | 0
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) | OFERTA INCOMPLETA
| 5% Gastos Generales | OFERTA INCOMPLETA
| 5% Beneficio industrial | OFERTA INCOMPLETA
| TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | OFERTA INCOMPLETA | ≤ | 76666.09 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.